## NASLOVNICA
Građevina i lokacija:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI – ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA
k.č.br. 5184/6; k.o. Pula
Investitor i naručitelj:
ISTARSKA ŽUPANIJA
Flanatička 9, Pula
OIB: 90017522601
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH
I
INSTALATERSKIH RADOVA
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI – ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
| OBRTNIČKI RADOVI | 0
| KRAJOBRAZNO UREĐENJE | 0
| INTERNE PROMETNE POVRŠINE | 0
| ELEKTRIČNE INSTALACIJE | 0
| INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | 0
| STROJARSKE INSTALACIJE | 0
| KUHINJSKE NAPE | 0
| VERTIKALNI TRANSPORT | 0
| UKUPNO | 0
| PDV-e 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0
Investitor:
Građevina:
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada
Faza projekta:
Vrsta projekta:
Glavni projektant:
Projektant:
Izvedbeni projekt
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
Oznaka projekta:
OŠ PZGD
016-10
srpanj 2011.
Zagreb
Broj projekta:

## OU_GO
OPĆI UVJETI - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki ponuđač će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika u kojeg je ponuditelj dužan upisati svoju jediničnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, pravilima zanata, uputstvima projektanta i nadzornog organa, a po važećim tehničkim propisima.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja: naknadni se prigovori neće uvažiti. Ukoliko neke stavke imaju nejasan ili nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke podrazumijeva cjelokupnu izradu te stavke, tj. nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi nakon ugradbe, odvoz viška materijala na deponij osiguran od strane izvođača radova i ostalo.
Prilikom izvedbe potrebno se držati isključivo projekta prilikom odabira materijala, ukoliko slučajno dođe do eventualnih izmjena materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, sve eventualne izmjene moraju se izvršiti isključivo uz pismenu suglasnost investitora, nadzornog inženjera i projektanta.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti nadzornog inženjera, investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Prije početka radova izvođač će pregledati svu projektnu dokumentaciju, te ukoliko ustanovi razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške o tome će pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i voditelja projekta, te zatražiti rješenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije dovoljno jasno opisan, ponuditelj će uputiti zahtjev za pojašnjenje Naručitelju.
Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.
Tolerancija mjera izvedenih radova određene su važećim propisiman, normama i pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i instalaterski, montažerski, opremanje i ostali radovi.
Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan na svoj prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promjenjenog dijela, i dati na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatra se osim građevinskih nacrta i projekti instalacija i opreme sa svim pripadajućim troškovnicima i proračunima onog dijela koji se mijenja. Izvođač je dužan voditi naročitu pažnju o opremi objekta, a završni kvalitet radova mora udovoljavati zahtjevima projekta opreme.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i skladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke materijala završnih obrada dostaviti projektantu na pismeno odobrenje (odabir i prihvaćanje) najmanje 40 dana prije ugradbe.
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu (izdanje iz 1980. godine), uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja. Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena. Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Cijene
U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta uključujući mostove, mehanizaciju i sl.
- organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova.
- sve troškove priključivanja i utroška vode, električne energije i svih drugih energenata
- osiguranje neometanog prolaza i prometa
- nalaganje temelja prije iskopa
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl;
- sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);
- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o i spravnosti istih;
- čuvanje radilišta i gradilišta;
- uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
- osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, gdje je skela posebno specificirana).
g) Ponude
Ponuđač jediničnu cijenu stavke nudi kompletnu, dobavu i ugradnju.
Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.
h) Ostalo
Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi “Opći uvjeti” (obračunsko-tehnički uvjeti) uz pojedine radove sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan privremene objekte ukloniti zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Čišćenja u tijeku izgradnje objekta ulaze u cijenu radova.
Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih podugovaratelja na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala, povećanu za visinu cijene transporta (utovar, prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu). Uskladištenje materijala treba provesti tako, da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan matterijal smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. Treba ispitati prema važečim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom organu.
Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još prijenose, prijevoze,dizanje, utovare i istovare materijala, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje objekta za vrijeme i nakon gradnje i sl.
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti u skladu s propisima OZO. Iskopane rovove treba u načelu podupirati ako su dubine preko 1 metar. Osim toga treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala u gradnji.
Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti sve troškove, što se naročito odnosi na:
Režijske troškove gradilišta te plaće tehničkog, administrativnog, čuvarskog i pomoćnog osoblja zaposlenog na gradilištu Organizaciju gradilišta, zaštitnu ogradu gradilišta, s ulaznim vratima na gradilište i pločom gradilišta (Zakon o gradnji).
- Postavljanje kontejnera za smještaj/ured nadzornih inženjera na gradilištu sa svom potrebnom opremom. Izvođač je dužan platiti održavanje, osvijetljenje, grijanje i čišćenje ureda sve dok traju radovi na gradilištu. Izvođač će osigurati urede i njihov sadržaj za slučaj vatre, provale i ostalih rizika uobičajenih u toku građevinskih radova. Uredi moraju biti namješteni, sa wc-om, za dnevni rad 4 inženjera uz povremene posjete gradilištu Ugovaratelja, te drugih osoba koje je odredio nadzorni inženjer. Svaki ured treba biti opremljen sa: radima stolovima, radnim stolicama, stolicama za goste, 1 stol za pregled nacrta, uredskim ormarićima, te sa garderobnim ormarom. Izvođač će osigurati smještaj od početka radova do završetka.
- Kod rada za vrijeme ljetnih vručina, kišnih dana i zime, treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku
- Čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode
- Završne radove, kao uklanjanje ograda i baraka, te poravnanje terena
- Krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te svi popravci oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku
- Ispitivanja materijala, vodovodne instalacije, odnosno svi troškovi u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom proračunu.
Svi naknadni radovi obračunati će se analizom cijena uz primjenu ugovorenih cijena i u ugovornog troškovnika za elemente ili pojedine radove gdje je to moguće. Za naknadni rad koji je istovjetan ugovornoj stavci (po utrošku rada i materijala) koristit će se ugovorena cijena.
U navedene jedinične cijene trebaju biti uključeni svi troškovi za rad, strojeve, transport, takse, porezi, plaće, režija, osiguranje, dokaz kvalitete, pripremni radovi, eventualna crpljenja vode, troškovi tehničkog pregleda, privremeni priključci gradilišta, čuvanje gradilišta, ograda gradilišta i svi troškovi do ishođenja konačne uporabne dozvole.
RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
RUŠENJE OĆENITO Prije početka izvođenja radova potrebno je ograditi gradilište i onemogućiti pristup neovlaštenim osobama. Zaštita ugroženog područja treba trajati do završetka radova na rušenju. Rušenje objekta smije se vršiti samo sa stručno osposobljenim radnicima i po stalnim i neposrednim nadzorom nadzornog inženjera. Rušenje objekta mora se izvoditi postupno odozgo prema niže. Rušenje međukatne konstrukcije smije početi tek po rušenju i uklanjanju svih porušenih dijelova iznad nivoa te konstrukcije. Ručno rušenje slobodno stojećeg zida (obimni i pregradni zid, ograda, stup i slično) smije se izvoditi samo pomoću odgovarajućih radnih skela. Rušenje zidova potkopavanjem, zabranjeno je.
Demontirane grede, nosači i drugi teški ili glomazni dijelovi konstrukcije smiju se s objekta uklanjati odnosno spuštati samo pomoću odgovarajućih naprava ili uređaja (vitlo, dizalica, rampa i drugo). Uklanjanje rastresitog i prašinastog materijala sa ruševine ne tlo smije se vršiti samo pomoću potpuno pokrivenih korita, kroz metalne limene cijevi ili na drugi način koji sprečava širenje prašine. Pri rušenju višekatnih objekata prikupljanje porušenog materijala na pojedinim katovima, zabranjeno je. Izvlačenje zatrpanih kamenih elemenata (blokova), čeličnih nosača i drugih dijelova objekta iz ruševine pomoću strojeva bez prethodnog oslobađanja od ostalog porušenog materijala, zabranjeno je.
ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA Građevinski otpad se privremeno deponira na gradilištu i selektira. Višak materija odvozi se na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Otpad se mora prikupljati vozilom koje opremljeno opremom koja onemogućuje rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. Otpad se razvrstava prema katalogu otpada, a sve prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, (NN50/05, NN39/09).
ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST Da bi se spriječila, odnosno smanjila emisija azbestnih vlakana u okoliš, propisana je obveza postupka pri rekonstrukciji i održavanju takvih krovova, Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016). Osim spomenutoga na snazi je i Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/2008) i Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (NN NN 79/07, 139/10 i 111/18).
ZEMLJANI RADOVI
Prije početka zemljanih radova potrebno je iskolčiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine te snimiti postojeći teren radi obračuna količine iskopa. Svako kasnije obnavljanje tih oznaka vrši izvođač radova.
Izvođenje radova na gradilišu započeti tek kad je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18).
Sve iskope za novu građevinu izvesti u skladu s geomehaničkim izvještajem i statičkim proračunom.
Sav iskop se mora izvesti točno prema nacrtima, sa potpuno vertikalnim stranama te vodoravnim dnom, ukoliko u nacrtima ili opisom troškovničke stavke nije drugačije predviđeno.
Troškovnikom predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti šefa gradilišta i nadzornog inženjera i konstatirati upisom u građevinski dnevnik.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, izvoditelj radova dužan je izvršiti crpljenje iste, te se isto smatra režijom gradilišta i neće se posebno naplaćivati.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na vodove instalacija i slično, radove treba obustaviti i odmah pozvati stručnjaka za odgovarajuću vrstu instalacija kao i nadzornog organa. Samo ovlašteni stručni radnik može ustanoviti stanje nađenog i demontirati ili preseliti instalacije. Pripomoć kod navedenih radova obračunati će se posebno, a otežanja zbog pažnje pri radovima treba uračunati u jediničnu cijenu.
Zemljani materijal koji se dobije prilikom izvođenja radova vlasništvo je izvođača radova, dok su eventualni nalazi povijesne vrijednosti društveno vlasništvo.
Nakon iskopa terena za temelje, a prije izvedbe temelja obavezno izvršiti pregled iskopa od strane geomehaničara što se posebno ne obračunava, a podaci o pregledu unose se u građevinski dnevnik.
Završen iskop za temelje pregleda i preuzima unaprijed određena komisija prije početka betoniranja temelja.
Kod zatrpavanja tlo nabijati adekvatnom mehanizacijom kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm.
Za nasipavanje upotrijebiti adekvatan materijal po preporuci geomehaničara.
Po završetku gradnje ukloniti sve nepotrebno (otpad, privremene instalacije i privremene građevine) sa gradilišta. Ovo uključiti u faktor u okviru režije gradilišta, te se ne plaća posebno.
Sav iskopani materijal koji nije adekvatne kvalitete za naknadnu ugradnju utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
Sva geodetska kontrola, iskolčenje i sl. uključeno je u režiju gradilišta i ne naplaćuje se posebno.
Obračun zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa. Odvoz i dovoz materijala obračunava se također po volumenu gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka na rastresitost materijala.
Izvođač radova u cijenu mora uključiti utovar u kamion i odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. U jediničnu cijenu je uključena cijena rada, odvoz i naknada za odlaganje na deponiji. Naknadno povećanje cijene na račun prijevoza neće se priznati.
Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), izvođač je dužan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti štetu bez posebne odštete.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati i :
- sav rad na iskopu, sva nalaganja temelja i nanosne skele, razupiranja i podupiranja, osiguranja iskopa,
- sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke), sve vertikalne i horizontalne transporte, sva deponiranja i prebacivanja materijala, sve skele, ograde, zaštite prolaza i građevinskih jama u skladu s pravilima zaštite na radu, sva moguća otežanja rada, održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport s i na gradilište, sva osiguranja gradilišta i objekta, sve mjere zaštite na radu.
-odvoz viška materijala na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
OPĆE ODREDBE Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih zakona, propisa i normi (TEHNIČKI PROPIS ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE, NN RH br. 17/2017), HRN EN 206:2016 „Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost " ili jednakovrijedna , HRN 1128:2007 Beton – „Smjernice za primjenu norme“ ili jednakovrijedna. Prije početka radova izvoditelj je dužan izraditi projekt betona, te redovito pratiti kvalitetu betonskih konstrukcija u skladu sa elementima iz projekta betona. Za projekt betona izvođač treba ishoditi suglasnost projektanta konstrukcije. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona. Svi materijali moraju odgovarati uvjetima iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19). VRSTE BETONA - koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće prema statičkom proračunu (C16/20, C25/30, C30/37, C 35/45, C40/50, C50/60). Izvoditelj se mora strogo pridržavati razreda tlačne čvrstoće za pojedine konstrukcije prema statičkom proračunu. Beton nabavljati isključivo od certificiranih betonara. Za izradu svih betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Osim navedenog izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda s obaveznom primjenom za čelik, cement, agregat i ostale materijale.
CEMENT Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN RH br.17/2017). Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betona. Važeće norme za cement za beton su: HRI CEN/TR 14245:2017 ili jednakovrijedna, HRN EN 197-1:2012 ili jednakovrijedna, HRN EN 197-2:2020 ili jednakovrijedna, HRN EN 14216:2015 ili jednakovrijedna, HRN EN 14647:2006 ili jednakovrijedna, HRN EN 14647:2006/AC:2007 ili jednakovrijedna, HRN EN 197-1:2012 ili jednakovrijedna. Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa.
AGREGAT Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama: - Agregati za beton: HRN EN 12620:2008 ili jednakovrijedna, - Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje: HRN EN 13055:2016 ili jednakovrijedna-
VODA iz vodovoda Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora imati tehnička svojstva i druge zahtjeve, te potvrđivanje prikladnosti vode prema normi HRN EN 1008:2002: Voda za pripremu betona. Isprave o sukladnosti osnovnih materijala - za sve rabljene materijale izvoditelj je dužan priložiti izjave o sukladnosti ili certifikate sukladnosti ili jednakovrijedna.
KONTROLA PROIZVODNJE BETONA Unutarnja kontrola betona provodit će se prema normi HRN EN 206:2014 ili jednakovrijedna i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona.
KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA Izvoditelj treba prema normi HRN EN 13670:2010 ili jednakovrijedna prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva armiranobetonske betonske konstrukcije.
SVJEŽI BETON Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom koegzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem koegzistencije prema normi HRN EN 12350-2:2019 ili jednakovrijedna (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju.
OČVRSNULI BETON Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova. Ispitivanje očvrsnulog betona sastoji se od ispitivanja tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3:2019 ili jednakovrijedna. Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2:2019 ili jednakovrijedna. Uzorci su obliku kocke brida 150 mm sukladno HRN EN 12390-7:2019 ili jednakovrijedna. Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani i grupirati u grupe betona koje su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.
IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA Beton treba spravljati isključivo strojnim putem. Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualno oplatu kako ne bi došlo do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena, te kad je nadzorni inženjer odobrio betoniranje upisom u građevinski dnevnik. Transport projektiranog betona će se vršiti automješalicama. Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje.
Vrijeme transporta i drugih manipulacija svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom početka vezivanja cementa. Ugrađivanje betona se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. Beton se mora ugrađivati prema određenom planu. Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona. Prije betoniranja treba oplatu polijevati kod čega se treba paziti da voda ne uđe u svježi beton. Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji. Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom opsegu.
UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA Ugrađivanje betona u kalupima ili u oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30°C smatra se betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima moraju se osigurati posebne mjere zaštite betona. Betonu treba dodati dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50 % zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi.
U slučaju dužeg transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivače vezanja. Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju temperatura betona ugrađenog u masu elemenata ne bude iznad 65°C. U protivnom se poduzimaju mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. Ukoliko se betonira u posebnim uvjetima mjere zaštite moraju biti ukalkulirane u jediničnu cijenu.
NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: - oborina i tekuće vode - prekrivanjem najlonima i ceradama - vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrašnje strukture i prionljivosti betona i armature, kao i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja. Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom) a u trajanju od najmanje 7 dana ili postizanje 70 % tražene čvrstoće. Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene.
OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA Obračun se vrši po m2, m1, m3, ili po komadu tj. prema stavkama troškovnika. Stropne ploče se računaju unutar zidova, stupovi i zidovi se obračunavaju do greda, nadvoja, serklaža ili u punoj visini tj. do gornjeg ruba ploče, ako kontinuirano prelazi zidove. Obračun radova za betonske i arm.-betonske konstrukcije izvoditi prema važećim propisima i prosječnim normama u građevinarstvu.
OPLATE Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Pod glatkom oplatom podrazumijeva se oplata sa glatkim pločama ili daskama sa stisnutim sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvođač je dužan bez posebne naknade, nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od eventualnih curki, ostataka premaza oplate i sl. Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine dijelove konstrukcije koji će se betonirati sa svim potrebnim podupiračima.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavaju deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj “bažuj”, blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traži blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno, s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanata.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti. Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez potreba i oštećenja konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i drugog.
Kad su u betonskim zidovima predviđeni otvori za prolaz vodovodne i kanalizacijske cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da se iste mogu provući kroz zid i propisno zabrtviti.
Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoditelja statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate.
Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine.
Primjere i obračun izvršenih radova vršiti će se prema “Prosječnim normama u građevinarstvu” GN-601 ili jednakovrijedna.
Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačija obrada.
Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.
Armirano betonski montažni elementi moraju mati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u pravilu u glatkoj ili limenoj oplati.
Svu dokumentaciju za montažne elemente koju izrađuje izvođač, dužan je dati na odobrenje projektantu i nadzornom organu.
ARMATURA
Čelik za armiranje u pogledu kvalitete mora odgovarati normama HRN EN 10080:2012 ili jednakovrijedna. Prilikom isporuke čelika za armiranje isporučitelj je dužan dostaviti ateste kojima se dokazuju projektom zahtijevana svojstva, posebno u pogledu vlačne čvrstoće, duktilnosti i zavarljivosti. Količine armature u troškovniku su aproksimativne. Točne količine za obračun date su u armaturnim nacrtima.
Pojedine šipke armature potrebno je izvesti sa sidrenim glavama (dio vertikalne armature u jezgrama i zidovima u nivou temeljne ploče). Sidrene glave potrebno je zavariti u radionici ili na gradilištu. Zavarivanje je potrebno izvesti prema važećim HR normama ili jednakovrijednima. Zavarivanje mogu izvoditi samo atestirani varioci. Zavarivanje izvesti prema detaljima iz nacrta armature.
Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve hrđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav čelik za armiranje odstrani ili očisti.
U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje, montaža.
Savijene rebraste armaturne šipke te armaturne mreže moraju biti označene točno prema armaturnim nacrtima i u svemu moraju zadovoljavati odgovarajuće propise.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od hrđe i nečistoće. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Montiranu armaturu prije betoniranja treba pregledati nadzorni inženjer za konstrukciju te o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Betoniranju se može pristupiti tek nakon odobrenja nadzornog inženjera za konstrukciju što on potvrđuje također upisom u građevinski dnevnik.
SKELA
OPĆI UVJETI
Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zaštite na radu, sa radnim podovima i ogradama, pravilno riješenim pristupima i ukrućenjima u oba smjera. Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i dimenzionirane po statičkom proračunu, s spojnim sredstvima koja su proračunski predviđena.
Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a naročito nakon vremenskih nepogoda (kiša, vjetar i sl.), te po potrebi popravljati.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po GN za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
U cijeni skele uzeti obavezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premještanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i ograde te demontažu skele, popravke i uskladištenje. Također obavezno uračunati sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i održavanje skele, te vezna sredstva potrebna za izvedbu konstrukcije.
Po završetku radova izvoditelj mora sve skele, oplate, radne podove i dr. demontirati i odstraniti.
ZIDARSKI RADOVI
Sve mjere kontrolirati u naravi. Odabranu vrstu kamena kao i način obrade popločenja, stuba, rubnjaka i drugih kamenih detalja potrebno je preko dostavljenih uzoraka tijekom gradnje pisemno potvrditi od strane investitora i projektanta. U cijenu stavke uključiti sve potrebne predradnje, transporti, pomoćni pribor, skela i sve ostalo potrebno za izvedbu stavke do potpune gotovosti.
Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti zidane konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (otpornost na požar), postiže se zidanom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije (NN 17/17).
Zidana konstrukcija i građevni proizvodi moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za zidane konstrukcije i ovim projektom.
Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta. Iznimno elementi od prirodnog kamena mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.
Sve vertikalne i horizontalne plohe moraju biti izvedene i očišćene po završetku radova.
U svrhu zaštite susjednih postojećih ili već izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajući način zaštititi PVC ili PE folijama, ljepenkom, daskama i sl. tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.
Razne pomoćne konstrukcije i skele potrebne u toku radova treba obavezno uračunati u jediničnu cijenu, osim gdje je to posebno predviđeno troškovnikom.
Izvođač je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u toku radova, te u skladu s HRN standardom dokazati da korišteni materijali odgovarajući standard zadovoljajvaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika gdje se to traži HRN standardom. Sve troškove oko dobivanja atesta (uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke) izvođač treba uračunti u jediničoj cijeni. Radove oko atestiranja treba povjeriti za to ovlaštenoj i stručnoj organizaciji.
IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ZIDANIH KONSTRUKCIJA Građenje građevina koje sadrže zidanu konstrukciju mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. Pri izvođenju zidane konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta građevinske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba ovoga Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.
Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač zidane konstrukcije mora utvrditi: – je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci, – je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, – jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom. Naprijed utvrđeno se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje se među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: – je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, – je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, – nema svojstva zahtijevana projektom zidane konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom. Izvođenje zidane konstrukcije mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i Tehničkim propisima o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) i Tehničkim propisima kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18).
ZIDANJE OPEKOM Zidati treba u potpno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno.
Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, te mora odgovarati kvaliteti propisanoj HRN-om ili jednakovrijednom. Mort za zidanje mora odgovarati propisima HRN-a ili jednakovrijednima.
Ukoliko su neke od odredbi ovih općih uvjeta u koliziji s HRN standardom, vrijede odredbe HRN-a ili jednakovrijedne.
ŽBUKANJE
Mortovi za žbukanje moraju odgovarati važećim Tehničkim propisima o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) i Tehničkim propisima kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18).
Za upotrebu cementnog i produžnog morta upotrijebiti sporo vezajući portland cement.
Žbukanje zidova, stropova, te stupova vršiti u pogodno vrijeme, kad su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog sušenja.
Pijesak za žbuku mora biti bez humusa i drugih nečistoća, ne deblji od 3 mm, dok se kod štrcane žbuke dozvoljava i promjer zrna do 6 mm. Najveća veličina zrna ovisi o debljini sloja žbuke. Maksimalni promjer zrna ne smije prijeći 1/3 propisane debljine žbuke. Najfinijeg pijeska s promjerom do 0,25 mm neka bude 15-30% pijeska po težini. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara prethodno spomenutim uvjetima, pijesak treba prosijavati. Vapno može biti gašeno ili hidratizirano, ako nije drugačije navedeno.
Za pripremanje cementnih ili produžno cementnih mortova koristititi isključivo portland cement. Voda za gašenje vapna i spravljanje mortova mora biti čista.
Mort za pojedine namjene mora imati slijedeće omjere, ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno:
Vapneni mort 1:1 – za žbukanje stropa
Vapneni mort 1:3 – za unutrašnje žbukanje
Produžni cem.mort 1:2:5 – za žbukanje zidova i fasade, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova debljine ½ opeke i više
Cementni mort 1:4 – za pačokiranje
Cementni mort 1:3 – za cementnu glazuru podova i ugradbu željeznih predmeta
Prije nego se počne žbukati potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha, i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
Na svim bridovima zidova koji se žbukaju ugrađuju se kutni štitnici od nehrđajućeg metala koji su uključeni u jediničnu cijenu.
Kod strojnog žbukanja prskanjem nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Da bi se postigla ravna površina ožbukanih zidova potrebno je predhodno na zid pričvrstiti vodilice i kutnike za bridove od pocinčanog lima.
UGRADBE
Ugradbe treba izvoditi prema opisu, nacrtima i propisima.Ako za ugradbe treba dubiti zidove ili stropove, onda se to mora vršiti pažljivo, bez suvišnih oštećenja. Armatura se u tom slučaju kao ni tlačna zona betona ne smije dirati. Kod zidarskih ugradbi nije určunata izrada ili dobava elemenata koji se ugrađuju, osim kada se to u stavci troškovnika posebno ne traži.
U jediničnim cijenama treba uračunati sve radove dotične stavke, sa dobavom potrebnog materijala i građevnih dijelova, sve horizontalne i vertikalne transporte i prijenose osnovnog i pomoćnog materijala, do i na gradilištu, sve utovare, istovare i pretovare, sva uskladištenja, te sva potrebna radna snaga i režijski troškovi.
U slučaju eventualnih nejasnoća treba se u prvom redu poslužiti odgovarajućim i važećim normativima (građevinske norme). Sve zidarske radove treba izvesti i obračunti po G.N.301 ili jednakovrijedna.
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Kod izvedbe čelične konstrukcije treba se u svemu pridržavati postojećih zakona, propisa i normi Tehnički propisi za gređevinske konstrukcije NN 17/17, te projekta konstrukcije.
Radovi predviđeni ovim troškovnikom izvode se prema Radioničkim nacrtima i Nacrtima montaže te u skladu sa Tehničkim opisom i Planom kontrole i osiguranja kvalitete danim u projektu konstrukcije.
Izrada radioničke dokumentacije čelične konstrukcije je u obvezi certificiranog izvođača radova.
U tehničkoj dokumentaciji (statički proračun i radioničko-montažna dokumentacija) predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg konstrukciju treba izraditi. Materijal druge vrste i kvalitete ne može se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta. U istoj tehničkoj dokumentaciji definiran je oblik, kvaliteta i pozicije. Za svaku promjenu potrebno je prethodno ishoditi odobrenje projektanta.
Izrada i montaža čelične konstrukcije mora se povjeriti izvođačkoj firmi koja je certificirana za izvođenje čeličnih konstrukcija sukladno HRN EN 1090-1:2012 ili jednakovrijedna.
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu konstrukcije.
Svi spojevi u radionici izvode se zavarivanjem prema radioničkim nacrtima. Montažni spojevi na gradilištu izvode se vijcima te dijelom zavarivanjem.
S izvođenjem čelične konstrukcije smije se započeti isključivo nakon ovjere radioničke dokumentacije od strane projektanta konstrukcije. Sve navedeno obavezno uključiti u jediničnu cijenu.
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA
Zaštitu čelične konstrukcije od korozije potrebno je izvesti u svemu prema Izvedbenom projektu konstrukcije - Radionički nacrti čelične konstrukcije, a sukladno HRN EN ISO 12944-1:2018 ili jednakovrijedna i HRN EN ISO 1461:2010 ili jednakovrijedna.
Sustav površinske zaštite mora biti odabran tako da se omogući popravak i održavanje bez primjetnog utjecaja na kakvoću zaštite. Treba voditi računa o utjecaju na okoliš, izbjegavanjem uporabe opasnih supstanci, gdje god je to moguće.
Za čeličnu konstrukciju odabran je sustav antikorozivne zaštite vrućim cinčanjem i bojanjem, ovisno o uvjetima propisanim projektom konstrukcije.
Priprema podloge: Podlogu očistiti pod pritiskom ili pjeskarenjem,ručnim odgovarajućim alatima do zdrave podloge. Ručna priprema podloge (abrazivno čišćenje) do St 2 može biti dovoljna. Podloga mora biti očišćena od ulja, masti i prljavštine. Održavanje postojećih zaštitnih premaza: U slučaju dobro prianjajućeg premaza, pažljivo čišćenje (npr. vodom pod visokim tlakom) je dovoljno. Loši dijelovi moraju se ukloniti, defektne površine očistiti od hrđe prema Psa 2 1/2 PMa ili PSt 2
Zaštita od korozije-temeljni premaz: Na pripremljenu podlogu nanijeti primer kao reaktivni 1-komponentni osnovni premaz prilagođen za nanošenje na ručno pripremljene površine te preko eventualno postojećih starih premaza s dobrom prionjivošći.Moguće strojno airless ili ručno nanošenje u debljini od 60-80 mikrona (0,165-0,220 kg/m2) .
Zaštita od korozije-završni premaz: Nanošenje završnog zaštitnog antikorozivnog premaza , oksidirajućeg debeloslojnog premaza s niskim udjelom otapala, baziranog na specijalno modificiranim sintetskim smolama u kombinaciji s aktivnim pigmentima za zaštitu od korozije.Nanošenje u 2 sloja po 80 mikrona (2x 0,18 kg/m2). Nanosi se prskanjem,četkom ili valjkom. Izbor nijansi prema odabiru projektanta RAL 7015.
IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJE
Ovi uvjeti se odnose na sve izolaterske radove na ravnim krovovima, prohodnim terasama i drugim podovima, kao i na radove koji su u vezi s tim radovima.
Ravnim krovom smatra se konstrukcija koja trajno štiti zgradu od prodiranja atmosferske vode, zimi čuva prostorije ispod krova od gubitaka topline, a ljeti od zagrijavanja.
Horizontalna hidroizolacija ispod podne ploče prizemlja te vertikalna hidroizolacija temelja i nadtemeljnih zidova: Fleksibilna polimer bitumenska traka – staklena tkanina impregnirana i obostrano obložena fleksibilnom polimer bitumenskom masom. Traka je zaštićena obostrano folijom ili je s jedne strane folija, a s druge strane je posuta pijeskom. Primjena u višeslojnom sustavu – dvije trake. Trake međusobno puno plošno varene uz minimalni preklop 10 cm odnosno ugradnja prema uputama proizvođača hidroizolacije s li bez dodatnog mehaničkog učvršćenja. Prije postave hidroizolacijskih traka podlogu impregnirati odgovarajućim kompatibilnim impregnacijskim premazom prema uputama proizvođača. Sve hidroizolacije u zemlji potrebno je dodatno zaštititi od mehanički i drugih oštećenja odgovarajućim čepastim folijama.
Karakteristike polimer bitumenskih hidroizolacijskih traka: - Debljina 4,0 mm (-10%), HRN EN 1849-1:2002 ili jednakovrijedna - Vodonepropusnost 60 kPa, HRN EN 1928:2003 Metoda B ili jednakovrijedna - Vodonepropusnost nakon starenja 60 kPa, HRN EN 1298:2002 ili jednakovrijedna - Vodonepropusnost nakon djelovanja kemikalija 60 kPa, HRN EN 1298:2002 ili jednakovrijedna - Ispitivanje reakcije na požar - F, HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedna - Otpornost na kemikalije - Otporan, HRN EN 1847/13707 Aneks C ili jednakovrijedna
Hidroizoalcijski premazi podova i zidova (oko tuš kabina i kada) u sanitarnim prostorima i u ulaznom prostoru Visoko elastični hidroizolacijski premaz – sastoji se od inertnog cementnog veziva i akrilnih polimera koji, nakon miješanja, omogućuju izvođenje kontinuirane vodonepropusne hidroizolacije. Prije postave visoko elastičnog hidroizolacijskog premaza izvršiti pripremu podloge prema uputama proizvođača hidroizolacijskog premaza.
Karakteristike hidroizolacijskog premaza: - Modul elastičnosti: 20,0 N/mm2 - Vodonepropusnost preko pukotine od 1.0 mm: 120 kPa - Prionjivost na podlogu / početna vrijednost i vrijednost nakon sazrijevanja u skladu s normom: 0,7 N/mm2, HRN EN 14891:2017 ili jednakovrijedna - Vodonepropusnost: 250 kPa, HRN EN 14891:2017 ili jednakovrijedna - Vodonepropusnost na pozitivni hidrostatski pritisak: 300 kPa, HRN EN 14891:2017 Metoda CESI (prolazi ne prolazi) ili jednakovrijedna
Parna brana Aluminijska folija obostrano obložena kvalitetnom bitumenskom masom. Traka je zaštićena s jedne, gornje strane folijom, a s donje strane folijom ili je posuta pijeskom. Bitumenska traka se primjenjuje u jednoslojnom ili višeslojnom sustavu ispod termoizolacijskog sloja u funkciji parne brane. Primjenjuje se u sustavima nadzemnih hidroizolacija. Ugrađuje se zavarivanjem plinskim plamenicima (goračima) , samo po preklopima 10cm i uz preklope 20cm po grundiranoj površini. Ostali dio je slobodno položen.
Karakteristike traka s uloškom od aluminijske folije: - Debljina: 2,0 mm(-10%) ,HRN EN 1849-1:2002 ili jednakovrijedna - Vodonepropusnost: 10 kPa, HRN EN 1931:2003 ili jednakovrijedna - Paronepropusnost: μ > 450 000, Sd > 750 m, HRN EN 1931:2003 ili jednakovrijedna - Ispitivanje reakcije na požar: F, HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedna - Otpornost na kemikalije: Otporan, HRN EN 1847/13707 Aneks C ili jednakovrijedna
Oštečeni, sljepljeni ili na bilo koji drugi način neispravni materijali ne smiju se ugrađivati.
- Izolaterski radovi moraju biti izvedeni prema projektu, a u skladu s važečim propisima, uputstvima proizvođača materijala, te prema oprobano ispravnim i ustaljenim načinima rada
- Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode izolacijama ili se izvode paralelno ili nakon izolacija, a čije izvođenje stvara mogućnost oštećivanja izolacije, moraju se izvesti maksimalno pažljivo
- Prije početka izvedbe izolacionih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova, koji bi mogli utjecati na kvalitet, sigurnost i trajnost izolacija.Kad izvođač počne s radovima znači da je prethodne radove prihvatio kao ispravne, pa se naknadne primjedbe na račun kvalitete neće priznati.
- Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.
- Izvođač je dužan dati za izolaterske radove garanciju od 10 godina od dana tehničkog preuzimanja objekta
- Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati nadzorni organ i tek se, nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik, može nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve izvođač mora na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
- U sklopu slojeva izolacije (osim toplinske gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom) treba obavezno izvesti uz bočne vertikalne ili kose plohe holkere, visine minimalno 15 cm bez posebne naplate. Tako izveden prelazni detalj sa svim slojevima izolacije treba završno zaštititi. Ukoliko nije predviđen poseban detalj, treba izvesti holker cementnim mortom 1:1, M-10, deb. oko 3-4 cm, po HRN U.M2.010 ili jednakovrijedna, armiran pocinčanom rabic mrežom, dilatiran svaka 2 m. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu m2 izolacije.
- Sve spojeve plastičnih (PE ili PVC) folija treba spajati samoljepivom trakom širine minimalno 4 cm, ili po detalju izolacije.
- U cijeni treba također uključiti obradu slojeva izolacije i po potrebi izvedbu holkera oko raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacioni prodori i sl.), kao i sve potrebne radnje i materijale oko izvedbe spojeva, prelaza i završetaka slojeva izolacije, detalja vezanih uz gore navedeno, ugradbe raznih rubnih traka, putz lajsni i slično.
- Naročitu pažnju treba posvetiti spajanju traka, obradu svih kapilara zapunjavanjem pastom, izvedbi pokrovnih traka spojeva kod horizontalnih slojeva kao i detalja, obradi detalja kod spojeva parapeta pod 90° (unutarnji i vanjski spojevi) s posebno oblikovanim komadima traka, pokrovnim trakama, ljepilom i pastom, obradi oko prodora kroz plohu izolacije posebno oblikovanim komadima kružnih traka, pokrovnim trakama, primerom i pastom. Sve navedeno treba obuhvatiti u izvedbi i jediničnoj cijeni iako isto nije posebno navedeno opisom stavke.
- Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.
Hidroizolaciju ravnih ploha treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje u skladu s odredbama HRN U.N9.053 ili jednakovrijedna, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne porodire u objekt, u skladu s odredbama HRN U.N9.054 ili jednakovrijedna.
Ako se ne može upotrijebiti materijal naveden u opisu radova, upotrijebiti se smije samo istovjetan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog inženjera.
Ako u opisu radova nije izričito opisan određeni materijal, izvođač mora na vlastitu odgovornost izabrati i pripremiti materijal koji odgovara mjestu ugradnje, a u skladu je sa važečim propisima i normama.
Izvođač treba prema svom saznanju odlučiti dali je izolaciju potrebno dilatirati još na dodatnim mjestima, osim na mjestu dilatacije konstrukcije.
U jediničnim cijenama uračunati su svi radovi dotične stavke, sa dobavom potrebnog materijala, istovarom i uskladištenjem na gradilištu, sav horizontalni i vertikalni transport do radnog mjesta, kao i sva potrebna radna snaga i režijski troškovi.
Kod izolacije ravnog krova, potrebno je ispitati sustav vodenom probom, sukladno propisima. Ispitivanje se ne naplaćuje zasebno, već je uračunato u cijeni izvođenja hidroizolacije.
Obračun se vrši po tlocrtnoj površini izolacije bez dodataka na razvijenu površinu.
TOPLINSKA IZOLACIJA
OPĆI UVJETI Toplinsko-izolacijski materijali koji se upotrebljavaju moraju udovoljavati uvjetima slijedećeg niza normi: HRN EN 13162:2015 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) ili jednakovrijedna HRN EN 13163:2015 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) ili jednakovrijedna HRN EN 13164:2015 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) ili jednakovrijedna
TOPLINSKA IZOLACIJA NA PROČELJIMA Za fasadni kontaktni sustav tipa ETICS predviđena je postava fasadnih izolacijskih ploča od ekspandiranog polistirena oznake EPS-F. Debljina i karakteristike moraju zadovoljavati uvjetima iz projekta, posebice elaborata zaštite od požara i projekta fizike zgrade.
Ploče se na zidane zidove lijepe polimerno cementnim ljepilom točkasto i po rubovima ploče te se dodatno mehanički učvršćuju sa 6- 8 spojnica /m2. Prilikom određivanja potrebnog broja spojnica obavezno se pridržavati uputa proizvođača. Toplinsko-izolacijski materijali koji se upotrebljavaju na pročeljima na pozicijama prekidnih udaljenosti na granicama požarnih sektora moraju udovoljavati uvjetima slijedećeg niza normi: HRN EN 13162:2015 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) ili jednakovrijedna
Dijelovi fasadnog kontaktnog sustava tipa ETICS na mjestima prekidnih udaljenosti na pročeljima izvode se od mineralne vune, a ista mora biti klase negorivo, A1 prema HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedna.
Za fasadni kontaktni sustav tipa ETICS na dijelovima prekidnih udaljenosti na pročeljima predviđena je postava fasadnih izolacijskih ploča od mineralne vune. Debljina i karakteristike moraju zadovoljavati uvjetima iz projekta, posebice elaborata zaštite od požara i projekta fizike zgrade.
Ploče se na armirano betonske zidove lijepe polimerno cementnim ljepilom točkasto i po rubovima ploče te se dodatno mehanički učvršćuju sa 6- 8 spojnica /m2. Prilikom određivanja potrebnog broja spojnica obavezno se pridržavati uputa proizvođača.
ZVUČNA IZOLACIJA
Izolacije koje se ugrađuju imaju ulogu sniženja udarnog zvuka. Kod izvedbe plivajućih podova postavlja se uz zidove i instalacije traka polistirena debljine 1 cm najmanje 2 cm viša od predviđene razine estriha, navedeno je uključeno u jediničnu cijenu izvedbe estriha. Ploče polistirena debljine 30 mm slobodno se polažu na podlogu poda. Na postavljene ploče polaže se PE folija debljine 0.2 mm s preklopima 20 cm koja se podiže uz vertikalne trake najmanje 2 cm iznad predviđene razine estriha.
Ispod plivajućeg cementnog estriha izvodi se zvučna izolacija od elastificiranih izolacijskih ploča ekspandiranog polistirena (EPS-T) debljine 3 cm koje moraju biti u skladu s HRN EN 13163:2015 ili jednakovrijedna i imati slijedeće karakteristike: Toplinska provodljivost: λ = 0,042 W/mK, HRN EN 1745:2012 ili jednakovrijedna Minimalna debljina - 3 cm* Reakcija na požar - E, HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijedna * minimalna debljina zvučne izolacije od ekspandiranog polistirena (EPS-T) definirana je u opisima slojeva horizontalnih konstruktivnih elemenata zgrade i PROJEKTU FIZIKE ZGRADE
TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Pri izvođenju drvenih konstrukcija i oplata obavezno se pridržavati propisanih normi za projektiranje i izvođenje (tehnički uvjeti) naročito temeljem čl. 20. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (80/13, 14/14, 32/19) pravilnici i norme preuzete Zakonom o normizaciji (NN 80/13).
Tesarske radove treba izvesti stručno i točno prema opisu, nacrtima,statičkom računu i postojećim propisima za drvene konstrukcije.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav rad i materijal, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe, svi prijenosi i prijevozi, horizontalni i vertikalni transporti, tako da je jedinična cijena konačna.
Prije početka radova, izvođač je dužan kontrolirati na gradnji sve mjere potrebne za izvedbu i usporediti ih s nacrtima. U koliko je došlo do večih razlika koje bi mogle utjecati na izvedbu, mora se o tom obavijestiti nadzorni inženjer i od njega zatražiti rješenje.
Izvedene oplate moraju biti sposobne da podnesu predviđeno opterećenje, stabilne, otporne i ukrućene da ne dođe do deformacija u bilo kojem pravcu. Unutrašnje površine moraju biti čvrste i ravne. Loše, neppropisno drvo, kao i loše rezana građa ne smije se upotrijebiti.
Građa za drvenu konstrukciju mora biti kvalitetna i odgovarati normama:
HRN D.C1.040 ili jednakovrijedna , HRN D.C1.041 ili jednakovrijedna, HRN U.D0.001 ili jednakovrijedna, HRN U.C9.200 ili jednakovrijedna.
U jedinične cijene uključen je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta i rad.
STOLARSKI RADOVI
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od investitora tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa neće se priznavati kao dodatni troškovi.
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode – prozore i vrata koji se ugrađuju u građevine te način potvrđivanja sukladnosti prozora i vrata s navedenim zahtjevima moraju biti u skladu s važećim propisima, a posebno s Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06).
Izrada radioničke dokumentacije za stolarske radove je u obvezi izvođača radova.
Izvođač je dužan prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema stvarnoj izmjeri otvora na gradilištu. Radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima i uzorcima treba prije izvedbe odobriti projektant i investitor.
Popis normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata: HRN EN 410:2011 Staklo u graditeljstvu -- Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:2011) ili jednakovrijedna HRN EN 947:2001 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na vertikalno opterećenje (EN 947:1998) ili jednakovrijedna HRN EN 948:2001 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na statičku torziju (EN 948:1999) ili jednakovrijedna HRN EN 949:2001 Prozori i ovješene fasade, vrata, rebrenice i zasloni -- Određivanje otpornosti na udar mekoga i teškoga tijela (EN 949:1998) ili jednakovrijedna HRN EN 950:2001 Vratna krila -- Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom (EN 950:1999) ili jednakovrijedna
HRN EN 1026:2016 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2016) ili jednakovrijedna HRN EN 1027:2016 Prozori i vrata -- Vodonepropusnost -- Metoda ispitivanja (EN 1027:2016) ili jednakovrijedna HRN EN 1121:2001 Vrata -- Ponašanje između dva različita klimatska uvjeta -- Metoda ispitivanja (EN 1121:2000) ili jednakovrijedna HRN EN 1191:2012 Prozori i vrata -- Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje -- Metoda ispitivanja (EN 1191:2012) ili jednakovrijedna
HRN EN 12046-1:2005 Sile otvaranja i zatvaranja -- Ispitne metode -- 1. dio: Prozori (EN 12046-1:2003) ili jednakovrijedna HRN EN 12217:2015 Vrata -- Sile otvaranja i zatvaranja -- Zahtjevi i razredba (EN 12217:2015) ili jednakovrijedna HRN EN 12211:2016 Prozori i vrata -- Otpornost na opterećenje vjetrom -- Metoda ispitivanja (EN 12211:2016) ili jednakovrijedna HRN EN ISO 10140-1:2010 Akustika -- Laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade -- 1. dio: Pravila primjene za određene proizvode (ISO 10140-1:2010; EN ISO 10140-1:2010) ili jednakovrijedna HRN EN ISO 10140-2:2010 Akustika -- Laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade -- 2. dio: Mjerenje zračne zvučne izolacije (ISO 10140-2:2010; EN ISO 10140-2:2010) ili jednakovrijedna HRN EN ISO 10140-3:2010 Akustika -- Laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade -- 3. dio: Mjerenje udarne zvučne izolacije (ISO 10140-3:2010; EN ISO 10140-3:2010) ili jednakovrijedna HRN EN ISO 10140-4:2010 Akustika -- Laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade -- 4. dio: Mjerni postupci i zahtjevi (ISO 10140-4:2010; EN ISO 10140-4:2010) ili jednakovrijedna HRN EN ISO 10140-5:2010 Akustika -- Laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade -- 5. dio: Zahtjevi za ispitne objekte i opremu (ISO 10140-5:2010; EN ISO 10140-5:2010) ili jednakovrijedna HRN EN ISO 717-1:2013 Akustika -- Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova zgrade -- 1. dio: Zračna zvučna izolacija (ISO 717-1:2013; EN ISO 717-1:2013) ili jednakovrijedna HRN EN ISO - 12657-1 Termička svojstva prozora vrata i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 1. Dio – gotovi prozori i vrata ili jednakovrijedna HRN EN ISO-12567-2 Termička svojstva prozora vrata i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 2. Dio – krovni prozori ili jednakovrijedna
Drvo za izradu elemenata mora biti zdravo, jednolične strukture i boje, bez kvrga i suho (vlažnost 12-15%).
Sva stolarija ugrađuje se mokrim ili suhim postupkom, ovisno o opisu same stavke.Prije ugradbe slijepih okvira kod suhog postupka, stolar je dužan prokontrolirati mjere i stanja zapisnički konstatirati.
Prije izvedbe radova izvoditelj mora s nadzornim inženjerom, projektantom i investitorom dogovoriti sve detalje i materijale vezane uz izvedbu stolarije, te tek po odobrenju nadzornog inženjera, projektanta i investitora može početi s radovima.
Svu stolariju izvesti prema šemama i detaljima. Mjere obavezno kontrolirati u naravi.
U jedinične cijene je uključena izrada kompletne stavke s ostakljenjem (što uključuje i sav potreban materijal), potreban okov, transport do mjesta ugradnje, ugradnja sa svim potrebnim spojnim sredstvima i sredstvima za brtvljenje i pokrivnim profilima.
VANJSKA STOLARIJA
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od investitora tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa neće se priznavati kao dodatni troškovi.
Izrada radioničke dokumentacije za stolarske radove je u obvezi izvođača radova.
Izvođač je dužan prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema stvarnoj izmjeri otvora na gradilištu. Radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima i uzorcima treba prije izvedbe odobriti projektant i investitor.
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema važećim propisima.
Svi ugrađeni sistemi za vanjske stavke moraju biti u skladu s zahtjevima Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18), zadovoljavati ukupni koeficijent prolaza topline naveden u projektu, ili kako je iskazano za pojedine stavke posebno. Svi sistemi moraju imati atestnu dokumentaciju sukladnu važećim zakonskim propisima u RH.
U cijenu svake stavke mora biti uključena:
- izrada, dobava i ugradnja prozora i vrata.
- ugradba doprozornika i ostakljenih stijena vijcima, plastičnim tiplima i plosnim željezom. Brtvljenje reški između zida i drvenog dijela bitrax trakom i trajnoelastičnim kitom prije postave pokrovnih letvica.
- ukoliko je potrebno, i izradu i kompletnu postavu unutrašnje drvene i vanjske limene klupčice sa svim podložnim, spojnim i brtvenim materijalom do potpune gotovosti.
Okov je sistemski, skriveni, klase antikorozivnosti 3 prema HRN EN 1670:2008 ili jednakovrijedna.
Karakteristike sistema, prema HRN EN 14351-1:2016 ili jednakovrijedna: - otpornost na opterećenje vjetra: C3 prema HRN EN 1125:2008 ili jednakovrijedna - vodonepropusnost (metoda A): 8A prema HRN EN 12208:2001 ili jednakovrijedna - propusnost zraka: 4 prema HRN EN 12207:2001 ili jednakovrijedna - sila otvaranja: klasa 2 prema nHRN EN 13115 ili jednakovrijedna - mehanička otpornost: klasa 2 prema nHRN EN 13115 ili jednakovrjedna - okov, klasa otpornosti na koroziju: klasa 3 prema HRN EN 1670:2008 ili jednakovrijedna - protuprovalna zaštita: do razreda otpornosti 3
OPĆI UVJETI ZA STAKLARSKE RADOVE U SKLOPU STOLARSKIH RADOVA
Staklo za ostakljenje krila i nadsvjetla izvedeno po kvaliteti i kvantiteti iz opisa stavke ulazi u cijenu izvedbe. Ostakljenje se izvodi prema HRN EN 572-9:2005 Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004) ili jednakovrijedna
Materijali moraju odgovarati slijedećim normama:
Ravno vučeno staklo: HRN B.E1.011 ili jednakovrijedna
Ravno lijevano-brazdasto i ornament staklo: HRN B.E1.050 ili jednakovrijedna
Ravno armirano staklo: HRN B.E1.080 ili jednakovrijedna
Staklarski kit: HRN H.C6.050 ili jednakovrijedna
Za ugrađivanje IZO stakla i ustakljenje koristiti silikonski trajno elastični prozirni kit. IZO staklo mora biti atestirano.
Za svu stolariju vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti dobavu, prijevoz i ugradbu stolarije, komplet završno ugrađene, funkcionalne i obrađene, svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu, sva brtvljenja i kitanja, sva sidra i sidrene detalje i profile, sve pokrovne, kutne i kitne letvice i profile, sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, podne odbojnike, završnu obradu, kompletne opšave i klupčice, te ev.potrebnu radnu skelu za ugradbu.
Prije izvedbe mjere sve stolarije treba obavezno kontrolirati na licu mjesta.
Sve ostalo radi se u dogovoru s projektantom i prema detaljima izvedbenog projekta.
SHEME STOLARIJE SU SASTAVNI DIO PONUDBENOG TROŠKOVNIKA!
BRAVARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od investitora tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa neće se priznavati kao dodatni troškovi.
Izrada radioničke dokumentacije za bravarske radove je u obvezi izvođača radova.
Izvođač je dužan prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema stvarnoj izmjeri otvora na gradilištu. Radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima i uzorcima treba prije izvedbe odobriti projektant i investitor.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.
Fasadna građ. bravarija izvodi se sa prekinutim toplinskim mostom.
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima. Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na važećim propisima i normama koje izvoditelj treba ispoštivati:
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15 i 70/18)
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) i na temelju čl. 26 tog Zakona preuzeti pravilnici:
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl 21/90)
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona HRN EN ISO 10077-1:2017 ili jednakovrijedna
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona HRN EN ISO 10077-1:2017 ili jednakovrijedna
Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troškovnika i uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na objektu s onima u projektima.
Izvođač treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilištu, tj. kompletnu izvedbu bravarije, završnu obradu - ličenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u dotičnoj poziciji traženo.
Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
Izrada
Izvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije početka proizvodnje, dostaviti izvedbene nacrte i detalje i da zajedno s projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima.
Građevinska bravarija izvodi se od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila formiranih prema tvorničkim detaljima, te standardnih profila ČN limova d = 0,7- 4 mm.
Građevinska bravarija izvodi se i od aluminijskih vučenih profila formiranih prema tvorničkim detaljima koji omogućuju izradu elemenata sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i al. limova d = 0,7- 3 mm.
Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Zavarene spojeve treba izbrusiti do jednakosti profila.
Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka. Kod prozorskih i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila.
Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja funkcije elemenata. Sve nosive dijelove bravarskih elemenata treba statički proračunati što je u obvezi izvođača.
Okov
Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje. Ukoliko izvoditelj nije u mogućnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete.
Okov na protupožarnim vratima mora biti vatrootporan.
Vratna krila šira od 80 cm ili viša od 200 cm ovješena su na min tri petlje.
Ugradba
Svi bravarski elementi ugrađuju se varenjem na prethodno ostavljena sidra odnosno pomoću sidrenih vijaka. Sve reške između bravarskog elementa i okolnih konstrukcija moraju biti brtvljene ili kitane silikonskim kitom.
Svi gotovi ugrađeni elementi moraju biti zaštićeni folijom, na način da ne dođe do njihovog oštećenja.
Atesti
Za sve radove predviđene troškovnikom izvoditelj je dužan pribaviti ateste od odgovarajućih instituta, za kvalitetu materijala, površinske obrade kao i antikorozivne zaštite.
Zaštita bravarije od korozije
Antikorozivna zaštita i kompletna površinska obrada materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primjenjenog materijala (sredstva).
Prije početka radova izvoditelj je dužan predočiti:
* podatke o sredstvima za čiščenje površina i zaštitu
* tehnologiju čiščenja i zaštite
Bravarija mora u radionici biti pjeskarena i ličena temeljnim slojem ili pocinčana. Temeljni sloj se na gradilištu na ev. oštećenim mjestima obnavlja a cijela površina prije slijedećeg naliča čisti-odmaščuje.
Ostakljenje bravarskih elemenata
Staklo koje se ugrađuje u bravarske elemente mora odgovarati važećim standardima.
Pričvrščenje stakla u željezne profile prozora, stijena, ograda i sl. vrši se pomoću željeznih letvica koje su sastavni dio bravarskih stavaka.
Staklo je brtvljeno brtvama iz EPDM-a te kitovima koje preporučuje proizvođač stakla.
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* dobavu, izradu i dopremu elementa
* uzimanje potrebnih izmjera na objektu
* izrada radioničkih nacrta i detalja i ovjeru od strane projektanta
* predočenje uzoraka materijala
* antikorozivnu zaštitu i završnu obradu u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta, ličenjem, plastificiranjem ili eloksiranjem prema opisu u stavci
* slijepe okvire potrebne za montažu elemenata
* sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača
* potrebnu radnu skelu
* čišćenje nakon završetka radova
* popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje
* troškove zaštite na radu, troškove atesta
FASADNA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Opći uvjeti
Za izvođenje radova vrijede Opći uvjeti Ugovora o izvođenju radova za izvoditelje!
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima.
Prije početka izvođenja radova izvođač je obavezan pribaviti sve potrebne ateste, detalje, uzorke svih primjenjenih materijala, predati ih odgovornom projektantu na odobrenje. Isporučilac profila, okova, brtvi i pribora mora imati certifikat ISO -9001 ili jednakovrijedna.
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od investitora tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa neće se priznavati kao dodatni troškovi.
Izrada radioničke dokumentacije za fasadnu aluminijsku baravariju je u obvezi izvođača radova.
Izvođač je dužan prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema stvarnoj izmjeri otvora na gradilištu. Radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima i uzorcima treba prije izvedbe odobriti projektant i investitor.
ATESTI
Fasadni elementi moraju posjedovati sve ateste koji zadovoljavaju traženu fiziku zgrade.
Za ugrađene fasadne elemente izvođač treba ishoditi:
* atest o vodotjesnosti
* atest o zrakotjesnosti
* atest o zvučnoj izolaciji elementa
* atest o toplinskoj izolaciji elementa
* dokaz o kvaliteti površinske obrade
Za ev. ugrađene protupožarne elemente izvođač treba ishoditi važeći dokaz o protupožarnosti.
TIP FASADNE ALUMINIJSKE BRAVARIJE:
Aluminijska fasadna bravarija predviđa se od profila za izvedbu fasada, prozora i vrata s prekinutim toplinskim mostom, u tvornički toplinski bojanoj izvedbi u boji po odabiru projektanta prema ton karti RAL.
Završne obrade
Za određivanje boje i nijansi profila mjerodavan je odgovorni projektant kome će izvođač radova prije početka radova dostaviti uzorke radi odobrenja.
OSTAKLJENJE
Sve pozicije osim automatskih vrata su ostakljene dvostrukim izo staklom a brtvljenje ja gumenim brtvama od EPDM-a. Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane.
Kod krovnih i kosih fasadnih konstrukcija odnosno ostakljenja u zoni parapeta staklo mora biti u sigurnosnoj verziji i to tako da je vanjsko staklo kaljeno a unutarnje laminirano. Garancija se daje u skladu sa pozitivnim propisima na ovu vrstu radova.
Prije početka radova izvođač treba dostaviti projektantu i investitoru uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.
AUTOMATSKA VRATA
Vratna krila ostakljena su sigurnosnim staklom - kaljenim.
TEHNIČKI ZAHTJEVI
Izradu elemenata i montažu na objektu treba izvesti prema detaljima proizvođača odabrane konstrukcije.
Konstruktivna rješenja svih elemenata trebaju biti takova da je tijekom eksploatacije objekta omogućena ev. zamjena ili popravak pojedinog segmenta.
STATIČKI ZAHTJEVI
Dimenzije nosivih elemenata ovise o statičkom premošćavanju raspona.
Statički proračun konstrukcija je obavezan a izrađuje ga izvođač radova.
Izvedbeni nacrti
U ponudbenoj cijeni Izvoditelj je dužan uključiti izradu izvedbenih nacrta sa statičkim proračunom do faze odobravanja od strane odgovornog projektanta. Tek nakon što su izvedbeni nacrti odobreni može se započeti s ugradnjom.
Zaštita površina tijekom gradnje
Sve gotove površine moraju biti zaštićene folijom, na način da ne dođe do njihovog oštećenja.
Vodonepropusnost i paronepropusnost
Izbor vodonepropusne i paronepropusne folije koje obljepljuju fasadni element prema betonskoj konstrukciji se vrši prema elementima proračuna građevinske fizike i prema propisima proizvođača.
Vodonepropusne i paronepropusne folije moraju biti minimalno 100 mm zaljepljene na beton.
MATERIJAL
ALUMINIJ
Aluminijski profili izrađeni su iz aluminijske legure AlMgSi 05 čvrstoće F 22 do 26 kg/mm2 a aluminijski limovi iz legure AlMg 1ili iz 99,5 % aluminija normalizirane kvalitete.
ČELIK
Čelični dijelovi konstrukcije kao što su sidra, podkonstrukcije ili slijepi okviri za sidrenje izrađuju se od nehrđajućeg materijala ili od čelika koji je prije ugradnje vruće pocinčan na debljinu cinčanog sloja od 100 mikrona.
PODKONSTRUKCIJA – METALNA VEZA
Sve metalne veze i pričvrščenja trebaju biti konstruirana tako da omogućavaju toleranciju prema betonu.
Metalna veza preuzima opterećenje fasadnih elemenata tako da ga prenosi na beton i ne smije stvarati hladne mostove. Čeličnu potkonstrukciju potrebno je priključiti na gromobran. Čelična podkonstrukcija ne smije imati s al. profilima direktan kontakt.
KONSTRUKCIJA
Svi dijelovi trebaju biti dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju sva opterećenja (vjetar, potres, vlastita težina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja.
Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno. Mjesta koja su naročito osjetljiva na propuštanje, brtve se dodatno. Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka.
Oticanje vode i kondenzata kao i odvodnjavanje utora za staklo treba se osigurati.
OKOV
Svi dijelovi okova koji se ugrađuju u konstrukciju (vrata, prozori itd.) trebaju biti izrađeni iz podesnih materijala, otpornih na koroziju. Rade se iz plemenitog čelika, plastike, tvrdog aluminija, pocinčanog čelika itd. Sav okov treba biti kvalitetne izrade.
OSIGURANJE KVALITETE
Za sve materijale i radnje koje su potrebne u montaži fasade Izvoditelj radova dužan je propisanim dokumentima dokazati kvalitetu i funkcionalnost (nosiva konstrukcija, ostakljenje, izolacija, obložni limovi, pričvrsna sredstva, obrade površina).
Sve predradnje koje je potrebno izvršiti prije montaže (izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, postavljanje geometrije fasade sastavni su dio jediničnih ponudbenih cijena).
Toplinska zaštita na priključcima fasadne konstrukcije na nosivu betonsku konstrukciju mora zadovoljiti min koeficijent površinskog prolaza topline koji vrijedi za ostakljenje.
Izvođač radova je obavezan dati odgovornom projektantu na odobrenje kompletnu dokumentaciju sa detaljima spajanja fasade sa bočnim zidovima, kao i spajanja s donjim i gornjim dijelom objekta.
Prije početka izrade obavezno se moraju provjeriti te uskladiti mjere i količine na objektu.
Potpisivanje predloženog nacrta od strane projektanta ne podrazumjeva oslobađanje Izvoditelja obveze provjere statičke i toplinske stabilnosti. Projektant potpisom detalja ne ovjerava statičku stabilnost!
Jedinična cijena uključuje:
* sav materijal, dopremu na gradilište i uskladištenje,
* ukupne troškove rada opisanog u troškovniku, uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje
* sve opšave i brtvljenja oko ugrađenih elemenata
* sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača
* potrebnu radnu skelu
* potrebne sekundarne podkonstrukcije i slijepe okvire
* ostakljenje i toplinsku izolaciju
* izradu radioničkih nacrta, razradu sustava montaže, razradu detalja u fazi izvođenja
* detaljne izmjere na licu mjesta
* predočenje uzoraka materijala na ovjeru projektantu
* čišćenje okoliša nakon završetka radova
* popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje
* vođenje evidencije radova koja se ovjerava od strane nadzornog inženjera
* aktivno sudjelovanje na koordinacijskim sastancima
* troškove zaštite na radu
* troškove atesta
* izradu uzoraka
* statički izračun
ALUMINIJSKA UNUTARNJA BRAVARIJA
Opći uvjeti
Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, ako koja stavka nije ponuđaču jasna treba prije davanja ponude od investitora tražiti pojašnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje ili manjkavosti opisa neće se priznavati kao dodatni troškovi.
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa važećim propisima.
Izrada radioničke dokumentacije za aluminijsku unutarnju baravariju je u obvezi izvođača radova.
Izvođač je dužan prije izvedbe izraditi radioničku dokumentaciju prema stvarnoj izmjeri otvora na gradilištu. Radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima i uzorcima treba prije izvedbe odobriti projektant i investitor.
Okov
Svi dijelovi okova koji se ugrađuju u aluminijske elemente trebaju biti izrađeni iz podesnih materijala, otpornih na koroziju. Rade se iz plemenitog čelika, plastike, tvrdog aluminija, pocinčanog čelika itd.
Materijal
Aluminijski profili izrađeni su iz aluminijske legure AlMgSi 05 čvrstoće F 22 do 26 kg/mm2 a aluminijski limovi iz legure AlMg 1ili iz 99,5 % aluminija normalizirane kvalitete.
Za određivanje boje i nijansi aluminija ovlašten je projektant kome će izvođač radova prije početka radova dostaviti uzorke radi odobrenja.
Čelični dijelovi konstrukcije kao što su sidra, podkonstrukcije ili slijepi okviri za sidrenje izrađuju se od nehrđajućeg materijala ili od čelika koji je prije ugradnje vruće pocinčan na debljinu cinčanog sloja od 100 mikrona.
Ostakljenje
Sve ostakljene pozicije su brtvene gumenim brtvama od EPDM-a. Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena.
Izrada
Izvoditelj je obavezan da po sklapanju ugovora i prije početka proizvodnje, dostavi projektantu izvedbene nacrte i detalje i da zajedno s projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i obrtničkim radovima.
Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora. Prije početka izrade obavezno se moraju provjeriti te uskladiti mjere i količine na objektu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
* sav materijal, dopremu na gradilište i uskladištenje,
* ukupne troškove rada uključujući rad u radionici i montažu na gradilištu
* detaljne izmjere na licu mjesta
* predočenje uzoraka materijala na ovjeru projektantu
* sav potreban okov, spojni i pričvrsni materijal renomiranih proizvođača
* izradu radioničkih nacrta, razradu sustava montaže, razradu detalja u fazi izvođenja
* sva potrebna brtvljenja i opšave na spoju s okolnim konstrukcijama
* svu potrebnu radnu skelu
* čišćenje nakon završetka radova
* popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje
LIMARSKI RADOVI
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće opće i posebne tehničke propise i norme, naročito temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19), preuzetih pravilnika i normi Zakonom o normizaciji (NN 80/13):
Materijal mora odgovarati standardima.
Standardi za materijal:
cinčani lim: HRN C.E4.020 ili jednakovrijedna
pocinčani lim: HRN C.B4.081 ili jednakovrijedna
olovni lim: HRN C.E4.030 ili jednakovrijedna
bakreni lim: HRN C.D4.020 ili jednakovrijedna
aluminijski lim: HRN C.C4.020 ili jednakovrijedna
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ukalkulirati u jedinične cijene stavki. Prije izvedbe limarskih radova obavezno uzeti točne mjere na građevini. Prilikom izvedbe konzultirati odgovornog projektanta ili izvedbene detalje. Boja plastificiranog lima prema dogovoru s odgovornim projektantom.
Limarske radove vezane na pokrov i izolaterske radove treba obavezno izvoditi paralelno sa tim radovima.Ispod lima treba obavezno uvijek položiti traku bitumenske ljepenke širu za 15 cm od ruba lima, radi povezivanja s pokrovom ili slojevima izolacije.
U principu ne smije se upotrebljavati više vrsta lima na istom elementu, a ako se iznimno upotrijebi, onda spojeve treba na pogodan način izolirati (premaz, izol.trake i dr.) kako nebi došlo do galvanskog elektriciteta.
Posebnu pažnju treba posvetiti obradi krovnih ploha oko prodora na krovnoj plohi i lomova iste (spojevi s raznim zidnim plohama, krajevi krova).
Razne standardne detalje, spajanje lima pertlanjem, zakivanjem ili lemljenjem izvesti prema pravilima struke i važečim tehničkim uslovima.
Debljina i vrsta lima odrediti će se u pojedinoj stavci troškovnika.
Eventualne promjene detalja ili vrsta materijala obavezno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom.
Radovi se obavezno moraju izvesti u skladu s odredbama “Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu”, Sl. list br. 21/90. god.
Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen sa krovnom ljepenkom.
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
U jedinične cijene stavaka limarskih radova uključen je kompletan materijal i rad na izradi i postavi elemenata, sav spojni materijal, sav transport do mjesta ugradnje, kao i ugradba potrebnih nosača lima i razna brtvljenja oko ugrađenih limenih elemenata.
SUHOMONTAŽNA GRADNJA, GK STIJENE I SPUŠTENI STROPOVI
Suhomontažne stijene, obloge i spuštene stropove izvoditi prema tehničkim listovima i uputama proizvođača.
Predviđena je upotreba slijedećih vrsta gips kartonskih ploča ( za zidove, obloge, spuštene stropove): standardna gipsana ploča GKB A13 debljine 12,5 mm impregnirana gipsana ploča GKBI H13 debljine 12,5 mm
OTVORI VRATA I INSTALACIJE
Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugrađeni prije oblaganja se ne obračunavaju a prekidi rada ukalkulirani su u jed. cijene.
Izrezivanje za ugradbenu rasvjetu, ventilacije i sl. uključeno je u jedinične cijene obloge tj. ne iskazuju se posebno!
Otvori za vrata do vel. 2,5 m2 ne odbijaju se a ojačanje rubova otvora CW odnosno UA profilima i opšav špalete uključen je u jed. cijenu!
VRIJEDNOSTI ZVUČNE IZOLACIJE UNUTARNJIH PREGRADNIH ZIDOVA Prema karakteristikama iz PROJEKTA FIZIKE ZGRADE
ZAVRŠNA OBRADA SPOJEVA GIPSANIH PLOČA GK ploče koje se završno bojaju Ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije definirano obrada spojeva završnog sloja gipsanih ploča i zaglađivanje površine moraju odgovarati kvaliteti K3 (Q3) – „perfektna površina“, tj. potrebno je predvidjeti obradu spojeva i okolne površine prema K2 (Q2) i dodatno tankoslojno zaglađivanje cijele površine u debljini prosječno 2 mm. Obrada spojeva donjeg sloja gipsanih ploča mora odgovarati kvaliteti K1 (Q1) – tehnički neophodna kvaliteta. GK ploče koje se oblažu keramičkim pločicama Ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije definirano obrada spojeva svih slojeva gipsanih ploča mora odgovarati kvaliteti K1 (Q1) – tehnički neophodna kvaliteta.
DODATNE NAPOMENE Zaštita od buke: Kod višeslojne obloge zida zapuniti spojeve ploča svih slojeva Zaštita od požara: Kod spojeva protupožarnih zidova s okolnim građevnim dijelovima (strop, pod i zidovi) potrebno je osigurati otpornost na požar nosivih i potpornih dijelova iste razine kao i pregradni zid. Kod višeslojne obloge zida zapuniti spojeve ploča svih slojeva
KERAMIČARSKI RADOVI
Projektom je predviđeno oblaganje zidova sanitarnih prostora keramičkim pločicama prema dimenzijama u projektu.
Površine za polaganje zidnih keramičkih pločica moraju biti ravne i s oštrim kutovima. Dozvoljeno odstupanje može iznositi maksimalno 2,5 mm/m. Keramičke pločice s polažu u fleksibilno ljepilo s reškama do 2 mm ukoliko nije drugačije specificirano u opisu pojedine stavke troškovnika po principu reška na rešku. Nakon polaganja reške je potrebno popuniti vodonepropusnom masom, dobro isfugirati i očistiti. Na sve istaknute rubove potrebno je postaviti tipske kutne PVC profile za keramiku, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Vrsta, dimenzije, boja i uzorak keramičkih pločica prema izboru projektanta i investitora.
Izvođač je dužan prije izvođenja radova dostaviti projektantu minimalno tri uzorka pločica koje udovoljavaju zahtjevima iz projektne dokumentacije.
Predviđeni keramičarski radovi moraju udovoljavati uvjetima prema slijedećem nizu normi: Keramičke pločice: HRN EN 14411:2016 Keramičke pločice -- Definicije, razredba, značajke, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava i označivanje (EN 14411:2016) ili jednakovrijedna HRN EN 12004-1:2017 Ljepila za keramičke pločice -- 1. dio: Zahtjevi, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava, razredba i označivanje (EN 12004-1:2017) ili jednakovrijedna HRN EN 12002:2008 Ljepila za pločice – Određivanje deformacije u poprečnom smjeru za ljepila i mase za fugiranje na osnovi cementa (EN 12002:2008) ili jednakovrijedna HRN EN 13888:2009 Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča - Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označavanje (EN 13888:2009) ili jednakovrijedna
Ljepilo za keramičke pločice mora biti slijedećih karakteristika: Klasa C2TES1 prema HRN EN 12004-1:2017 ili jednakovrijedna Klasa S1 prema HRN EN 12002 ili jednakovrijedna
Keramičke pločice se fugiraju cementnom fugirnom masom klase CG2 prema HRN EN 13888:2010 ili jednakovrijedna.
Sve ugrađene pločice moraju obavezno biti “A” klase, kako za podno tako i za zidno opločenje. za pločice koje se ugrađuju na cem. mort uzeti pijesak frakcije 0-1 mm.
Lijepljenje pločica izvodi se cementnim mortom ili ljepilom.Za ljepljenje pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i atestirana u ovlaštenoj instituciji. Kod svih predradnji i ljepljenja pločica izvođač se mora strogo pridržavati receptura i uputa proizvođača ljepila.
Ljepilo se na podlogu i pločice nanosi nazubljenim gleterom. Rezanje pločica mora biti uredno i precizno. Čvrstoča ljepila na posmik na zidovima mora biti 0,5N/cm2. Čvrstoča na pritisak na podovima ne smije biti manja od čvrstoče podloge.
Sve fuge izvesti u nepropusnoj ili polupropusnoj izvedbi (ovisno o opisu stavke troškovnika) u smislu točke 4.2. “Tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova”, kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju biti međusobno paralelne, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene trajno elastičnim kitom.
Pločice se polažu stranicu na stranicu. Redove pločica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično.
Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa, kao i vanjske kuteve, ukoliko nije drugačije projektno definirano, treba obavezno izvesti za to predviđenom PVC lajsnom. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.
Boju PVC L pravilnih kvadratnih kutnih profili za keramiku odabire projektant. Debljina profila ovisno o debljini odabrane keramike . Postavljaju se na vanjskim kutovima vertikalno i horizontalno. Postava u jednom komadu bez doštukavanja.
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan dostaviti investitoru i projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje kao i eventualne detalje izvođenja, tek po izboru i odobrenju investitora i projektanta može otpočeti s radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje investitor i projektant nisu odobrili ili u neodgovarajućoj kvaliteti radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti i izboru uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.
Kod oblaganja u unutrašnjosti objekta, keramičarski radovi se izvode kada su prostorije ožbukane, postavljeni dovratnici i doprozornici i sprovedena i ispitana instalacija, ako to nije u opisu radova drugačije predviđeno.
U jedinične cijene uključen je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta i sav rad.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina, odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, te dobava uzoraka u svrhu odobrenja.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI UZ PODOPOLAGAČKE RADOVE
Podopolagačke radove izvesti prema opisu u troškovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu prema tehničkim uvjetima za podopolagačke radove i važećim hrvatskim normama.
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna ima se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepilo pogodno za uporabu.
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog međusloja (u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa podlogom) mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i morabiti prionjiva za ljepila. Ne smije štetno utjecati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.
Primjenjeni materijali moraju se ugrađivati prema uputstvima i propisima za primjenu proizvođača odabranog materijala.
Dilatacione spojnice objekta nesmiju se zatvarati podnom oblogom osim ako izvoditelj podne obloge ne daje garanciju za prekrivenu rešku.
Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvođač je dužan certifikatom potvrditi slijedeće karakteristike: dimenzije, dimenzionalnu stabilnost, postojanost prema svijetlu, zapaljivost, klizavost, provodljivost (električnai sl.), ujednačnost površina.
Ukoliko je potrebno, podloge za polaganje podnih obloga se mogu izravnati sa masom za izravnanje. Ovo je uključeno u cijenu postave obloge poda.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvaliteta podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih vrsta radova.
Obračun izvršenih radova izvršiti će se prema jedinici mjera u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima za pojedine vrste podova i izmjeri na licu mjesta.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav potreban rad, transport do gradilišta i na gradilištu, kao i sva sredstva zaštite na radu radnika na gradilištu.
Prije nabave podnih obloga na gradilište, izvođač je dužan dostaviti investitoru i projektantu na pregled i izbor uzorke.
Sve radove izvesti prema:
HRN U.F2.017 - Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga ili jednakovrijedna
Jedinična cijena treba obuhvatiti:
* sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje
* uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
* krojenje prema izmjerama
* troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku,
* sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže,
* čišćenje nakon završetka radova,
* svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe,
* troškove zaštite na radu
* troškove atesta.
FASADERSKI RADOVI
U cijeni fasade je sva potrebna čelična sekundarna podkonstrukcija za ukrućenje panela, kao i za sve ugrađene prozore, vrata, svjetlosne trake i slično. Potkonstrukcija se izvodi prema izvedbenom projektu fasade čija je izrada u obvezi izvođača fasade.
U cijeni fasade također i toplinska izolacija i opšav čeličnih profila sukladno izvedbenom projektu.
Na dijelu pročelja predviđen je sustav za vanjsku toplinsku izolaciju -ETICS (eng. External thermal insulation composite system). Prema hrvatskim normama HRN EN 13499 i HRN EN 13500, definicija ETICS-a je sljedeća: "Na gradilištu izveden sustav koji se sastoji iz tvornički proizvedenih proizvoda. Isporučuje se od proizvođača kao potpuni sustav i sadržava minimalno sljedeće sustavu prilagođene komponente: - mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje - toplinsko-izolacijski materijal - mort za armaturni sloj - staklenu mrežicu - završno-dekorativnu žbuku. Sve se komponente sustava odabiru ovisno o specifičnosti sustava i podloge."
Temeljem važeće hrvatske i europske građevne regulative svi su ponuđači sustava (proizvođači i/ili trgovci) dužni nuditi kompletni toplinsko-izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika za ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda. Izvođači su dužni iste ugraditi prema tehničkoj uputi proizvođača i ovim smjernicama te kontrolirati jesu li proizvodi koji su isporučeni na gradilište dio sustava.
U stručnu organizaciju gradilišta ubraja se i propisno skladištenje svih komponenti koje čine ETICS sustav. Niti u jednu komponentu sustava nije dozvoljeno miješanje bilo kakvog drugog dodatka, osim ako proizvođač ne navodi drugačije. Eventualno nijansiranje pastoznih završno-dekorativnih žbuka dozvoljeno je jedino uz konzultaciju s proizvođačem i uz njegovo odobrenje.
Vremenski uvjeti imaju snažan utjecaj na kvalitetu izvedenih radova, stoga treba poštivati sljedeće upute: 1. Tijekom cjelokupne faze izvedbe, sušenja i stvrdnjavanja temperatura okoline, podloge i materijala mora iznositi najmanje +5 °C (kod silikatnih žbuka najmanje +8 °C). Na temperaturi nižoj od +5 °C prestaje svako vezanje i sušenje materijala, osim u slučajevima kad je to izričito naglašeno od strane proizvođača, odnosno u slučajevima kad su materijali primjenjivi do 0 °C. Nepovoljni vremenski utjecaji kao npr. temperature iznad +30 °C, visoka relativna vlažnost zraka, vjetar i izravno zračenje sunčeve svjetlosti mogu promijeniti svojstva materijala kod obrade. 2. Svako ozbiljno gradilište podrazumijeva korištenje zaštite, stoga se preporuča uvijek koristiti skelsko platno. 3. Tijekom izvedbe treba upotrebljavati samo čistu vodu uobičajene temperature. Ljeti se ne smije upotrebljavati voda koja se, na primjer, zagrijala u crijevu za vodu.
Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedeći radovi: - odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi itd. - unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd., a ugrađeni materijali osušeni prema naputku proizvođača - postavljena vanjska stolarija - postavljene sve vanjske instalacije - ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202 ili jednakovrijedna - fuge moraju biti zapunjene - s betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve eventualne masnoće - provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima. Puna i šuplja opeka na koju se postavlja ETICS sustav mora biti u skladu s HRN EN 771-1 i HRN EN 771-3:2015 ili jednakovrijedna.
PROVJERA I PROCJENA PODLOGE Opće važeće metode ispitivanja pogodnosti podloge za ugradnju ETICS-a uključuju: - vizualnu provjeru u cilju utvrđivanja vrste i kvalitete podloge, vlažnosti podloge, opasnosti od prodiranja vlage u ETICS i postojanje pukotina na podlozi - test brisanjem dlanom ili tamnom tkaninom radi procjene ima li prašine, štetnih iscvjetavanja ili kredastih starih premaza - test grebanjem ili zarezivanjem pomoću tvrdog oštrog predmeta radi provjere čvrstoće i nosivosti (npr. test „urezivanjem mrežice“, test ljepljivom trakom) Smjernice za izradu ETICS sustava 13 - test močenjem pomoću kista ili test raspršivačem radi provjere vodoupojnosti i vlažnosti podloge - provjera ravnosti zida; ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopuštenim granicama tolerancije prema HRN DIN 18202, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere ravnanja (žbukanje i dr.) - provjera prionjivosti na obojenim podlogama: staklenu mrežicu dimenzija minimalno 30 x 30 cm položiti u mort za armaturni sloj debljine 3 do 5 mm predviđenog sustava tako da dio mrežice ostane slobodan; nakon najmanje tri dana sušenja prilikom povlačenja mrežice ne smije doći do odvajanja morta od podloge - u slučajevima kad podloga ne odgovara niti jednoj kategoriji prema ETAG 014 potrebno je izvesti test izvlačenja (tzv. pull off). Ova ispitivanja provode se na svakoj strani pročelja na nekoliko nasumično odabranih mjesta.
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Soboslikarske radove treba izvoditi prema HRN U.F2.012/78 ili jednakovrijedna - Završni radovi u građevinarstvu premaTehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova.
Radove je potrebno izvoditi u skladu s važećim propisima, a svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. U soboslikarske radove ubrajaju se bojanja unutarnjih zidova, stropova i podgleda stubišnih krakova i podesta.
IZVOĐENJE Na novi zid nanosi se u tri soja na suhu, očišćenu i otprašenu podlogu. Prvi nanos razrjeđuje se s vodom, a drugi i treći nanos se nanosi nerazrjeđen. Nanosi se kistom, valjkom ili prskanjem. Svaki slijedeći sloj nanosi se isključivo na već osušen prethodni sloj.
Rad se izvodi po slijedećim fazama: - Otprašivanje zidova i dvostruko gletanje uključivo i brušenje površina u međufazama, -Grundiranje površine adekvatnim sredstvom za postizanje jednake upojnosti površine,'-Nanošenje osnovnog sloja vunenim valjkom poludisperivnom bojom, -Završno bojanje poludisperivnom bojom i obrada vunenim valjkom.
POČETAK RADOVA Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5°C i iznad +35°C.
PRIPREMA Za sve vrste soboslikarskih radova sve podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađe, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati je dopušteno samo na suhu i pripremljenu podlogu. Unutrašnji zidovi prethodno se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.
Materijali za soboslikarsko ličilačke radove moraju biti prema standardu HRN H.C1.001 ili jednakovrijedna i HRN H.C1.002 ili jednakovrijedna.
Ako u opisu radova nije izričito naveden određeni materijal već samo kvaliteta, izvođač treba na vlastitu odgovornost izabrati materijal koji odgovara kvaliteti, vrsti podloge u uvjetima u kojima će određena podloga biti za vrijeme rada i eksploatacije.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama, za koje su prema kemijsko fizičkim osebinama namjenjeni.
Tapetarski radovi se izvofde prema standardu HRN U.F2.013 ili jednakovrijedna.
Gotovi tvornički proizvedeni materijali se moraju upotrebljavati strogo po uputstvima proizvođača.
Vanjski nalič mora biti otporan na atmosferske utjecaje, a unutrašnji mora biti postojane boje, otporan na pranje.
Podloga mora biti čista (bez prašine, smole, masti, čeđe, hrđe,bitumena i sl.)
Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu, imati jednoličnu površinu bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti jednolična i bez mrlja.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama uslijed loše kvalitete materijala i izvedbe, izvođač mora o svom trošku izvršiti popravke.
U jedinične cijene uključen je sav potreban materijal, transport do radnog mjesta, eventualna pomoćna skela i rad.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, izravnanje manjih neravnina, impregniranje mrlja od vode i hrđe od armature, precizno izvođenje priključaka na druge površine i materijale, zaštita obrađenih površina, čišćenje i pranje staklenih površina stolarije i podova i zidova od keramike, odvoz otpadaka po dovršenju radova te dobava uzoraka u svrhu odobrenja.
OKOLIŠ
Kod izvedbe podopolagačkih radova od betonskih prefabrikata (rubnjaka) u svemu se treba pridržavati tehničkih uvjeta za ovu vrstu radova - HRN U.F3.050/78 ili jednakovrijedna – Završni radovi u graditeljstvu – Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova, kao i pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list br.21/90) i Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), te Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) s pripadajućim normama za materijale koji se ugrađuju.
Sve teracerske radove izvesti prema opisu i detaljima gdje je to potrebno. Smjesa za lijevani kulir i teraco i montažne kulir elemente treba biti izrađena od kamene sitneži i cementa. Kod definiranja boje, granulacije i omjera miješanja potrebno je usklađivanje s Projektantom. Potrebno je izraditi 3 uzorka i dostaviti ih Projektantu na odobrenje. Prije polaganja ploča od kulira ili betonskih prefabriciranih elemenata treba ispitati horizontalnost podloge. Ukoliko su podovi neravni ili su takve visine da se ne bi mogao dobiti određeni pad tražen po projektu, ispravak mora izvesti izvođač građevinskih radova, a što se evidentira u građevinskom dnevniku. Kod montažne ugradnje potrebno je ispitati zbijenost podloge na predviđena opterećenja i u slučaju nedostatne zbijenosti istu dovesti do vrijednosti zahtijevanih projektom i općim uvjetima zemljanih radova.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Izvođač je dužan dostaviti uzorke projektantu na odobrenje i to za svaku vrstu poda po 3 komada.
Sve radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, te uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Izradu popločenja mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe, ovlaštene od proizvođača obloge.
MATERIJAL
Materijal za izradu popločenja mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, otporan na soli i smrzavanje.
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepolo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge i da mu nije istekao rok upotrebe.
Jedinična cijena uključuje:
· uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija
· tehnološku razradu svih detalja
· izradu radioničkih nacrta
· sav spojni materijal
· postavu i skidanje radne skele
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sve transporte
· čišćenje tokom rada
· odvoz i zbrinjavanje smeća
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
· zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal)
- ugradnju svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti
Obračun:
· popločenja prema površini izraženoj u m2
· rubni detalji i obrade uz linijske rešetke po dužini izraženoj u m
· šlicanje popločenja i ugradnja LED rasvjete po dužini izraženoj u m
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.

## REKAPITULACIJA_GO
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI:
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA | 0
A.II. | ZEMLJANI RADOVI | 0
A.III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
A.IV. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA | 0
A.V. | SKELA | 0
A.VI. | ZIDARSKI RADOVI | 0
A.VII. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | 0
B) | OBRTNIČKI RADOVI
B.I. | POKRIVAČKI RADOVI I RAVNI KROVOVI | 0
B.II. | LIMARSKI RADOVI | 0
B.III. | SUHOMONTAŽNI RADOVI | 0
B.IV. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
B.V. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
B.VI. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI | 0
B.VII. | STOLARSKI RADOVI | 0
B.VIII. | BRAVARSKI RADOVI | 0
B.IX. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA | 0
B.X. | OSTAKLJENA PROČELJA | 0
B.XI. | PROČELJA | 0
B.XII. | OSTALI RADOVI | 0
B.XIII. | OKOLIŠ | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: | 0
| SVEUKUPNO A + B: | 0
Investitor:
Građevina:
GRAD SPLIT
Split. Obala kneza Branimira 17
OSNOVNA ŠKOLA PAZDIGRAD
Split. Put Pazdigrada
Faza projekta:
Vrsta projekta:
Glavni projektant:
Projektant:
Izvedbeni projekt
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh.
Oznaka projekta:
OŠ PZGD
016-10
srpanj 2011.
Zagreb
Broj projekta:

## GO RADOVI
Redni broj stavke | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.I. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
PLAN UKLANJANJA
Projektom rušenja obuhvaćena je potpuna demontaža i rušenje građevine. Prilikom rušenja i demontaže treba voditi računa da ne dođe do oštećenja dijelova građevine ili konstrukcije koje ostaju odnosno okolnih građevina, a sve štete nastale u navedenim i sl. slučajevima izvođač je dužan sanirati o svom trošku. U jediničnu cijenu uračunati svu potrebnu radnu skelu i sva podupiranja da ne dođe do urušavanja ostalih dijelova konstrukcije i elemenata koji nisu obuhvaćeni sanacijom, rekonstrukcijom ili adaptacijom.
Prije počeka radova korisnik će ukloniti sav namještaja iz građevina koje se uklanjaju i rekonstruiraju.
Sav građevinski otpad zbrinjava se na građevini za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost gradilišta do deponije je 8,2 km. Ostali komunalni otpad potrebno je na gradilištu sortirati u kontejnere, te angažirati komunalno poduzeće za prikupljanje otpada koje će otpad preuzeti na gradilištu i transportirati na odlagalište.
1. | Dobava, postavljanje, održavanje te uklanjanje po završetku radova, vodootpornog panoa za označavanje gradilišta sa svim informacijama u skladu s Hrvatskim zakonodavstvom te oznakom EU vidljivosti. Mjesto postavljanja panoa će odrediti nadzorni inženjer. Izgled sadržaja, prije postavljanja, mora odobriti glavni projektant. Pano se mora postaviti uz pristupne puteve gradilištu, te mora biti postavljen od početka do dovršetka radova. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, postavljanje vodootpornog panoa za označavanje objekta kao trajne informacije o EU financiranju u skladu s preporukama o označavanju EU nakon završetka radova. Mjesto postavljanja panoa će odrediti naručitelj. Izgled sadržaja, prije postavljanja, mora odobriti naručitelj. Pano se mora postaviti na ulazu na česticu. | kom | 1 | 0 | 0
3. | Blindiranje dotoka vode na građevini A (škola), koje se rekonstruira. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Isključenje dolaska električne energije na građevini A (škola), koje se rekonstruira. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Rušenje nenosivih zidova od opeke u građevini A (škola) te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
| Prije nuđenja ove stavke i formiranja cijene za istu moguć je posjet lokaciji i utvrđivanje stanja za rušenje. Sve komplet. | m3 | 21.25 | 0 | 0
9. | Demontaža postojeće sanitarne opreme( građevina A) i uređaja u sanitarnim čvorovima, laboratorijima i pomoćnim prostorima. U cijenu uključen odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Obračun po komadu stvarno demontirane opreme i uređaja.
| WC - komplet | kom | 7 | 0 | 0
| umivaonik komplet | kom | 5 | 0 | 0
| sudoper komplet | kom | 1 | 0 | 0
10. | Demontaža vanjske drvene stolarije ( građevina A) te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
| a) Drveni prozori vel.90/120cm | kom | 24 | 0 | 0
| b) Dvokrilna vrata 130/200cm | kom | 2 | 0 | 0
| c) Drveni prozori vel.110/150cm | kom | 3 | 0 | 0
| d) Drveni prozori vel.70/130cm | kom | 7 | 0 | 0
| e) Drveni prozori vel.60/20cm | kom | 7 | 0 | 0
| f) Dvokrilna vrata 130/280cm | kom | 1 | 0 | 0
11. | Demontaža unutarnje drvene stolarije ( građevina A) te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
| a) Dvokrilna vrata 120/220cm | kom | 12 | 0 | 0
| b) Jednokrilna vrata 100/220cm | kom | 11 | 0 | 0
| c) Jednokrilna vrata 80/200cm | kom | 9 | 0 | 0
12. | Rušenje svih slojeva poda ( građevina A) međukatnih konstrukcija do nosive konstrukcije a koji se sastoji od dašćanog poda - završni 2,5cm, drv. letvice 5/5cm na razmaku 60,0cm, nasip (šuta) 14cm, dašćana oplata 2,5cm, nosač žbuke (nazubljene letve) 1cm, žbuka 1,5cm. Otpadni materijal treba kontinuirano uklanjati sa građevine (bez gomilanja) te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km što ulazi u cijenu stavke.
| a) m2 | m2 | 185 | 0 | 0
13. | Rušenje svih slojeva poda međukatnih konstrukcija (građevina A) do nosive konstrukcije a koji se sastoji od: dašćana oplata 2,5cm, nasip (šuta) 13-14cm, nosač žbuke 1,0cm, žbuka 2-2,5cm. Otpadni materijal treba kontinuirano uklanjati sa građevine (bez gomilanja) te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km, što ulazi u cijenu stavke.
| a) m2 | m2 | 185 | 0 | 0
14. | Rušenje svih slojeva poda ( građevina A) međukatnih konstrukcija do nosive konstrukcije a koji se sastoji od: dašćana oplata 2,5cm, nasip (šuta) 5cm, dašćana oplata 2,0cm drvene grede 10/10cm. Otpadni materijal treba kontinuirano uklanjati sa građevine (bez gomilanja) te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km, što ulazi u cijenu stavke.
| a) m2 | m2 | 25.38 | 0 | 0
15. | Rušenje svih slojeva pod ( građevina A) a na tlu do donje betonske podloge u debljini od 35,0cm. Otpadni materijal treba kontinuirano uklanjati sa građevine (bez gomilanja) te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km, što ulazi u cijenu stavke. | m2 | 162.3 | 0 | 0
16. | Rušenje svih završnih slojeva poda ( građevina A). Otpadni materijal treba kontinuirano uklanjati sa građevine (bez gomilanja)te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km, što ulazi u cijenu stavke.
| a) skidanje tapisona | m2 | 64.7 | 0 | 0
| b) demontaža laminata | m2 | 96.2 | 0 | 0
| c) demontaža parketa | m2 | 264.32 | 0 | 0
| d) rušenje keramike | m2 | 191.42 | 0 | 0
17. | Skidanje (otucavanje) dotrajale, oštećene i neravne žbuke ( građevina A- visina građevine 8,9 m) sa zidova. U cijenu uključen odvoz ruševnog materijala sa gradilišne deponije, te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km radova, svi utovari, istovari te sve takse i davanja u vezi s tim. Rad se izvodi po odobrenju nadzornog inženjera, nakon zajedničkog pregleda stanja postojeće žbuke i označavanja dijelova koje treba otući i očistititi od ostataka morta u pojedinoj prostoriji.
| a) skidanje unutarnje žbuke | m2 | 954.66 | 0 | 0
| b) skidanje vanjske žbuke na zidovima i štukaturama | m2 | 563.75 | 0 | 0
18. | Uklanjanje svih horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinčanog lima. Visina građevine A cca 8,90 m. Odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Sve prema projektu ukljanjanja za građevinu A. | m | 100.2 | 0 | 0
19. | Pažljivo rušenje betonskog vijenca spoj građevine A i novog objekta.
U cijeni podupiranje i eventualno potrebno dijamantno rezanje betona.
Odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Sve prema projektu ukljanjanja za građevinu A.
| Dužina vijenca 14,70, dimenzija 40x15 cm | m3 | 0.88 | 0 | 0
20. | Pažljiva demontaža postojećeg pokrova i dijela konstrukcije krova radi izgradnje dilatacijskog zida DZ1 između akademisa (ZGRADE A) i škole (ZGRADE E)
Postojeći pokrov pažljivo demontirati u širini od cca 100 cm, te isti odložiti na gradilišnu deponiju. Neoštećen pokrov vraća se na krov nakon izgradnje dilatacijskog zida DZ1 i VZ4 nadozida na neprohodnom krovu i izrade svih potrebnih spojeva za montažu horizontalnog oluka.
Postojeću krovnu konstrukciju potrebno je skratiti za cca 60 cm radi izgradnje dilatacijskog zida DZ1 i VZ4 nadozida na neprohodnom krovu.
Odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Sve prema projektu ukljanjanja za građevinu A.
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za potpuno izvršenje stavke. Obračun po m. | m | 14.7 | 0 | 0
21. | Aplikacija za upravljanje projektom - softver se u projektu koristi kao softversko rješenje za građevinsku dokumentaciju, upravljanje zadacima i nedostatcima. Cjelokupni proces izrade građevinske dokumentacije te upravljanja zadacima i nedostatcima odvija se isključivo u softveru. Karakteristike softvera moraju biti sljedeće: • mobilna i web-bazirana cloudbased platforma za stvaranje, dokumentaciju, komunikaciju i praćenje događanja na gradilištu ili u zgradama putem ticketa (poput građevinskih nedostataka, zadataka, bilježaka, otvorenih poslova itd.) • mogućnost rada na mobilnim operacijskim sustavima: Android, iOS i Windows • dostupno na svim uređajima: pametnim telefonima, tabletima, stolnim računalima • bilježenje i praćenje na mobilnih uređajima moguće je i u izvanmrežnom načinu rada • bilježenje lokacije zadataka ili nedostataka (ticketa) direktno u digitalnom nacrtu ili u slikovnoj datoteci • bilježenje lokacije zadataka ili nedostataka (ticketa) u pohranjenim popisima prostorija • bilježenje fotografija, tekstova i govornih zapisa u tickete
• pregledno upravljanje dokumentima (datoteke u formatima PDF, Office itd.) • podsjetnik za ponavljajuće tj. tekuće zadatke • mogućnost priložiti već stvorenim ticketima daljnje dokumente i komentare • integrirana funkcija za chat i e-mail koja omogućuje izravnu komunikaciju investitora i ugovaratelja
• mogućnost stvaranja prilagođenih izvješća i statistika o ticketima pritiskom na gumb • mogućnost stvaranja pojedinačnih obrazaca i kontrolnih popisa (npr. građevinski dnevnik, pravilnik o zaštiti na radu itd) • analiza dokumentacije putem nadzorne ploče i statistika • neograničena količina istovremenih korisnika • komunikacija unutar platforme: izjave, povratne informacije, određeni status ticketa itd. • stalna besplatna ažuriranja aplikacija • besplatna korisnička podrška
| Svaki korisnik (sve odgovorne osobe koje vode gradnju) moraju aktivno bilježiti zadatke i nedostatke u projektu, te ih za obradu dodjeljuju drugim sudionicima projekta, te moraju imati vlastiti aktivni pristup softveru. | kom | 3 | 0 | 0
22. | Osiguranje standardnog gradilišnog kontejnera sa elektro priključkom, klimatizacijom i wi-fi vezom dim. 2,5x6 m za potrebe stručnog nadzora i voditelja projekta. | kom | 2 | 0 | 0
23. | Izrada arhitektonskog izvedbenog projekta građenja KLIK centra sukladno pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19) koji će objediniti sve izmjene građevinsko-obrtničkih radova u tijeku gradnje.
| Tri (3) primjerka izvedbenih projekata u tiskanom obliku i cjelovitu dokumentaciju u tri (3) primjerka predati u obliku elektronskog zapisa. Predaja dokumentacije (nacrti, tekstovi, sheme, fotografije i ostalo) predaje se u formatima PDF, DWG, WORD, EXCEL. | kpl | 1 | 0 | 0
| A.I. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA UKUPNO: | Kn |  |  | 0
A.II. | ZEMLJANI RADOVI
Karakteristike postojećeg terena opisane su u Općim uvjetima, a ukoliko to ponuditelju nije dovoljno za formiranje cijene, može naručiti kopiju Geotehničkog elaborata od Investitora.
Prema Geotehničkom elaboratu izrađenom od tvrtke PREMUR d.o.o. teren na parceli sastoji se od 4 geotehničke sredine:
GEOTEHNIČKA SREDINA 1 U površinskom sloju se nalazi humus debljine do 0,1 m.
GEOTEHNIČKA SREDINA 2 Ispod površinskog sloja se nalazi smeđe crvena glina srednje plastičnosti Ip=23,27 - 25,27%, kruto plastične konzistencije Ic=0,91 – 0,93, bez sjaja i bez mirisa. Laboratorijskim ispitivanjem neporemećenog uzorka tla dobiveni su sljedeći parametri za ovaj sloj: c = 9,82 kN/m2; Φ = 24,8O; γ = 19,17 kN/m3; γd = 15,11 kN/m3; Mv = 1,10 – 9,20 MN/m2.
GEOTEHNIČKA SREDINA 3 Na dubini većoj od 0,8 m (B-3, B-4), odnosno 1,0 m (B-1) se nalazi smeđe crvena glina srednje plastičnosti, kruto plastične konzistencije pomiješana s okršjem vapnenca zrna promjera do 63 mm. Ima 16 udaraca standardnog penetracijskog pokusa šiljkom.
GEOTEHNIČKA SREDINA 4 Ispod sloja gline s okršjem stijena na dubini većoj od 1,4 m (B-2, B-3), odnosno 2,2 m (B-1) se nalazi jako do srednje okršena vapnenačko-dolomitna stijena (prema Novoselu), sive najčešće do svijetlo-sive boje. Površina pukotina je mala, a učestala je pojava srednje velikih pukotina. Slojevitost je velika pa su blokovi tanki od 5 do 50 cm. RQD~10-25%. Prilikom bušenja nije registrirana pojava podzemne vode do dubine istražnih radova.
Materijal A (85%), B i C (15%) ili KATEGORIJA 5/IV. Ukoliko se prilikom iskopa temeljne konstrukcije naiđe na čepove gline većih dimenzija, potrebno ih je iskopati i zamijeniti mršavim betonom ili drobljenom stijenskom masom.
Zaštita i uklanjanje postojećih stabala, te sva potrebna osiguranja iskopa uz korijenje opisani su u Projektu krajobraznog rješenja, te se Izvođač mora u svemu pridržavati uvjeta koje taj projekt propisuje.
Izvođač mora osigurati svu potrebnu mahanizaciju za iskope u predmetnom zemljištu.
Prilikom iskopa građevne jame osigurano je stalno prisustvo nadzornog inženjera za geotehničke radove.
Zaštita građevne jame kao zaseban projekt nije predviđena, nego su Geotehničkim elaboratom propisani uvjeti iskopa i načini zaštite.
Iskopi za rovove i revizijska okna instalacija obračunavaju se u troškovniku projekta vodovoda i kanalizacije, odnosno u projektu prometa i vanjske odvodnje.
Zaštita i uklanjanje postojećih stabala, te sva potrebna osiguranja iskopa uz korijenje stabala koja se štite opisani su u Projektu krajobraznog rješenja, te se Izvođač mora u svemu pridržavati uvjeta koje taj projekt propisuje.
Odvoz zemlje od iskopa na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
1. | Skidanje površinskih slojeva na prostoru objekta
Površinski slojevi skidaju se do dubine cca 30 cm, a slojevi se sastoje od humusa, površinskih slojeva zemlje te mjestimično od nasutih slojeva.
U jediničnu cijenu stavke uračunati i potrebni transport do privremene gradilišne deponije koju osigurava izvođač radova,te odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
Kvalitetan humus odvojiti pri iskopu te ga odložiti na privremenu deponiju u sklopu zone obuhvata i sačuvati ga za potrebe kasnijeg niveliranja zelenih površina i sadnju stabala. Humus prekriti folijom i na taj način ga zaštititi od ispiranja.
| a) skidanje površinskih slojeva | m3 | 436.59 | 0 | 0
| b) odvajanje i deponiranje kvalitetnog humusa | m3 | 312.45 | 0 | 0
2. | Široki iskop zemlje bez obzira na kategoriju tla za temeljne trake i temeljne stope širine i dubine prema prilozima iz projekta. Iskopani materijal se odlaže na gradilišnu deponiju te će se dio iskoristiti. Neiskorišteni materijal s gradilišne deponije potrebno zbrinuti na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 2705 | 0 | 0
3. | Kombinirani iskop zemlje bez obzira na kategoriju tla za temeljne trake i temeljne stope širine i dubine prema prilozima iz projekta. Iskop izvesti uz povećan oprez kako bi stijenke rova poslužile kao oplata u zemljanom dijelu iskopu pri betoniranju. Iskopani materijal se odlaže na gradilišnu deponiju te će se dio iskoristiti. Neiskorišteni materijal s gradilišne deponije potrebno zbrinuti na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 456.23 | 0 | 0
4. | Planiranje, zbijanje i uređenje dna iskopa za temelje objekta u zemljanom materijalu s izbacivanjem viška zemlje van rova. Zbijanje posteljice u zemljanim materijalima treba izvršiti tako, da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Ms≥30MN/m2. Obračun po m2 uređenog temeljnog tla. | m2 | 566 | 0 | 0
5. | Široki iskop zemlje bez obzira na kategoriju tla na mjestu zamjene nosivog tla. Iskopani materijal se odlaže na gradilišnu deponiju te će se dio iskoristiti. Neiskorišteni materijal s gradilišne deponije potrebno zbrinuti na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 134.28 | 0 | 0
6. | Nabava, dovoz i ugradba kamenog nesortiranog materijala, u slojevima debljine do 20 cm, za nasip između temelja do tamponskog sloja i na mjestu zamjene materijala. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala te razastiranje i zbijanje vibropločama i valjcima do modula stišljivosti min. Ms=80 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala. | m3 | 85 | 0 | 0
7. | Izrada tamponskog sloja od tucanika I. klase granulacije 0-32 mm u slojevima do 30 cm ispod podne ploče i temelja zgrade. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala te razastiranje i zbijanje vibropločama i valjcima do modula stišljivosti min. Ms=80 MN/m2. Obračun po m3 izvedenog nasipa. Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala. | m3 | 362 | 0 | 0
8. | Zatrpavanje kamenim materijalom, tucanik I. klase nakon izvedbe uz objekt u slojevima od 20 cm tucanikom 0-63 mm. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala te razastiranje i zbijanje vibropločama i valjcima do modula stišljivosti min. Ms=80 MN/m2. | m3 | 48 | 0 | 0
9. | Zatrpavanje zemljanim materijalom uz temelje s vanjske strane objekta (na mjestima zelenih površina) nakon izvedbe uz objekt u slojevima od 20 cm zemljanim materijalom deponiranim na gradilištu. Stavka obuhvaća utovar i dopremu materijala te razastiranje i zbijanje vibropločama i valjcima. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala. | m3 | 158 | 0 | 0
10. | Dobava i nasipavanje terena zdravim materijalom iz iskopa i zamjenskim šljunčano-kamenim materijalom. Materijal za izradu nasipa razastire se u slojevima od 20-30 cm, te nabija mehaničkim sredstvima. Svaki nabijeni sloj mora se ispitati, a sljedeći nanositi samo onda ako je prethodni dao dobre rezultate. Za nasipe koji se rade od miješanog materijala vrši se kontrola zbijenosti pojedinih slojeva sa kružnom pločom promjera 30 cm. Traži se modul stišljivosti MS=40 MN/m2, sa izdavanjem potrebnih atesta. Ispitivanje pločom treba vršiti na materijalima čije su vlažnosti optimalne. U jediničnu cijenu je uključena nabava nasipnog materijala, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnja i sav potreban materijal i rad za potpuno dovršenje opisanog rada prema OTU II. 2-09-2.
Ova stavka obuhvaća: - dobava i dovoz zdravog materijala sa deponija, ili sa nekog drugog mjesta, uključivo utovar i istovar iz kamiona - nasipavanje u slojevima cca 30 cm debljine. - strojno nabijanje do potrebne zbijenosti. - planiranje terena ispod svih površina sa točnosti ±5 cm. - sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebnih atesta.
| a) objekt E | m3 | 3112 | 0 | 0
| b) zatrpavanje podruma u objektu A | m3 | 120.6 | 0 | 0
11. | KAMPADNI ISKOP GRAĐEVNE JAME ZA TEMELJENJE OBJEKTA E UZ POSTOJEĆI OBJEKT A (OTEŽANI UVJETI RADA).
Izvedba iskopa građevne jame bez obzira na kategoriju tla mora se vršiti kampadno uz sve potrebne zaštite.
Iskop se izvodi u zemljanom terenu opisanih karakteristika i slojeva (od III do VI kategorije), a većina iskopa odvija se u geotehničkim sredinama 1 i 2, odnosno u slojevima zemlje i rastrošenom dolomitu. Manji dio iskopa (istočna i zapadna strana) odvija se u čvršćim slojevima stijenske mase.
Iskop će se izvoditi uz stalan stručni nadzor nadzornog inženjera za geotehničke radove.
Iskop se izvodi u horizontima visine 2 m, a nakon iskopa svakog horizonta potrebno je utvrditi stanje stijenske mase i potrebne radove na zaštiti.
Odvoz iskopanog materijala izvodi se odmah, utovarom u kamione, a eventualno deponiranje na gradilištu, odnosno prijevoz do privremenog odlagališta, uključiti u jediničnu cijenu. Neiskorišteni materijal s gradilišne deponije potrebno zbrinuti na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
Dio iskopanog materijala (drobljeni dolomit) sačuvati za naknadna zasipavanja oko objekta - obračunato u zasebnim stavkama.
U cijenu uključiti sve potrebne radove: iskop uz upotrebu sve potrebne mehanizacije, pregled i ocjena stanja iskopa, radovi na zaštiti jame, utovar u kamione, otežane uvjete rada.
| Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju. | m3 | 734 | 0 | 0
12. | ZATRPAVANJE KAMPADNOG ISKOPA ZDRAVIM MATERIJALOM IZ ISKOPA.
| Dobava i nasipavanje terena zdravim materijalom iz iskopa i zamjenskim šljunčano-kamenim materijalom. Materijal za izradu nasipa razastire se u slojevima od 20-30 cm, te nabija mehaničkim sredstvima. Svaki nabijeni sloj mora se ispitati, a sljedeći nanositi samo onda ako je prethodni dao dobre rezultate. Za nasipe koji se rade od miješanog materijala vrši se kontrola zbijenosti pojedinih slojeva sa kružnom pločom promjera 30 cm. Traži se modul stišljivosti MS=40 MN/m2, sa izdavanjem potrebnih atesta. Ispitivanje pločom treba vršiti na materijalima čije su vlažnosti optimalne. U jediničnu cijenu je uključena nabava nasipnog materijala, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnja i sav potreban materijal i rad za potpuno dovršenje opisanog rada prema OTU II. 2-09-2. | m3 | 640 | 0 | 0
Ova stavka obuhvaća: - dobava i dovoz zdravog materijala sa deponija, ili sa nekog drugog mjesta, uključivo utovar i istovar iz kamiona - nasipavanje u slojevima cca 30 cm debljine. - strojno nabijanje do potrebne zbijenosti. - planiranje terena ispod svih površina sa točnosti ±5 cm. - sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebnih atesta.
13. | Iskopi za šahtove instalacija i kanale.
Iskop se izvodi u zemlji bez obzira na kategoriju tla, nakon izvedbe građevne jame, te parelelno s planiranjem dna jame.
Pokose izvesti minimalno potrebne, ovisno o vrsti zemljanog materijala u kojem se izvode.
Planiranje na projektirane kote izvesti do točnosti od ±3 cm.
Izvođač je dužan osigurati geodetsko praćenje visinskih kota iskopa.
Odvoz iskopanog materijala izvodi se odmah, utovarom u kamione, a eventualno deponiranje na gradilištu, odnosno prijevoz do privremenog odlagališta, uključiti u jediničnu cijenu.
| U cijenu uključiti sve potrebne radove: iskop, planiranje dna građevne jame, utovar u kamione, prijevoz do privremenog odlagališta. | m3 | 112.89 | 0 | 0
14. | Tamponski sloj drobljenog kamena/šljunka - ispod temeljne ploče i temelja samaca, te temeljnih greda - debljine sloja 20 cm.
Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tampona od drobljenog kamena / šljunka u sloju debljine 20 cm, a na prethodno niveliranu i nabijenu zemljanu posteljicu. Drobljenac granulacije 0-63 mm, odgovarajućim vibracionim strojevima zbijen do modula stišljivosti Ms=60 MN/m2. Potrebnu zbijenost Izvođač je dužan kontrolirati od za to ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba - pribaviti atest. Način nabijanja odrediti u dogovoru sa Nadzornim inženjerom. U cijenu uključiti i sve pokose na denivelacijama i sl.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale, uključivo i ispitivanje zbijenosti izvedenog sloja.
| Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja. Ova stavka obuhvaća: - pribavljanje atesta za šljunčani materijal prije početka radova, - nabava, dovoz i istovar šljunka, - razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje, - kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja, - sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon od šljunka prema HRN U.E.9.020 ili jednakovrijedna kao i pribavljanje atesta. Obračunato po m3 ugrađenog sloja šljunka u zbijenom stanju. | m3 | 107 | 0 | 0
15. | Nasipavanje i nabijanje drobljenog kamena/šljunka iznad temeljne ploče.
Dobava, transport, nasipavanje i nabijanje tampona od drobljenog kamena / šljunka u slojevima debljine 30 cm.
Drobljenac granulacije 0-63 mm, odgovarajućim vibracionim strojevima zbijen do modula stišljivosti Ms=40 MN/m2. Potrebnu zbijenost Izvođač je dužan kontrolirati od za to ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba - pribaviti atest. Način nabijanja odrediti u dogovoru sa Nadzornim inženjerom.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale, uključivo i ispitivanje zbijenosti izvedenog sloja.
| Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja. Ova stavka obuhvaća: - pribavljanje atesta za šljunčani materijal prije početka radova, - nabava, dovoz i istovar šljunka, - razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje, - kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja, - sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon od šljunka prema HRN U.E.9.020 ili jednakovrijedna kao i pribavljanje atesta. Obračunato po m3 ugrađenog sloja šljunka u zbijenom stanju. | m3 | 167.89 | 0 | 0
16. | Iskopi za vanjska stubišta.
Iskop se izvodi na postojećem strmom terenu i dubinu iskopa treba prilagoditi nagibu stubišta i međupodestima. Iskop je u kaskadama bez obzira na kategoriju tla, sve prema planovima oplate vanjskog stubišta.
| Širina iskopa treba biti 220 cm uz bočne pokose prema odluci geotehničara. Dno iskopa isplanirati u kosinama koje prate buduće stubište i radove na planiranju uključiti u jediničnu cijenu. Dubina iskopa iznosi od 100 do 200 cm. | m3 | 127 | 0 | 0
17. | Utovar, prijevoz, istovar i razastiranje preostalog, iskopanog zemljanog materijala kamionima na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km., a prema Pravilniku o postupanju s viškom otpada koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (NN 79/14). Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi troškovi: utovar, prijevoz, istovar i razastiranje, te svi troškovi planirke / deponija.
| Iskazani volumen je u sraslom stanju, a izvođač je dužan ukalkulirati očekivani faktor rastresitosti. | m3 | 621.45 | 0 | 0
| A.I.2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
A.III. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Opći uvjeti, tj. pravila struke i propisi kojih se treba pridržavati, te način obračuna su sastavni dio troškovnika.
Izvođač treba izraditi Projekt betona koji će uz ostalo sadržavati nacrte i opis segmenata, redoslijed betoniranja i detalje spoja izvedenih etapa. Sve prodore za instalacije i druge otvore treba ostaviti prema nacrtima ili nalogu Nadzornog inženjera.
Za izvedbu svih radova, bez obzira da li beton ostaje vidljiv ili ne, Izvođač mora koristiti sredstvo za premazivanje oplata na bazi mineralnih ulja i specijalnih emulgatora koje osigurava lagano odvajanje oplate od betona, a ne ostavlja nikakav trag na površini betona.
Skidanju oplate treba posvetiti posebnu pozornost, jer zidovi moraju biti glatki i bez oštećenja.
Sve nepravilnosti i eventualna oštećenja od skidanja oplate popraviti reparaturnim mortom, pobrusiti, zagladiti i to uključiti u jediničnu cijenu svake pojedine stavke - svi zidovi koji se gletaju, sve vidljive grede i stupovi, sve stropne ploče koje ostaju vidljive.
Ubetoniravanje svih ležajeva za čeličnu konstrukciju, ograde i slično mora se uključiti u obračun armiranobetonskih radova.
Same ležajne ploče i ležajevi obračunavaju se u čeličnoj konstrukciji, odnosno u bravarskim radovima, a u armiranobetonskim radovima treba obračunati postavljanje isti.
Sve navedene radove uključiti u jediničnu cijenu. U jediničnu cijenu betona uključiti i potrebnu oplatu gdje oplata nije posebno iskazana.
1. | Betoniranje podložnog betona debljine 10 cm, betonom razreda tlačne čvrstoće C12/15. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 181 | 0 | 0
2. | Betoniranje mršavog betona za zaštitu hidroizolacije u zemlji i dijelomično u oplati, debljine 4,0cm-5,0cm - dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C12/15. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
Polaganje preko zaglađene armiranobetonske temeljne ploče na PE foliju (1000kg/m3). PE folija se mora izvoditi sa preklopima od 20,0 cm, debljine 0,02 cm.
| a) beton C12/15 | m3 | 31 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 42.8 | 0 | 0
3. | Betoniranje temeljnih stopa i traka u zemlji i dijelomično u oplati, dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. U cijenu uključena samo djelomična izrada oplate temelja u zemljnom dijelu iskopa. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 156 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 657 | 0 | 0
4. | Betoniranje temeljnih ploča debljine 60 cm u zemlji i dijelomično u oplati, dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. U cijenu uključena samo djelomična izrada oplate temelja u zemljnom dijelu iskopa. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 139.8 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 38.64 | 0 | 0
5. | Betoniranje nadtemeljnih zidova, dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 120 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 860 | 0 | 0
6. | Betoniranje armiranobetonske podne ploče poda prizemlja debljine 10,0 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 2.3 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 2 | 0 | 0
7. | Betoniranje armiranobetonske podne ploče poda prizemlja debljine 15,0 cm-16,0 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 228 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 54 | 0 | 0
8. | Betoniranje armiranobetonske podne ploče poda prizemlja debljine 20,0cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 7 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 34.7 | 0 | 0
9. | Betoniranje armiranobetonskih zidova prizemlja betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 119.02 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 793.5 | 0 | 0
10. | Betoniranje armiranobetonskih stupova prizemlja dimenzija 50x50 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 23.87 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 192 | 0 | 0
11. | Betoniranje armiranobetonskih stupova prizemlja dimenzija 20x20cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 5.2 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 81.7 | 0 | 0
12. | Betoniranje armiranobetonskih greda stropne ploče prizemlja dimenzija 30x50 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 49.6 | 0 | 0
| b) glatka oplata | m2 | 280.8 | 0 | 0
13. | Betoniranje armiranobetonskih greda stropne ploče prizemlja raznih dimenzija betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 3.7 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 38.9 | 0 | 0
14. | Betoniranje armiranobetonskih greda na katovima raznih dimenzija betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 91.3 | 0 | 0
| b) glatka oplata | m2 | 588.3 | 0 | 0
15. | Betoniranje armiranobetonske stropne ploče prizemlja debljine 22,0 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 252.56 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 1034 | 0 | 0
16. | Betoniranje armiranobetonskih zidova i stupova tehničke etaže betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m³ ugrađenog betona i m² izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 63.89 | 0 | 0
| b) glatka oplata | m2 | 495.72 | 0 | 0
17. | Betoniranje armiranobetonskih zidova i stupova kata betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 67.9 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 612.78 | 0 | 0
18. | Betoniranje armiranobetonske stropne ploče kata tehničke etaže debljine 22,0 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 76.12 | 0 | 0
| b) glatka oplata | m2 | 376.58 | 0 | 0
19. | Betoniranje armiranobetonske stropne ploče kata betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 183.44 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 939.35 | 0 | 0
20. | Betoniranje armiranobetonske tlačne ploče (2200kg/m3) kata postojećeg objekta A betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Debljina 6,0 cm. Postojeću konstrukciju potrebno je izvesti sa slojevima opisanim u analizi opterećenja. Drveni grednik se spreže sa tlačnom AB pločom debljine 6 cm pomoću vijaka za drvo M10 duljine 220 mm, kvalitete 8.8. Vijci se u području ležaja (prvih 90 cm sa svake strane) ugrađuju s predbušenjem i to u dva reda po 10 vijaka na razmacima od 90 mm. Vijci se u srednjem dijelu (srednjih 400 cm) ugrađuju s predbušenjem i to u jednom redu po 40 vijaka na razmacima od 50 mm. Sveukupno po gredi 80 vijaka. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 5.2 | 0 | 0
21. | Betoniranje armiranobetonskih greda, vertikalnih i horizontalnih serklaža atika zgrade betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. U cijenu je uključena gumirana podloga za zaštitu hidroizolacije. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 121 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 442.4 | 0 | 0
22. | Betoniranje armiranobetonskih stubišta betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 14.4 | 0 | 0
| b) glatka oplata | m2 | 93 | 0 | 0
23. | Betoniranje armiranobetonskih stubišta betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 6.5 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 21.6 | 0 | 0
24. | Betoniranje armiranobetonskih stubišta betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 3.1 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 9.7 | 0 | 0
25. | Betoniranje armiranobetonskog nadozida na krovu debljine 20,0cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 118.72 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 392 | 0 | 0
26. | Betoniranje laganog betona na krovu 800kg/m3 u padu min 1%, debljine 3-6 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 33.6 | 0 | 0
| b) glatka oplata | m2 | 47.05 | 0 | 0
27. | Betoniranje laganog betona na krovu 800 kg/m3 u padu 3-12 cm betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 41 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 59.3 | 0 | 0
28. | Betoniranje armiranobetonskih raznih temelja na krovu i na tehničkoj etaži za strojarske uređaje, krovne kolektore i slično betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. U cijenu je uključena gumirana podloga za zaštitu hidroizolacije. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| beton C25/30 | m3 | 8.12 | 0 | 0
| glatka oplata | m2 | 32.4 | 0 | 0
| mreže B500B | kg | 81.2 | 0 | 0
29. | Betoniranje armiranobetonskih temelja rasvjetnih stupova, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Temelj za potrebe rasvjetnog stupa dimenzija 70X70X85 cm, visine rasvjetnog stupa 6 m . Kod betoniranja uvući PVC cijevi fi 50 mm za ulaz i izlaz kabela, uključiti u cijenu. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| beton C25/30 | m3 | 4.6 | 0 | 0
| glatka oplata | m2 | 29.3 | 0 | 0
| šipke B500B | kg | 104.6 | 0 | 0
30. | Betoniranje armiranobetonskih temelja rasvjetnih stupova, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Temelj za potrebe rasvjetnog stupa dimenzija 110x110x120 cm, visine rasvjetnog stupa 12 m. Kod betoniranja uvući PVC cijevi fi 50 mm za ulaz i izlaz kabela, uključiti u cijenu. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| beton C25/30 | m3 | 14.55 | 0 | 0
| glatka oplata | m2 | 57.2 | 0 | 0
| šipke B500B | kg | 114.55 | 0 | 0
31 | Betoniranje armiranobetonskih temelja rasvjetnih stupova, betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30, frakcije 0-16 mm. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Temelj za potrebe rasvjetnog stupa dimenzija 40X40X80 cm, visine rasvjetnog stupa 1 m. Kod betoniranja uvući PVC cijevi fi 50 mm za ulaz i izlaz kabela, uključiti u cijenu. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| beton C25/30 | m3 | 2.7 | 0 | 0
| glatka oplata | m2 | 30.25 | 0 | 0
| šipke B500B | kg | 102.7 | 0 | 0
32 | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje zavarenih armaturnih mreža i šipki od rebrastog čelika za armiranje B500 B, svih profila prema statičkom proračunu. Armatura mora biti čista bez korozije ili masnoće, pripremljena točno prema projektu konstrukcije, montirana na betonskim mikropodmetačima i distancerima prema statičkom proračunu, te prije početka betoniranja pregledana od strane nadzornog inženjera. Obračun po kg postavljene armature.
| a) Šipke B500B | kg | 118229.21 | 0 | 0
| b) Mreže B500B | kg | 62075.79 | 0 | 0
| A.III. BETONSKI I ARM. - BETONSKI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
A.IV. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
NAPOMENA: U cijenu uključiti izradu izvedbenog projekta čelične konstrukcije i radioničke dokumentacije. Antikorozivna zaštita opisana u OU - ČELIČNA KONSTRUKCIJA-ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA.
1. | Dobava materijala, izrada, antikorozivna zaštita, doprema, ličenje i montaža veće čelične podkonstrukcije od standardnih čeličnih profila CFRHS 100x100x4 mm i CFRHS 80x80x3 mm prema izvedbenom projektu. Čelik S235JR prema EN10025 ili jednakovrijedna, u stavku uključena spojna sredstva (3%) te spojne ploče. Svi spojevi izvode se varenjem na licu mjesta. Spoj na podnu AB ploču i AB zidove preko čelične pločice 200x200x8 mm i 4M12 mehanička sidra
| a) CFRHS 100x100x4 mm | kg | 835.848 | 0 | 0
| b) CFRHS 80x80x3 mm | kg | 483.3759 | 0 | 0
| c) pločice 200x200x8 mm | kg | 25.12 | 0 | 0
| d) dodatak na spojna sredstva | kg | 40.3303 | 0 | 0
2. | Dobava materijala, izrada, antikorozivna zaštita, doprema, ličenje i montaža manje čelične podkonstrukcije od standardnih čeličnih profila CFRHS 100x100x4 mm i CFRHS 80x80x3 mm prema izvedbenom projektu. Čelik S235JR prema EN10025 ili jednakovrijedna, u stavku uključena spojna sredstva (3%) te spojne ploče. Svi spojevi izvode se varenjem na licu mjesta. Spoj na podnu AB ploču i AB zidove preko čelične pločice 200x200x8 mm i 4M12 mehanička sidra
| a) CFRHS 100x100x4 mm | kg | 164.385 | 0 | 0
| b) CFRHS 80x80x3 mm | kg | 53.025 | 0 | 0
| c) pločice 200x200x8 mm | kg | 17.584 | 0 | 0
| d) dodatak na spojna sredstva | kg | 7.0498 | 0 | 0
3. | Dobava materijala, izrada, antikorozivna zaštita, doprema, ličenje i montaža čelične konstrukcije evakuacijskog stubišta od standardnih čeličnih profila HFRHS 150x150x5 mm (stupovi) i IPE240 (prečke i tetive), sve prema glavnom i izvedbenom projektu konstrukcije. Čelik S235JR prema EN10025 ili jednakovrijedna, u stavku uključena sva spojna sredstva te spojne ploče. Lomljene tetive izvode se sučeonim varenjem. Svi spojevi tetiva i prečki na stupove 4M12 kv.8.8. Stupove usidriti na podnu ploču preko pločice 250x250x15 mm kv. S355JR te 4M12 kv. 8.8. U cijenu je uključena izrada radioničke dokumentacije. Projektant i glavni projektant ovjeravaju radioničku dokumentaciju. | kg | 3500 | 0 | 0
| A.IV. ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: | Kn |  |  | 0
A.V. SKELA
1. | Fasadna skela.
Izrada, dobava, montaža i demontaža nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično.
Skela se izvodi za sve sudionike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati. Glavni izvođač radova dužan je koordinirati sve izvođače radova kako bi se svi radovi izveli u roku koji je predviđen za skelu. Skelu je potrebno izvesti prema Zaštiti na radu i Osobnoj zaštitnoj opremi. Obračun po m2 projekcije.
| U stavci je obračunata skela za cijelo vanjsko oplošje zgrade, a o potrebi izrade skele odlučiti će se po odobrenju Nadzornog inženjera. | m2 | 3223.2 | 0 | 0
| A.V. SKELA UKUPNO: | Kn |  |  | 0
A.VI. ZIDARSKI RADOVI
- ZIDANJA
1. | Zidanje zidova, debljine 25 cm.
Zidanje se izvodi blok opekom dimenzija 25 / 19 / 19 cm, MO 15 u cementnom mortu MM 10, ili u tankoslojnom mortu odabranog proizvođača.
Pregradni zid sidriti u nosivu konstrukciju pomoću čeličnih ankera - prema preporukama odabranog proizvođača, te ugradnju ankera uključiti u jediničnu cijenu.
Stavka obuhvaća zidanje ispuna (pregrada) u pravcima nosivih zidova debljine 25 cm.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m3 zida. | m3 | 215 | 0 | 0
2. | Zidanje zidova, debljine 20 cm.
Zidanje se izvodi blok opekom dimenzija 20 / 19 / 19 cm, MO 15 u cementnom mortu MM 10, ili u tankoslojnom mortu odabranog proizvođača.
Pregradni zid sidriti u nosivu konstrukciju pomoću čeličnih ankera - prema preporukama odabranog proizvođača, te ugradnju ankera uključiti u jediničnu cijenu.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 346.02 | 0 | 0
3. | Zidanje zidova, debljine 25 cm.
Zidanje se izvodi šupljom blok opekom, dimenzija 37,5 / 25 / 23,8 cm, MO 15 u tankoslojnom mortu odabranog proizvođača. Specijalna zvučno izolacijska opeka (570 kg/m3) s ispunom šupljina cementnim mortom (1880 kg/m3).
Pregradni zid sidriti u nosivu konstrukciju pomoću čeličnih ankera - prema preporukama odabranog proizvođača, te ugradnju ankera uključiti u jediničnu cijenu.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 876.5 | 0 | 0
4. | Zidanje obzida instalacija ventilacije i klimatizacije.
Zidanje se izvodi punom oppekom normalnog formata NF 25, 10/12/6,5 cm, u cementnom mortu MM 10.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 118 | 0 | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja kombi ploča debljine 5,0 cm na betonske elemente. | m2 | 384.82 | 0 | 0
6. | Nabava, doprema i ugradnja kombi ploča debljine 10,0 cm na betonske elemente. | m2 | 245 | 0 | 0
7. | Nabava, doprema i ugradnja kombi ploča debljine 15,0 cm na betonske elemente. | m2 | 454.9 | 0 | 0
- ŽBUKANJA I ZIDARSKE OBRADE BETONA (GLETANJE)
9. | Žbukanje zidova od blok opeke, unutarnjom jednoslojnom strojnom produžnom žbukom, uz prethodni špric. Debljina sloja žbuke je 1,0 - 1,5 cm.
Površina treba biti fino zaglađena, osim na površinama predviđenim za oblaganje keramičkim pločicama.
Prije izvedbe žbuke izvođač je dužan proučiti u projektu na koje površine se polažu keramičke pločice.
Limeni profili za ojačanje uglova trebaju biti uključeni u jediničnu cijenu, kao i svi ostali potrebni radovi i materijali.
| Obračun po m2 . | m2 | 2531.3 | 0 | 0
10. | Žbukanje AB zidova unutarnjom jednoslojnom strojnom produžnom vapnenocementom žbukom (1800kg/m3), uz prethodno špricanje. Debljina sloja žbuke je 2,0 cm.
Limeni profili za ojačanje uglova trebaju biti uključeni u jediničnu cijenu, kao i svi ostali potrebni radovi i materijali.
| Obračun po m2, uključivo svi navedeni radovi. | m2 | 277 | 0 | 0
11. | Zidarska obrada armirano betonskih zidova, koji se ne žbukaju.
Zidarski se obrađuju spojevi oplate, neravnine i mjesta segragiranog betona, s brušenjem iscjedaka, krpanjem i izravnanjem reparaturnim mortom, te gletanjem cementnim mortom, debljine sloja do 0,5 cm.
| Obračun po m2, uključivo svi navedeni radovi. | m2 | 106 | 0 | 0
12. | Zidarska obrada armirano betonskih stropnih ploča - na koje se ne postavlja toplinska izolacija.
Zidarski se obrađuju spojevi oplate, neravnine i mjesta segragiranog betona, s brušenjem iscjedaka, krpanjem i izravnanjem reparaturnim mortom, te gletanjem cementnim mortom, debljine sloja do 0,5 cm.
| Obračun po m2, uključivo svi navedeni radovi. | m2 | 63 | 0 | 0
13. | Zidarska obrada armirano betonskih stupova.
Zidarski se obrađuju spojevi oplate, neravnine i mjesta segragiranog betona, s brušenjem iscjedaka, krpanjem i izravnanjem reparaturnim mortom, te gletanjem cementnim mortom, debljine sloja do 0,5 cm.
| Obračun po m2, uključivo svi navedeni radovi. | m2 | 189 | 0 | 0
14. | Zidarska obrada armirano betonskih greda koje ostaju vidljive u prostoru.
Zidarski se obrađuju spojevi oplate, neravnine i mjesta segragiranog betona, s brušenjem iscjedaka, krpanjem i izravnanjem reparaturnim mortom, te gletanjem cementnim mortom, debljine sloja do 0,5 cm.
| Obračun po m2, uključivo svi navedeni radovi. | m2 | 36 | 0 | 0
15. | Dobava materijala te izvedba obzida vanjskih zidova.
Obzid se izvodi ispod nivoa vanjskog terena porobetonskim pločama debljine 10 cm , na bazi kalcijevog silikata.
| ploče se punoplošno lijepe sa lakim mortom (850 kg/ m3) | m2 | 264 | 0 | 0
16. | Pregledavanje kompletnog ziđa na postojećem objektu sa svrhom uvida u slabe dijelove koje je potrebno zamijeniti i ojačati. Svi zidni elementi od pune opeke koji su oštećeni ili slabo vezani.Pregledavanje vršiti vizualno i udarcima malim ručnim batom a sve slabe dijelove označiti i evidentirati. | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Čišćenje sljubnica i opeke postojećeg ziđa nakon demontaže žbuke, u stavku je uključeno i skidanje postojeće žbuke. Sve sljubnice i ostatke žbuke očistiti žičanim četkama do čiste opeke.
| Pranje i odmašćivanje svih površina zidova nakon obijanja žbuke i čišćenja posebnim sredstvom. | m2 | 354 | 0 | 0
18. | Uklanjanje slabih dijelova ziđa odnosno zidnih elemenata od pune opeke koji su oštećeni ili slabo međusobno vezani u zidu,čišćenje te zapunjavanjem novom punom opekom u produžnom cementno vapnenom mortu. | m2 | 3 | 0 | 0
19. | Zapunjavanje produžnim cemnetno vapenim mortom svih većih pukotina i oštećenja na ziđu uzrokovanim diferencijalnim slijeganjem temelja objekta,te manjih dijelova slabog ziđa koje je potrebno zamijeniti i ojačati. | m2 | 321.8 | 0 | 0
20. | Izvedba sanacije konstruktivnih arm.betonskih elemenata zgrade (zidovi, stupovi i si.), na svim mjestima gdje je došlo do oštećenja betona, gdje je vidljiva (i korodirala) armatura i si. Izvodi se nakon što se potpuno mehanički očistiti od svih nevezanih betonskih čestica, te temeljito skine hrđa sa ogoljelih dijelova armatumog betonskog čelika. Izvesti sa reparaturnim mortom u dva sloja. | m2 | 1 | 0 | 0
21. | Obrada postojećih zidova objekta A vapnenom žbukom (1600kg/m3) s profilacijama.
Žbukanje postojećih zidova s profilacijama unutarnjom jednoslojnom strojnom produžnom vapnenom žbukom (1600kg/m3), uz prethodno špricanje. Debljina sloja žbuke je 2,0-5,0 cm. Vanjskih zidovi objekta A su RAL 7047, a štukature se izvode u RAL 9003.
Limeni profili za ojačanje uglova trebaju biti uključeni u jediničnu cijenu, kao i svi ostali potrebni radovi i materijali.
Stavka obuhvaća zidarsku prilagodbu bivših vratnih otvora (nakon demontaže stolarije). Stavka obuhvaća otucavanje morta, žbuke i sl, čišćenje plohe (čelo zida, rubni pojas bočnih strana i sl.), dovođenje otvora u geometriju prema projektu (dimenzije, okomitost bočnih rubova, horizontalnost donjih i gornjih rubova i sl.), premazivanje SN-vezom, poravnavanje ploha mortom/žbukom, fino zaglađivanje žbuke (kako bi ploha bila spremna za soboslikarsku obradu) i sl. Uključivo sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 kompletno finalizirane površine zida (razvijena površina).
U stavku uključiti obradu i sanaciju postojećih štukatura ukoliko je to potrebno.
Obračun po m2, uključivo svi navedeni radovi.
| a) obrada postojećih zidova objekta A - RAL 7047; štukature RAL 9003 | m2 | 430.34 | 0 | 0
| b) obrada sokla postojećih vanjskih zidova objekta A - RAL 7038 | m2 | 52 | 0 | 0
22. | Laki mort (850 kg/m3)
Dobava materijala te žbukanje postojećih zidova lakim mortom debljine 0,5cm - 1,0cm.
| Obračun po m2 | m2 | 267.8 | 0 | 0
23. | Žbukanje opečnih zidova toplinsko izoalcijskom žbukom (600 kg/m3). Debljina sloja žbuke je 2,0 cm. Granulacija 0,2 mm. RAL 4192
Limeni profili za ojačanje uglova trebaju biti uključeni u jediničnu cijenu, kao i svi ostali potrebni radovi i materijali.
| Obračun po m2, uključivo svi navedeni radovi. | m2 | 40 | 0 | 0
- CEMENTNE GLAZURE (ESTRIH) I PLIVAJUĆI PODOVI
23. | Izrada cementne glazure (estriha), debljine 5 cm.
Cementna glazura (2200kg/m3), odnosno zaglađena betonska podloga armirana mikrovlaknima, izrađuje se od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 5 cm.
Polaganje preko zaglađene armiranobetonske podne ploče na PE foliju (1000kg/m3). PE folija se mora izvoditi sa preklopima od 20,0 cm, debljine 0,02 cm.
Cementna glazura se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 1 cm, do visine gotovog poda.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 1169 | 0 | 0
24. | Izrada cementne glazure (2000 kg/m3), debljine 5,0 cm.
Cementni estrih (2000 kg/m3), odnosno zaglađena betonska podloga armirana mikrovlaknima, dilatiran, izrađuje se od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 5,0 cm.
Polaganje preko zaglađene armiranobetonske ploče stubišta (podesti) na PE foliju (1000kg/m3). PE folija se mora izvoditi sa preklopima od 20,0 cm, debljine 0,02 cm.
Cementna estrih se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 2 cm, do visine gotovog poda.
Izvođač je dužan konzultirati izvođača podne obloge o načinu izvedbe glazure i njenoj njezi i zaštiti do postavljanja završnih slojeva.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 30 | 0 | 0
25. | Izrada cementnog estriha (2000 kg/m3), debljine 2,5 cm.
Cementni estrih (2000 kg/m3), odnosno zaglađena betonska podloga, izrađuje se od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 2,5 cm.
Polaganje preko zaglađene armiranobetonske stropne ploče.
Cementna estrih se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 2 cm, do visine gotovog poda.
Izvođač je dužan konzultirati izvođača podne obloge o načinu izvedbe glazure i njenoj njezi i zaštiti do postavljanja završnih slojeva.
U prostorima sanitarija moraju se izvesti padovi prema podnim sifonima - sve prema izvedbenim nacrtima.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 45 | 0 | 0
26. | Izrada cementnog estriha (2200 kg/m3), debljine 6,0 cm.
Cementni estrih (2200 kg/m3), odnosno zaglađena betonska podloga armirana mikrovlaknima, dilatiran, izrađuje se od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 6,0 cm.
Polaganje preko zaglađene armiranobetonske ploče na PE foliju (1000kg/m3). PE folija se mora izvoditi sa preklopima od 20,0 cm, debljine 0,02 cm.
Cementna estrih se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 2 cm, do visine gotovog poda.
Izvođač je dužan konzultirati izvođača podne obloge o načinu izvedbe glazure i njenoj njezi i zaštiti do postavljanja završnih slojeva.
U prostorima sanitarija moraju se izvesti padovi prema podnim sifonima - sve prema izvedbenim nacrtima.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 199 | 0 | 0
27. | Izrada cementnog estriha (2200 kg/m3), debljine 8,0 cm.
Cementni estrih (2200 kg/m3), odnosno zaglađena betonska podloga armirana mikrovlaknima, dilatiran, zaglađen izrađuje se od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 8,0 cm.
Polaganje preko zaglađene armiranobetonske ploče na PE foliju (1000kg/m3). PE folija se mora izvoditi sa preklopima od 20,0 cm, debljine 0,02 cm.
Cementna estrih se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 2 cm, do visine gotovog poda.
Izvođač je dužan konzultirati izvođača podne obloge o načinu izvedbe glazure i njenoj njezi i zaštiti do postavljanja završnih slojeva.
U prostorima sanitarija moraju se izvesti padovi prema podnim sifonima - sve prema izvedbenim nacrtima.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 25 | 0 | 0
28. | Izrada cementnog estriha (2000 kg/m3), debljine 10,0 cm.
Cementni estrih (2000 kg/m3), odnosno zaglađena betonska podloga armirana mikrovlaknima, dilatiran, zaglađen izrađuje se od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 10,0 cm.
Polaganje preko armiranobetonske ploče krova.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 227 | 0 | 0
29. | Izrada plivajućih podova od cementnog estriha (2000kg/m3) debljine 6 cm.
Plivajući pod se polaže na zaglađenu armiranobetonsku ploču na PE foliju (1000kg/m3). PE folija se mora izvoditi sa preklopima od 20,0 cm, debljine 0,02 cm.
- zaglađena cementna glazura (estrih), armirana čeličnim mikrovlaknima, izrađena od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 6 cm.
Cementna glazura se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 2 cm, do visine gotovog poda.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 807 | 0 | 0
30. | Izrada plivajućih podova od cementnog estriha (2000kg/m3) debljine 3,5 cm.
Plivajući pod se polaže na postoječu betonsku ploču na PE foliju (1000kg/m3). PE folija se mora izvoditi sa preklopima od 20,0 cm, debljine 0,02 cm.
- zaglađena cementna glazura (estrih), armirana čeličnim mikrovlaknima, izrađena od brzosušećeg cementa i sitnozrnog pijeska, MM 20, u sloju debljine 3,5 cm.
Cementna glazura se mora odvojiti od nosivih zidova i stupova tankim trakama elastificiranog polistirena EPS-T (12 kg/m3), debljine 2 cm, do visine gotovog poda.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 178 | 0 | 0
- OSTALO
31. | Dobava i ugradba kutnih, čeličnih, pocinčanih L-profila 100/100/10 mm na završecima slojeva plivajućih podova - uz ostakljena pročelja, na slobodnim rubovima i slično.
Profili se sidre u armiranobetonsku ploču, a uz njih se završavaju slojevi plivajućeg poda, odnosno podiže se dilatirajuća traka zvučne izolacije.
Gornji rub L profila mora biti u razini cementne glazure (estriha) ili neznatno niža od gornje plohe glazure.
| Obračun po m. | m | 87 | 0 | 0
32. | Dobava i postava rabic pletiva od alkalno otporne staklene mrežice u polimercementnom mortu debljine 0,5-2 cm - preko zasjeka, spojeva ploča, spojeva različitih materijala i sličnih mjesta na kojima će biti potrebno ojačanje spoja – uskladiti s Nadzornim inženjerom.
| U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale. | m2 | 53 | 0 | 0
33. | Nadoknada za izvedbu otvora u armiranobetonskoj stropnoj ploči i zidovima, promjera većih od 100 mm, a manjih od 200 mm - za potrebe prolaza instalacija . Kompletan rad i materijal. Obračun po komadu.
| Izvoditi alatima za dijamantsko bušenje, a izvode se otvori koji nisu ucrtani u planove oplate. | kom | 12 | 0 | 0
34. | Čišćenje objekta u toku gradnje i završno čišćenje i pranje prije primopredaje.
U ovoj stavci treba ponuditi kompletne troškove rada, transporta i materijala za čišćenje koje obuhvaća sljedeće: - grubo zidarsko čišćenje objekta u svim fazama građenja s odvozom šute i otpadaka.
| Fino čišćenje i pranje svih keramičkih podova, zidova, te kamenih podova, pranje svih stakala, vrata i prozora, svih prostora prije predaje objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
35. | Obziđavanje i/ili podziđivanje elektrooramrića, PTT ormarića, ormarića hidranata kao i inih sličnih elemenata. Izvesti šupljom opekom i komadima opeke od pečene gline MO-10 u zidanom cem. mortu MM-10. U cijeni uključivo obradu rubova zida i spojeva s bočnim plohama te potrebna skela. Male količine i sva otežanja u cijeni. Po kom rada. | kom | 12 | 0 | 0
36. | Zatvaranje raznih šliceva i prodora u ab konstrukcijama. Izvesti cem. mortom ili mikrobetonom C25/30. Uključivo potrebna oplata za zatvaranje i podupiranje iste. Količine su informativne. Male količine i sve otežanja u cijeni. Po m3 stvarno ugrađenog morta (betona). | m3 | 1.1 | 0 | 0
37. | Zatvaranje raznih šliceva i prodora u zidovima od porobetona ili opeke. Izvesti komadima porobetona ili opeke zidanim u mortu. Uključivo potrebna oplata i podupiranje iste. Količine su informativne. Male količine i sve otežanja u cijeni.
| a) prodori - po m3 izvedenog zida | m3 | 4 | 0 | 0
| b) šlicevi - širine 5-20 cm | m | 31.7 | 0 | 0
| A.VI. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
A.VII. IZOLATERSKI RADOVI
- hidroizolacije
1. | Izrada horizotalne hidroizolacije poda na tlu - slojevi P1,P2, P3, P4 .
Hidroizolacija se izvodi preko izvedenih armiranobetonskih temeljnih ploča i/ili podložnog betona grijanih i negrijanih prostora, te kod postojeće zgrade:
- hladni bitumenski prednamaz - emulzija, u količini od 0,4 kg/m2 debljine minimalno 0,2 cm,
- hidroizolacija polimerbitumenskim elastomernim trakama za zavarivanje, debljine 0,8 cm.
Hidroizolacijske trake se punoplošno zavaruju na betonsku podlogu, a preklopi traka moraju biti minimalno 10 cm.
Obračun po m2 komplet izrađene hidroizolacije.
| Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale, uključivo i kontrola svih spojeva. | m2 | 1426.8 | 0 | 0
2. | Izrada vertikalne hidroizolacije zidova - slojevi PZ1, PZ3, .
Hidroizolacija se izvodi preko glatko izvedenih i suhih armiranobetonskih zidova, u slijedećim slojevima:
- jednoslojna hidroizolacija polimerbitumenskim trakama neškodljivim za podzemne vode, debljine minimalno 0,5 cm. Trake se izvode s podložnim PES filcem debljine 2 mm i mehanički se učvršćuje na podlogu. Ukupna debljina sloja hidroizolacije iznosi ~5 mm.
Na dijelovima objekta gdje se podzemni zid nastavlja na nadzemni, hidroizolacija se podiže do 30 cm iznad kote uređenog terena.
Fiksiranje hidroizolacije na zid mora se izvoditi sustavom odabranog proizvođača hidroizolacijskih traka.
Spojevi i preklopi traka se zavaruju vrućim zrakom, sve uz striktno poštivanje uvjeta koji propisuje odabrani proizvođač.
Hidroizolacijske trake se spajaju s horizontalnom hidroizolacijom.
Obračun po m2 komplet izrađene hidroizolacije.
| Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale, uključivo i kontrola svih spojeva. | m2 | 1099 | 0 | 0
3. | Izrada vertikalne hidroizolacije zidova postojećeg objekta A polimercementnim hidroizolacijskim premazom - slojevi PPZ1, PPZ2.
Hidroizolacija se izvodi preko gotovo izrađenog zida od armiranog betona, pomoću tankoslojnog polimercementnog hidroizolacijskog premaza debljine sloja do 0,15 cm, izvedenog u dvije radne operacije. Premaz je potrebno uzdignuti uz zidove minimalno 15 cm, a na mjestima do pune visine zide. Detalje oko cijevi, podnog sifona kao i sve obodne spojeve horizontalnih i vertikalnih ploha ojačati premazom gumenog elastomera i (ili) bandažnim trakama odabranog proizvođača.
Obračun po m2 komplet izrađene hidroizolacije u razvijenoj površini.
| Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale. | m2 | 134.7 | 0 | 0
4. | Drenažna čepasta PEHD folija - preko hidroizolacije zidova , odnosno preko toplinske izolacije u sloju PZ1, PZ3 .
U stavci se obračunava drenažna traka sa čepićima koja se postavlja preko izoliranih zidova podzemnih etaža prema nasipu zemlje i šljunka.
Koristi se čepasta PEHD traka s čepićima (1000 kg/m3), debljine folije 1 mm, a ukupna debljina s čepićima treba biti 2 cm. Čepići okrenuti prema izolaciji.
Trake učvrstiti u gornjoj zoni, a detalj učvršćenja uskladiti s Nadzornim inženjerom. Preklopi traka trebaju biti minimalno 10 cm, a spoj izvesti umetanjem čepića jedne trake u drugu, te prema potrebi dodatno učvrstiti.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
| Obračun po m2 . | m2 | 967 | 0 | 0
5. | Hidroizolacija na prekidima betoniranja temeljne ploče.
Dobava i polaganje fleksibilnih hidroekspanzivnih samobubrećih brtvenih traka od bentonita na prekidima betoniranja temeljne ploče. Trake se polažu po sredini debljine temeljne ploče i pridržavaju se tipskim spojnicama.
| U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača. | m' | 11 | 0 | 0
6. | Dobava i polaganje fleksibilnih hidroekspanzivnih samobubrećih brtvenih traka od bentonita, na spojevima temelja i zida - kao izolacija na prekidima betoniranja i radnim reškama. Trake se polažu po osi zida i pridržavaju se tipskim spojnicama.
Stavka obuhvaća sve zidove koji su u kontaktu s tlom, oko jama dizala.
| U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača. | m' | 67 | 0 | 0
7. | Brtvljenje prodora instalacija kroz zid u zemlji, a koje se izvodi od fleksibilnih hidroekspanzivnih samobubrećih brtvenih traka od bentonita.
| U cijenu uključiti sve radove i materijale – u svemu prema uputama odabranog proizvođača. Obračun po komadu. | kom | 4 | 0 | 0
8. | Hidroizolacijska impregnacija injektiranjem
hidroizolacijsku impregnaciju zidova injektiranjem izvesti visine minimalno 50cm, u zoni uz vanjski pod (30cm iznad razine vanjskog tla).
| Impregnirana zone zida mora biti preklopljena HI folijama izvana ili premazima iznutra - potrebno je osigurati kontinuitet hidroizolacije. | m2 | 83 | 0 | 0
9. | Dobava materijala i izrada hidroizolacijskih slojeva na postojećem zidu pri krovu: slojevi DZ2, VZ4
'Sastav slojeva:
parna brana 0,5cm
XPS ploče - obrađene u toplinskim izolacijama
PES filc, geotekstil 0,1cm
sintetska hidroizolacijska folija 0,2cm
lim kao zaštita hidroizolacije - obrađeno u limarskim radovima
Izvesti do pune funkcionalnosti. Stavku izvesti u svemu prema uputama proizvođača.
| Obračun po m2 komplet izvedenih slojeva | m2 | 98 | 0 | 0
10. | Dobava materijala i izrada hidroizolacijskih slojeva na parapet na prohodnom krovu: slojevi VZ5
'Sastav slojeva:
PES filc, geotekstil 0,1cm
sintetska hidroizolacijska folija 0,2cm
PES filc, geotekstil 0,1cm
Parna brana 0,5cm
Izvesti do pune funkcionalnosti. Stavku izvesti u svemu prema uputama proizvođača.
| Obračun po m2 komplet izvedenih slojeva | m2 | 98 | 0 | 0
11. | Dobava materijala i izrada polimerne membrane za hidroizolaciju postojećeg krova ispod horizontalnog žljeba
Minimalna debljina 1.8 mm, Polimerna membrana je poliesterom ojačana višeslojna sintetička hidroizolacijska krovna membrana na bazi polivinil klorida, u skladu s zahtjevima EN 13956 ili jednakovrijedno. Otporna na trajnu izloženost UV zračenju.
Hidroizolacija se izvodi na dijelu spoja postojećeg kosog krova i novog objekta, ispod horizontalnog oluka.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale, uključivo i kontrola svih spojeva.
| Obračun po m2 komplet izvedenih slojeva | m2 | 19.2 | 0 | 0
- toplinske izolacije
12. | Toplinska izolacija prostora prema tlu - slojevi poda P3, P3a i P4 - XPS debljine 6 cm.
U stavci se obračunava toplinska izolacija poda grijanog okna dizala, vanjski pod na tlu kod vanjskog stubišta. Ploče izolacije se lijepe na prethodno postavljenu hidroizolaciju, a visina izolacije se produljuje prema zidovima u svrhu produljenja toplinskog mosta.
Toplinska izolacija izvodi se pločama ekstrudiranog polistirena XPS (33 kg/m3) s rubnim preklopima, s λ < 0,033 W/m2K. Debljina ploča iznosi 6cm. Ploče toplinske izolacije se lijepe (prskanim PU ljepilom ili slično – uskladiti s proizvođačem hidroizolacije) na prethodno postavljenu vertikalnu hidroizolaciju, to jest na PES filc.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
| Obračun po m2 . | m2 | 83.8 | 0 | 0
13. | Toplinska izolacija poda na tlu i međukatnog građevinskog dijela - slojevi P5, M1, M5, Mp1, Mp2 - EPS - T debljine 2 cm.
U stavci se obračunava toplinska izolacija poda na tlu i međukatnih građevnih dijelova između katova u novom dijelu zgrade, . Ploče toplinske izolacije se lijepe na prethodno izvedenu armiranobetonsku ploču, a visina izolacije se produljuje prema zidovima u svrhu produljenja toplinskog mosta.
Toplinska izolacija izvodi se pločama od ekspandiranog polistirena EPS T u pločama s rubnim preklopima (12 kg/m3). Debljina ploča iznosi 2 cm. Ploče toplinske izolacije se lijepe (prskanim PU ljepilom ili slično – uskladiti s proizvođačem hidroizolacije) na prethodno izvedenu armiranobetonsku ploču.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
Napomena: gornja ploča ''plivajućeg poda'' iznad EPS - T mora biti bočno odijeljena od zidova vertikalnom trakom od EPS-T debljine 1 cm - u cijeni stavke.
| Obračun po m2 . | m2 | 1048 | 0 | 0
14. | Toplinska izolacija prostora poda na tlu - slojevi poda P1, P2 - XPS debljine 6,0 cm i EPS-T 3,0 cm.
U stavci se obračunava toplinska izolacija poda na tlu grijanog i negrijanog prostora. Ploče izolacije se lijepe na prethodno postavljenu hidroizolaciju, a visina izolacije se produljuje prema zidovima u svrhu produljenja toplinskog mosta.
Gornji sloj toplinske izolacije izvodi se pločama od ekspandiranog polistirena EPS-T u pločama s rubnim preklopima (12 kg/m3). Debljina ploča iznosi 3 cm. Ploče toplinske izolacije se lijepe (prskanim PU ljepilom ili slično – uskladiti s proizvođačem hidroizolacije) na prethodno postavljen sloj XPS ploča.
Donji sloj toplinske izolacije izvodi se pločama ekstrudiranog polistirena XPS (33 kg/m3) s rubnim preklopima, s λ < 0,033 W/m2K. Debljina ploča iznosi 6,0 cm. Ploče toplinske izolacije se lijepe (prskanim PU ljepilom ili slično – uskladiti s proizvođačem hidroizolacije) na prethodno postavljenu hidroizolaciju.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
| Obračun po m2 . | m2 | 1335 | 0 | 0
15. | Toplinska izolacija postojeće međukatne konstrukcije, strop prema negrijanom tavanu u postojećoj građevini - postavom toplinske izolacije s donje strane OSB ploče - sloj Mp3.
Toplinska izolacija izvodi se pločama mineralne vune MW, kaširane staklenim voalom u podgledu, gustoće 100 kg/m3, debljine 10-20 cm, s λ< 0,039 W/mK.
Ploče se postavljaju na postojeći daščani pod na prethodno postavljenu PE foliju (1000kg/m3) i po potrebi učvršćuju odgovarajućim plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom, sve prema shemama odabranog proizvođača. Na mineralnu vunu postavlja se paropropusno vodonepropusna folija (180 g/m2) debljine 1,0 mm.
Stakleni voal je kaširan na ploče mineralne vune, s prepustima u odnosu na ploče, te je potrebno izvesti prelijepljene preklope voala. Debljina voala iznosi ~1 mm.
U cijenu stavke uključiti sve potrebne radove i materijale. Uključiti OSB ploče 2,2cm debljine
U cijeni stavke je dobava i izvedba PE folije i paropropusno vodonepropusne folije.
| Obračun po m2. | m2 | 189 | 0 | 0
16. | Toplinska izolacija postojeće međukatne konstrukcije, ispuna između greda - postavom toplinske izolacije - sloj Mp2, Mp4.
Toplinska izolacija izvodi se pločama mineralne vune MW, kaširane staklenim voalom u podgledu, gustoće 30-50 kg/m3, debljine 14 cm, s λ< 0,039 W/mK.
Ploče se postavljaju u rastresitom stanju između greda i po potrebi učvršćuju odgovarajućim plastičnim pričvrsnicama sa širokom glavom, sve prema shemama odabranog proizvođača.
Stakleni voal je kaširan na ploče mineralne vune, s prepustima u odnosu na ploče, te je potrebno izvesti prelijepljene preklope voala. Debljina voala iznosi ~1 mm.
U cijenu stavke uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 182 | 0 | 0
17. | Toplinska izolacija zidova - slojevi PZ1, - XPS debljine 6 cm.
U stavci se obračunava toplinska izolacija zidova prostora. Ploče izolacije se lijepe na prethodno postavljenu hidroizolaciju, a visina izolacije se produljuje u svrhu produljenja toplinskog mosta.
Toplinska izolacija izvodi se pločama ekstrudiranog polistirena XPS (30 kg/m3) s rubnim preklopima, s λ < 0,033 W/m2K. Debljina ploča iznosi 6 cm. Ploče toplinske izolacije se lijepe (prskanim PU ljepilom ili slično – uskladiti s proizvođačem hidroizolacije) na prethodno postavljenu vertikalnu hidroizolaciju.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
| Obračun po m2 . | m2 | 69 | 0 | 0
18. | Toplinska izolacija zidova - slojevi DZ1, VZ4 - XPS debljine 4 cm.
U stavci se obračunava toplinska izolacija postojećih zidova pri krovu objekta A, te nadozid na neprohodnom krovu. Ploče izolacije se lijepe na prethodno postavljenu hidroizolaciju, a visina izolacije se produljuje u svrhu produljenja toplinskog mosta.
Toplinska izolacija izvodi se pločama ekstrudiranog polistirena XPS (33 kg/m3) s rubnim preklopima, s λ < 0,033 W/m2K. Debljina ploča iznosi 4 cm. Ploče toplinske izolacije se lijepe (prskanim PU ljepilom ili slično – uskladiti s proizvođačem hidroizolacije) na prethodno postavljenu vertikalnu hidroizolaciju.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
| Obračun po m2 . | m2 | 327.2 | 0 | 0
19. | Toplinska izolacija zidova - slojevi PZ3 - XPS debljine 4 cm.
U stavci se obračunava toplinska izolacija nadtemeljnih zidova u tlu. Ploče izolacije se lijepe na prethodno postavljenu hidroizolaciju, a visina izolacije se produljuje u svrhu produljenja toplinskog mosta.
Toplinska izolacija izvodi se pločama ekstrudiranog polistirena XPS (30 kg/m3) s rubnim preklopima, s λ < 0,033 W/m2K. Debljina ploča iznosi 4 cm. Ploče toplinske izolacije se lijepe (prskanim PU ljepilom ili slično – uskladiti s proizvođačem hidroizolacije) na prethodno postavljenu vertikalnu hidroizolaciju.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
| Obračun po m2 . | m2 | 898 | 0 | 0
20. | Toplinska izolacija i ispuna dilatacijske reške zidova- slojevi - EPS-T debljine 5 cm.
U stavci se obračunava toplinska izolacija zidova - pažljiva ispuna dilatacijske reške. Visina izolacije se produljuje u svrhu produljenja toplinskog mosta.
Toplinska izolacija izvodi se pločama od ekspandiranog polistirena EPS-T u pločama s rubnim preklopima (12 kg/m3). Debljina ploča iznosi 5 cm. Ploče toplinske izolacije se lijepe (prskanim PU ljepilom ili slično – uskladiti s proizvođačem hidroizolacije) na prethodno izvedene zidove.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
| Obračun po m2. | m2 | 60 | 0 | 0
21. | Toplinska izolacija zidova - slojevi VZ3 VANJSKI ZID – opeka – UZ STROJARSKU ETAŽU
U stavci se obračunava toplinska izolacija zidova od opeke uz strojarsku etažu. Ploče izolacije se lijepe na pripremljenu podlogu od lakog morta (850 kg/m3) i cementnog morta za izravnanje – “dersovanje” na blok opeki.
Izvodi se: toplinsko izolacijska obloga od gipsane kompozitne ploče s EPS-om '- laki mort (850 kg/m3) d=0,5 cm '- porobetonske ploče na bazi kalcijevog silikata (115 kg/m3), λ = 0,045 W/mK, punoplošno ljepljene za podlogu d=10 cm.
U cijenu uključiti sve radove i materijale. Izvoditi u svemu prema uputama odabranog proizvođača.
| Obračun po m2 . | m2 | 57 | 0 | 0
- zvučna izolacije
22. | Izrada dobava i ugradnja zvučne barijere u izvedbi složenih sendvič panela zvučna apsorpcija DLα ≥ 9 dB, zvučna izolacija Rw = 25 dB. Zvučne barijere postavljaju se u prostor tehnike (vanjski natkriveni) s unutarnje strane na podkonstrukciji za istegnuti lim. Dimenzija cca 8,46x1,50 m, 6,13x1,50 m. Postava panela na 50 cm od gotovog poda.
Pregradu izraditi od tipskih zvukoupijajućih panela.
Zvukoupijajući panel se satoji od slojeva:
- prešani aluminijski profilirani lim, zaštićen poliesterskim prahom, s perforacijama udio otvora ≥ 26% d= 0,125 cm
- meka mineralna vuna (30 kg/m3) ≥ 4 cm
- prešani aluminijski profilirani lim, zaštićen poliesterskim prahom d= 0,125 cm
Sve RAL 7015
Zvukoupojni panel montira se s unutarnje strane na podkonstrukciji za istegnuti lim.
U cijenu stavke uključen je sav rad i materijal, izrada radioničkih nacrta prema točnoj izmjeri na licu mjesta, statički proračun potkonstrukcije, transport i ugradnja, atesti.
| U cijenu uključiti i eventualna rezanja radi prodora instalacija. Obračun po m2 izvedene zvučne barijere. | m2 | 44 | 0 | 0
| A.VII. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
Napomena: Ostale toplinske i hidroizolacije obračunavaju se u Zidarskim radovima (plivajući podovi), Suhomontažnim radovima (unutar zidova), Pročeljima i u Ravnim krovovima.
B) | OBRTNIČKI RADOVI
B.I. POKRIVAČKI RADOVI – RAVNI KROVOVI
Napomene: U cijenu stavke uključiti sve navedene slojeve svakog pojedinog krova, osim ako nije izričito napomenuto da se određeni sloj obračunava u drugim radovima.
Ozelenjavanje na krovnim površinama nije uključeno u stavke.
U cijenu uključiti obradu nadozida do visine 45 cm - sve prema detaljima. Uključiti obradu vodolovnih grla s obradom izljeva, u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijal.
Svi detalji moraju biti tehnološki razrađeni od strane Izvođača.
1. | Izrada svih slojeva zelenog krova - sloj K1, K1c.
Stavka obuhvaća sve slojeve krovne konstrukcije krova K1, K1c.
Krovna konstrukcija sastoji se od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
0) Dobava i postava vegetacijskog pokrova SEDUM MIX POKRIVAČ (MEDITERANSKA MJEŠAVINA) u minimalnoj debljini d= 3cm.
1) Substrat (humus) za ekstenzivni vegetacijski sloj debljine 12 cm. Šljunak, za hodne staze, se postavlja rubno uz zidove i uz rub građevine širine 80 cm.
2) filterski sloj SF - PP filc geotekstil debljine 3 mm
3) drenažni sloj - kadice za pohranu vlage, debljine 5cm. Drenažne kadice za deponiranje vode, sistemske za pokrov limenim koritima, PEHD folije kaširane filcem odozgora
4) filterski sloj SF - PP filc geotekstil debljine 3 mm
5) jednoslojna hidroizolacija izvedena sintetskim trakama neškodljivima za podzemne vode i otpornima na korijenje, debljine minimalno 2,0 mm, uz prethodnu postavu podložnog PES filca (geotekstil) - debljine 1 mm.
6) postava podložnog PES filca (geotekstil) 1 mm.
7) ploče tvrde kamene vune, hidrofobirane (130 kg/m3), debljine 15cm
8) Parna brana - bitumenska traka (1100kg/m3) s uloškom Al folije debljine 5,0 mm, punoplošno varena. Debljina trake iznosi 5 mm.
9) Hladni bitumenski premaz položen na lagani beton u padu (800kg/m3), u padu od 1%. Bitumenski premaz je 1 mm.
Preklopi traka trebaju biti minimalno 10 cm.
| Obračun po m2 izolirane plohe, tj. prema razvijenoj površini krova, uključivo svi navedeni slojevi. | m2 | 300 | 0 | 0
2. | Izrada svih slojeva ravnog prohodnog krova - slojevi K1A.
Krovna konstrukcija sastoji se od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
1) betonski opločnici protuklizne površinske obrade, polagani s otvorenim procjednim reškama (2200 kg/m3). Opločnici su od prešanog betona, dimenzija 40x60x8,0cm i sljedećih kakarteristika: čvrstoća pri savijanju - razred U (≥5,0 N/mm2), apsorpcija vode - razred B (≤ 6%), otpornost na mraz i sol nakon 28ciklusa - razred D (gubitak mase ≤1,0kg/m2), otpornost na habanje - razred I (≤20mm), završna obrada -pjeskarena crna.
2) procjedni sloj šljunka (1800 kg/m3), debljine sloja 4 cm.
3) filterski sloj SF - PP filc geotekstil debljine 3 mm
4) drenažna sloj - kadice za pohranu vlage, debljine 5cm. Drenažne kadice za deponiranje vode, sistemske za pokrov limenim koritima, PEHD folije kaširane filcem odozgora
5) filterski sloj SF - PP filc geotekstil debljine 3 mm
6) jednoslojna hidroizolacija izvedena sintetskim trakama neškodljivima za podzemne vode i otpornima na korijenje, debljine minimalno 2,0 mm, uz prethodnu postavu podložnog PES filca (geotekstil) - debljine 1 mm.
7) PES filc, geotekstil debljine 1 mm
8) ploče tvrde kamene vune, hidrofobirane (130 kg/m3), debljine 15cm
9) Parna brana - bitumenska traka (1100kg/m3) s uloškom Al folije debljine 5,0 mm, punoplošno varena. Debljina trake iznosi 5 mm.
10) Hladni bitumenski premaz položen na lagani beton u padu (800kg/m3), u padu od 1%. Bitumenski premaz je 1 mm.
Preklopi traka trebaju biti minimalno 10 cm.
| Obračun po m2 izolirane plohe, tj. prema razvijenoj površini krova, uključivo svi navedeni slojevi. | m2 | 79.62 | 0 | 0
3. | Izrada svih slojeva prohodnog ravnog krova strojarske terase - sloja K1B.
Stavka obuhvaća sve slojeve krovne konstrukcije krova K1b.
Krovna konstrukcija sastoji se od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
1) cementni estrih, lagano armiran, dilatiran (2000kg/m3), bočno odvojen od nosive konstrukcije - u zidarskim radovima
2) filterski sloj SF - PP filc geotekstil debljine 3 mm
3) drenažna sloj - kadice za pohranu vlage, debljine 5cm. Drenažne kadice za deponiranje vode, sistemske za pokrov limenim koritima, PEHD folije kaširane filcem odozgora
4) filterski sloj SF - PP filc geotekstil debljine 3 mm
5) jednoslojna hidroizolacija izvedena sintetskim trakama neškodljivima za podzemne vode i otpornima na korijenje, debljine minimalno 2,0 mm, uz prethodnu postavu podložnog PES filca (geotekstil) - debljine 1 mm.
6) PES filc, geotekstil debljine 1 mm
7) ploče tvrde kamene vune, hidrofobirane (130 kg/m3), debljine 15cm
8) Parna brana - bitumenska traka (1100kg/m3) s uloškom Al folije debljine 5,0 mm, punoplošno varena. Debljina trake iznosi 5 mm.
9) Hladni bitumenski premaz položen na lagani beton u padu (800kg/m3), u padu od 1%. Bitumenski premaz je 1 mm.
Preklopi traka trebaju biti minimalno 10 cm.
| Obračun po m2 izolirane plohe, tj. prema razvijenoj površini krova, uključivo svi navedeni slojevi. | m2 | 227 | 0 | 0
4. | Izrada svih slojeva neprohodnog ravnog krova, nadstrešnice u nastavku K2, krov iznad nadgrađa okna dizala - slojevi K2, K2a, K4.
Stavka obuhvaća sve slojeve krovne konstrukcije krova K2, K2a i K4.
Krovna konstrukcija sastoji se od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
1) sintetska hidroizolacijska folija, reflektirajuće boje, otporna na UV zračenje, dijelom s posipom po hodnim stazama, debljina sloja 0,2cm. Uz prethodnu postavu podložnog PES filca (geotekstil) - debljine 2 mm.
2) PES filc, geotekstil debljine 1 mm.
3) ploče tvrde kamene vune, hidrofobirane (130kg/m3), debljina sloja 20,0cm
4) Parna brana od PE folije s preljepljenim preklopima, debljina sloja 0,03cm
5) parna brana se polaže na lagani beton u padu (800 kg/m3) u padu na AB ploči (2500kg/m3)
| Obračun po m2 izolirane plohe, tj. prema razvijenoj površini krova, uključivo svi navedeni slojevi. | m2 | 827.9 | 0 | 0
5. | Izrada svih slojeva prohodnog ravnog krova, strojarska terasa s instalacijama iznad glavnog stubišta - slojevi K3.
Stavka obuhvaća sve slojeve krovne konstrukcije krova K3 .
Krovna konstrukcija sastoji se od slijedećih slojeva (od gore prema dolje):
1) Protuprašni premaz Protuprašni premaz nanosi se na već pripremljenu betonsku/cementnu podlogu. Podloga mora bit čvrsta, odmašćena, otprašena i suha. Nakon navedenih radnji nanosi se prvi sloj (praimer) te nakon sušenja navedenog sloja (približno 24 h) nanose se 1 ili 2 završna sloja, ovisno o potrebi. Svi slojevi nanose se valjkom i četkom.
2) betonska ploča (1000-1200 kg/m3) visine10cm u armirano betonskim radovima. ( u AB radovima).
3) Polaganje pjenaste folije za prigušenje udarnog zvuka (33kg/m3). Pjenasta folija se mora izvoditi sa preklopima od 20,0 cm, debljine 0,02 cm. Pjenasta foliju, ∆Lw = 19db, debljine 1,0cm. Polaže se na čepastu foliju.
4) drenažna čepasta folija, debljine 4 mm, s čepićima okrenutima prema dolje.
5) jednoslojna hidroizolacija izvedena sintetskim trakama neškodljivima za podzemne vode i otpornima na korijenje, debljine minimalno 2,0 mm, uz prethodnu postavu podložnog PES filca (geotekstil) - debljine 1 mm.
6) PES filc, geotekstil debljine 1 mm.
7) ploče tvrde kamene vune, hidrofobirane (130kg/m3), debljina sloja 20,0cm
8) Parna brana - polimerbitumenska traka (1100kg/m3) s uloškom Al folije debljine 0,1 mm, polagana zavarivanjem na lagani beton u padu (800kg/m3), uz prethodni hladni bitumenski prednamaz minimalne debljine 1 mm. Debljina trake iznosi 5 mm.
| Obračun po m2 izolirane plohe, tj. prema razvijenoj površini krova, uključivo svi navedeni slojevi. | m2 | 27 | 0 | 0
| B.I. POKRIVAČKI RADOVI - RAVNI KROVOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.II. LIMARSKI RADOVI
Opći uvjeti, tj. način obračuna, sastavni su dio stavki.
U cijenu ulazi komplet: dobava lima, izrada i montaža, te sav spojni i pomoćni materijal, nosači, vijci, zakovice, tipske brtve, silikoniziranja, podložne hidroizolacijske trake, drvene kladice... do potpune gotovosti tražene obloge ili opšava.
Sve profilacije opšava koje nisu obrađene detaljima u Izvedbenom projektu, Izvođač je dužan uskladiti s Projektantom.
Napomena: Svi opšavi i okapi ostakljenih stijena, prozorske klupčice, te detalji uz podizanja hidroizolacije sadržani su u stavkama tih radova i nisu ovdje posebno iskazani.
Koristi se aluminijski, plastificirani lim, debljine 1,0 mm .
1. | Izrada i ugradnja opšava nadozida ravnog krova.
Opšav se izrađuje iz aluminijskog, plastificiranog lima debljine 1,0 mm, RAL 9006 - uskladiti sa bojom pročelja.
Razvijena širina ~70 cm.
Okapnica treba biti izvan ravnine pročelja za minimalno 3 cm.
Opšav, odnosno nosive kuke se postavljaju na drvenu kladicu debljine 3 cm, širine 40 cm - a koja je sidrena u ab nadozid uz prethodno položenu bitumansku podložnu ljepenku. Nosive kuke postavljati na razmacima od cca 33 cm ( 3 kom/m).
Na vanjskoj strani se opšav postavlja preko završetka ventiliranog sustava pročelja bez spojnica pa detalje treba uskladiti s izvođačem pročelja.
U stavku je uključena i dobava i ugradnja mrežice protiv ulaska kukaca u provjetravani prostor fasade.
S unutarnje strane se opšav postavlja da okapnica minimalno 3 cm bude izvan ravnine nadozida.
Pad opšava mora biti izveden prema krovu, dakle prema unutra i mora biti minimalno 2%.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m. | m | 212 | 0 | 0
2. | Izrada i ugradnja lima na strojarnicu dizala D1.
Opšav se izrađuje iz aluminijskog, plastificiranog lima debljine 1,0 mm, RAL 9006.
Pad opšava mora biti izveden prema krovu, dakle prema unutra i mora biti minimalno 2%.
U cijenu je uključena podkonstrukcija od drvenih gredica koje su fungicidno zaštićene.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 13 | 0 | 0
3. | Izrada i postava lima kao zaštita hidroizolacije na postojećem zidu pri krovu - sloj DZ2; nadozida na neprohodnom krovu - sloj VZ4.
Zaštita se izrađuje iz aluminijskog, plastificiranog lima debljine 1,0 mm, RAL 7035.
U cijenu su uključeni svi pričvrsni elementi.
U cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
| Obračun po m2. | m2 | 312.6 | 0 | 0
4. | Dobava, izrada i postava polukružnog horizontalnog visećeg žljeba izrađenog iz čeličnog završno plastificiranog lima RAL 7015 d=0,8 mm promjera 16 cm. U stavci uključena dobava i postava obujmica (kuka) na potrebnom razmaku. Uključen sav rad, osnovni i pomoćni materijal sve do potpune funkcionalnosti. | m | 62.5 | 0 | 0
5. | Dobava, izrada i postava horizontalnog žljeba izrađenog iz čeličnog završno plastificiranog lima RAL 7015, d=0,8 mm, razvijena širina lima 500 mm . U stavci uključena dobava i postava obujmica (kuka) na potrebnom razmaku. Uključen sav rad, osnovni i pomoćni materijal sve do potpune funkcionalnosti. | m | 14 | 0 | 0
5. | Dobava, izrada i postava vertikalnih žljebova promjera 16 cm razvijene širine 66 cm izrađenog iz čeličnog završno plastificiranog lima RAL 7015 d=0,8 mm razvijene širine 8,0 cm. U stavci uključena dobava i postava obujmica koje se montiraju na svakih 2,0 m, te spoj sa horizontalnim žljebom preko labuđeg vrata, koji je uključen u cijenu. Uključen sav rad, osnovni i pomoćni materijal sve do potpune funkcionalnosti. | m | 45 | 0 | 0
6. | Izrada i montaža limene pokrovne kape ventilacija čelično završno plastificiranim limom RAL 7015, d= 0,8 mm. Stavka uključuje sav rad, materijal i nosače kapa. | kom | 5 | 0 | 0
7. | Sigurnosni preljev
| Dobava materijala, izrezivanja slojeva vijenca, te montaža tipskih sigurnosnih preljeva za obornisku vodu okruglog presjeka Ø100. Preljevi tipski, sa plaštom kompatibilnim sa postojećom krovnom folijom (FPO folija) te odgovarajućim brtvenim materijalom. Sigurnosni preljev se ugrađuje se netom uz kotu gotov ravnog krova uz vijenac na razmaku od 2 m. Sigurnosni preljev ugrađuje se na nižem ravnom krovu 12 komada, a na višem ravnom krovu 14 komada, a sve prema grafičkim prilozima list 8, list 13 i list 15. Preljev se izvodi od lica fasade min. 10 cm. U cijeni uključen sav nužan alat, rad, strojevi, materijali i ostalo nužno za postizanje pune funkcionalne gotovosti stavke. Obračun po kom. | kom | 26 | 0 | 0
| B.II. LIMARSKI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.III. SUHOMONTAŽNI RADOVI
Sve zidove i stropove izvoditi prema nacrtima, uputama proizvođača i u dogovoru s Projektantom.
U cijenu su uključeni svi potrebni radovi i materijali: dobava, ugradnja, spojni materijal, gletanje spojeva i dostava uzoraka i detalja Projektantu na ovjeru. U jediničnu cijenu uključiti sve što je navedeno u općim uvjetima.
Površinsku obradu zidova izvesti u klasi koja se traži svakom pojedinom stavkom, te sve radove na tome uključiti u jediničnu cijenu.
Spojeve zidova i stropova uključiti u jediničnu cijenu.
Svi detalji i spojevi ploča koji nisu obrađeni detaljima moraju se uskladiti s Projektantom.
Slojevi koji nisu uključeni u cijenu posebno su naznačeni.
Izvođač je dužan izraditi radioničku dokumentaciju i donijeti je Projektantu na ovjeru.
1. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 cm - sloj zida Z8A.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče impregnirane, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 5 cm-potkonstrukcija širine 5 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče impregnirane, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 10 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta, a izvedbu otvora za ugradnju vrata (UA čelični profili s pripadajućim utičnim kutnicima) uključiti u cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (unutar sanitarija - za oblogu keramikom) i K3 (strana zida prema sobi i ulaznom prostoru).
| Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora uključena u cijenu. | m2 | 128 | 0 | 0
2. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 15 cm - sloj zida Z8.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče impregnirane, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 5 cm-potkonstrukcija širine 10 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče GKBI, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 15 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta, a izvedbu otvora za ugradnju vrata (UA čelični profili s pripadajućim utičnim kutnicima) uključiti u cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (unutar sanitarija - za oblogu keramikom) i K3 (strana zida prema sobi i ulaznom prostoru).
| Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora uključena u cijenu. | m2 | 35 | 0 | 0
3. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova, od gipskartonskih ploča ukupne debljine 15 cm - s izraženim zvučnoizolacijskim svojstvima - sloj zida Z5.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče bijele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija), 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (debljina lima 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (15-30 kg/m3), s λ <0,035 W/mK, debljine 8 cm - potkonstrukcija debljine 10 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče bijele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 15 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
U stavku je uključena i ugradnja nosača sanitarnih uređaja čija je ugradnja predviđena u predmetne zidove - umivaonici u sobama u vrhovima 'rombova'.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (u sanitarijama) i K3 u sobama.
| Obračun zida po m2 . | m2 | 370 | 0 | 0
4. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova, od gipskartonskih ploča ukupne debljine 15 cm - s izraženim zvučnoizolacijskim svojstvima - sloj zida Z6.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče bijele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija), 2x1,25 cm,
- PE folija (1000kg/m3), parna brana
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (debljina lima 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3), s λ <0,035 W/mK, debljine 8 cm - potkonstrukcija debljine 10 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče bijele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 15 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
U stavku je uključena i ugradnja nosača sanitarnih uređaja čija je ugradnja predviđena u predmetne zidove - umivaonici u sobama u vrhovima 'rombova'.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (u sanitarijama) i K3 u sobama.
| Obračun zida po m2 . | m2 | 192 | 0 | 0
5. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova, od gipskartonskih ploča ukupne debljine 16.5 cm - s izraženim zvučnoizolacijskim svojstvima - sloj zida Z5A.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče bijele i impregnirane (na strani 'mokrih' praktikuma), 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (debljina lima 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (15-30 kg/m3), s λ <0,035 W/mK, debljine 5 cm - potkonstrukcija debljine 10 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče klase A1 (na strani hodnika), 2x2,00 cm, vatrootpornosti EI 90
Ukupna debljina zida je 16,5 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta. U cijenu uključiti i sva potrebna gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2.
| Obračun po m2 - projekcija u vertikalnoj ravnini. | m2 | 195 | 0 | 0
6. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova, od gipskartonskih ploča ukupne debljine 9 cm - s izraženim zvučnoizolacijskim svojstvima - sloj zida Z5B.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče klase A1 (na strani hodnika), 2x2,00 cm, vatrootpornosti EI 90
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (debljina lima 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (15-30 kg/m3), s λ <0,035 W/mK, debljine 5 cm - potkonstrukcija debljine 5 cm,
- nasuprotna strana zida prema praktikumu obrađena je po GK oblogom zida oznake 1A obrađenje u stavci 12. B.III. SUHOMONTAŽNI RADOVI.
Ukupna debljina obrađenog dijela zida je 9 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta. U cijenu uključiti i sva potrebna gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača. Priprema površine do kvalitete K2.
| Obračun po m2 - projekcija u vertikalnoj ravnini. | m2 | 23 | 0 | 0
7. | Izvedba unutarnjih razdjelnih zidova od gipskartona između smještajnih jedinica u akademisu - sloj zida Z7.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- gipskartonske ploče bijele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija), 1,25 cm,
- 'Za ugradnju instalacija, bez zvučnih mostova 3,5cm
- dvostruke gipskartonske ploče bjele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija), 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 5 cm-potkonstrukcija širine 5 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče dvostruke gipskartonske ploče bjele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija), 2x1,25 cm.
- 'Za ugradnju instalacija, bez zvučnih mostova 3,5cm
- gipskartonske ploče bjele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija), 1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 19,5 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta, a izvedbu otvora za ugradnju vrata (UA čelični profili s pripadajućim utičnim kutnicima) uključiti u cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (unutar sanitarija - za oblogu keramikom) i K3 (strana zida prema drugim prostorima).
| Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora uključena u cijenu. | m2 | 71 | 0 | 0
8. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova, od gipskartonskih ploča ukupne debljine 15 cm - s izraženim zvučnoizolacijskim svojstvima - sloj zida Z2. Zid vatrootpornosti EI 90.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče bjele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija), 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (debljina lima 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (15-30 kg/m3), s λ <0,035 W/mK, debljine 8 cm - potkonstrukcija debljine 10 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče dvostruke gipskartonske ploče bjele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 15 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
U stavku je uključena i ugradnja nosača sanitarnih uređaja čija je ugradnja predviđena u predmetne zidove - vindabona u predprostoru prostorije za otpad.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (u prostoriji za otpad) i K3 u sobama.
| Obračun zida po m2 . | m2 | 22 | 0 | 0
9. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova, od gipskartonskih ploča ukupne debljine 15 cm - s izraženim zvučnoizolacijskim svojstvima - sloj zida Z5. Zid vatrootpornosti EI 90.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče dvostruke gipskartonske ploče bjele i impregnirane (na strani 'mokrih' prostorija), 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (debljina lima 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (15-30 kg/m3), s λ <0,035 W/mK, debljine 8 cm - potkonstrukcija debljine 10 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče GKB i GKBI (na strani 'mokrih' prostorija, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 15 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
U stavku je uključena i ugradnja nosača sanitarnih uređaja čija je ugradnja predviđena u predmetne zidove - umivaonici u sobama u vrhovima 'rombova'.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (u sanitarijama) i K3 u sobama.
| Obračun zida po m2 . | m2 | 8 | 0 | 0
10. | Izvedba unutarnjih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 15 cm - sloj zida Z8. Zid vatrootpornosti EI 90.
Zid se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče impregnirane, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 5 cm-potkonstrukcija širine 10 cm,
- dvostruke gipskartonske ploče impregnirane, 2x1,25 cm,
Ukupna debljina zida je 15 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta, a izvedbu otvora za ugradnju vrata (UA čelični profili s pripadajućim utičnim kutnicima) uključiti u cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (unutar sanitarija - za oblogu keramikom) i K3 (strana zida prema sobi i ulaznom prostoru).
| Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora uključena u cijenu. | m2 | 10 | 0 | 0
11. | Izvedba unutarnjih pregrada od gipskartonskih ploča prema instalacijskim šahtovima s izraženim zvučnoizolacijskim svojstvima, ukupne debljine 7,5 cm.
Pregrada se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče dvostruke gipskartonske ploče bjele i impregnirane, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 5 cm-potkonstrukcija širine 5 cm,
Ukupna debljina pregrade je 7,5 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta, a izvedbu otvora za ugradnju vrata (UA čelični profili s pripadajućim utičnim kutnicima) uključiti u cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (unutar sanitarija - za oblogu keramikom).
| Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora uključena u cijenu. | m2 | 210 | 0 | 0
12. | Izvedba unutarnjih obloga zidova od gipskartonskih ploča , ukupne debljine 7,5 cm - oznaka obloge 1A.
Pregrada se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče dvostruke gipskartonske ploče bjele i impregnirane, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), s ispunom mekim pločama mineralne vune (30 kg/m3) debljine 5 cm-potkonstrukcija širine 5 cm,
Ukupna debljina pregrade je 7,5 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta, a izvedbu otvora za ugradnju vrata (UA čelični profili s pripadajućim utičnim kutnicima) uključiti u cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (unutar sanitarija - za oblogu keramikom).
| Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora uključena u cijenu. | m2 | 125 | 0 | 0
13. | Izvedba unutarnjih obloga zidova od gipskartonskih ploča , ukupne debljine 7,5 cm - oznaka obloge 1.
Pregrada se sastoji od slijedećih slojeva:
- dvostruke gipskartonske ploče impregnirane, 2x1,25 cm,
- metalna potkonstrukcija iz odgovarajućih tipskih čeličnih pocinčanih profila UW i CW (lim d= 0,6 mm), potkonstrukcija širine 5 cm,
Ukupna debljina pregrade je 7,5 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. U području dodira čeličnih profila s masivnim zidom, stropom ili podom na profile je potrebno nanijeti brtveću masu koja zadovoljava zahtjevima za zvučnu otpornost.
Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta, a izvedbu otvora za ugradnju vrata (UA čelični profili s pripadajućim utičnim kutnicima) uključiti u cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
Priprema površine do kvalitete K2 (unutar sanitarija - za oblogu keramikom).
| Obračun zida po m2 - u površinu je uključena površina vrata, a izvedba otvora uključena u cijenu. | m2 | 100 | 0 | 0
6. | Mineralne akustične ploče
Dobava i montaža mineralnog spuštenog stropa sa upuštenom podkonstrukcijom visine ovjesa do 50 cm, dimenzija 600x600x15 mm. RAL 9003 boja signal white.
Minimalne tehničke karakteristike ploče su:
reakcija na požar A2 – s1, d0, koeficijent prigušenja zvuka Rw = 12 dB, koeficijent redukcije zvuka Dnfw = 25 dB, te vlagootpornosti 95% RH.
Ploče moraju imati koeficijent apsorpcije zvuka αw – 0,95koji pri frekvenciji 500 Hz iznosi 0,95; pri frekvenciji 2000 Hz iznosi 1,00, a kod frekvencije od 4000 Hz iznosi 1,00. Ploče su klase A upijanja zvuka prema EN ISO 354 & EN ISO 11654 ili jednakovrijedne.
Ploče se postavljaju na podkonstrukciju koja se mora sastojati od nosača sa ispupčenim vrhom.
Rubni profil je kaskadni profil 15x8x15x25 boje je po odabiru investitora i projektanta.
U jediničnoj cijeni je cijena stropa uljučujući sav potreban dodatni materijal.
U cijenu uključeni revizijski otvori 60x60 ili 40x40 ukoliko je to potrebno, a sve prema izvedbenom nacrtu.
Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spuštenog stropa.
| Obračun po m2 postavljenog stropa. | m2 | 36.7 | 0 | 0
7. | Mineralne akustične ploče
Dobava i montaža mineralnog spuštenog stropa sa upuštenom podkonstrukcijom visine ovjesa 50-100 cm, dimenzija 600x600x15 mm. RAL 9003 boja signal white.
Minimalne tehničke karakteristike ploče su:
reakcija na požar A2 – s1, d0, koeficijent prigušenja zvuka Rw = 12 dB, koeficijent redukcije zvuka Dnfw = 25 dB, te vlagootpornosti 95% RH.
Ploče moraju imati koeficijent apsorpcije zvuka αw – 0,95koji pri frekvenciji 500 Hz iznosi 0,95; pri frekvenciji 2000 Hz iznosi 1,00, a kod frekvencije od 4000 Hz iznosi 1,00. Ploče su klase A upijanja zvuka prema EN ISO 354 & EN ISO 11654 ili jednakovrijedne.
Ploče se postavljaju na podkonstrukciju koja se mora sastojati od nosača sa ispupčenim vrhom.
Rubni profil je kaskadni profil 15x8x15x25 boje je po odabiru investirora i projektanta.
U jediničnoj cijeni je cijena stropa uljučujući sav potreban dodatni materijal.
Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spuštenog stropa.
U cijenu uključeni revizijski otvori 60x60 ili 40x40 ukoliko je to potrebno, a sve prema izvedbenom nacrtu.
| Obračun po m2 postavljenog stropa. | m2 | 921.9 | 0 | 0
8. | Mineralne akustične ploče
Dobava i montaža mineralnog spuštenog stropa sa upuštenom podkonstrukcijom visine ovjesa preko 100 cm, dimenzija 600x600x15 mm. RAL 9003 boja signal white.
Karakteristike ploče su:
reakcija na požar A2 – s1, d0, koeficijent prigušenja zvuka Rw = 12 dB, koeficijent redukcije zvuka Dnfw = 25 dB, te vlagootpornosti 95% RH.
Ploče moraju imati koeficijent apsorpcije zvuka αw – 0,95koji pri frekvenciji 500 Hz iznosi 0,95; pri frekvenciji 2000 Hz iznosi 1,00, a kod frekvencije od 4000 Hz iznosi 1,00. Ploče su klase A upijanja zvuka prema EN ISO 354 & EN ISO 11654 ili jednakovrijedne.
Ploče se postavljaju na podkonstrukciju koja se mora sastojati od nosača sa ispupčenim vrhom.
Rubni profil je kaskadni profil 15x8x15x25 boje je po odabiru projektanta.
U jediničnoj cijeni je cijena stropa uljučujući sav potreban dodatni materijal.
U cijenu uključeni revizijski otvori 60x60 ili 40x40 ukoliko je to potrebno, a sve prema izvedbenom nacrtu.
Strop izvesti u cijelosti prema nacrtu spuštenog stropa.
| Obračun po m2 postavljenog stropa. | m2 | 199.8 | 0 | 0
9. | Spušteni strop od gipskartonskih ploča.
Spušteni strop pričvršćuje se na armiranobetonsku stropnu ploču , a visina ovjesa do 50 cm, uključivo i debljine ploča. RAL 9003 boja signal white.
Spušteni strop sastoji se od slijedećih slojeva:
- armiranobetonska stropna ploča (obračunato u armiranobetonskim radovima)
- metalna potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UD, CD (debljina lima 0,6 mm) za spušteni strop, u dva smjera, ovješena odgovarajućim ovjesom na ab ploču – profili prema odabranom proizvođaču, uz dokaz nosivosti
- dvostruke impregnirane gipskartonske ploče IGKB, debljine 2x1,25 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
Sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, šprinkler i slično uključiti u jediničnu cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
U stropu svake kupaonice predvidjeti po jedan tipski revizijski otvor s otklopnim kapkom, dimenzija 50x50 cm ili prema zahtjevima strojarskog projekta.
U cijenu uključeni revizijski otvori 60x60 ili 40x40 ukoliko je to potrebno, a sve prema izvedbenom nacrtu.
| Priprema površine do kvalitete K3. Obračun po m2. | m2 | 211.4 | 0 | 0
10. | Spušteni strop od gipskartonskih ploča.
Spušteni strop pričvršćuje se na armiranobetonsku stropnu ploču , a visina ovjesa iznosi 50-100 cm, uključivo i debljine ploča. RAL 9003 boja signal white.
Spušteni strop sastoji se od slijedećih slojeva:
- armiranobetonska stropna ploča (obračunato u armiranobetonskim radovima)
- metalna potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UD, CD (debljina lima 0,6 mm) za spušteni strop, u dva smjera, ovješena odgovarajućim ovjesom na ab ploču – profili prema odabranom proizvođaču, uz dokaz nosivosti
- dvostruke impregnirane gipskartonske ploče IGKB, debljine 2x1,25 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
Sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, šprinkler i slično uključiti u jediničnu cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
U stropu svake kupaonice predvidjeti po jedan tipski revizijski otvor s otklopnim kapkom, dimenzija 50x50 cm ili prema zahtjevima strojarskog projekta.
U cijenu uključeni revizijski otvori 60x60 ili 40x40 ukoliko je to potrebno, a sve prema izvedbenom nacrtu.
| Priprema površine do kvalitete K3. Obračun po m2. | m2 | 499.8 | 0 | 0
11. | Spušteni strop od gipskartonskih ploča.
Spušteni strop pričvršćuje se na armiranobetonsku stropnu ploču , a visina ovjesa iznosi preko 100 cm, uključivo i debljine ploča. RAL 9003 boja signal white.
Spušteni strop sastoji se od slijedećih slojeva:
- armiranobetonska stropna ploča (obračunato u armiranobetonskim radovima)
- metalna potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UD, CD (debljina lima 0,6 mm) za spušteni strop, u dva smjera, ovješena odgovarajućim ovjesom na ab ploču – profili prema odabranom proizvođaču, uz dokaz nosivosti
- dvostruke impregnirane gipskartonske ploče, debljine 2x1,25 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
Sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, šprinkler i slično uključiti u jediničnu cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
U stropu svake kupaonice predvidjeti po jedan tipski revizijski otvor s otklopnim kapkom, dimenzija 50x50 cm ili prema zahtjevima strojarskog projekta.
U cijenu uključeni revizijski otvori 60x60 ili 40x40 ukoliko je to potrebno, a sve prema izvedbenom nacrtu.
| Priprema površine do kvalitete K3. Obračun po m2. | m2 | 448.9 | 0 | 0
12. | Spušteni strop od gipskartonskih ploča vatrootpornosti EI 60
Spušteni strop pričvršćuje se na armiranobetonsku stropnu ploču , a visina ovjesa iznosi 50-100 cm, uključivo i debljine ploča. RAL 9003 boja signal white.
Spušteni strop sastoji se od slijedećih slojeva:
- armiranobetonska stropna ploča (obračunato u armiranobetonskim radovima)
- metalna potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UD, CD (debljina lima 0,6 mm) za spušteni strop, u dva smjera, ovješena odgovarajućim ovjesom na ab ploču – profili prema odabranom proizvođaču, uz dokaz nosivosti
- dvostruke vatrootporna gipskartonska ploča, debljine 2x1,25 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
Sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, šprinkler i slično uključiti u jediničnu cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
U stropu svake kupaonice predvidjeti po jedan tipski revizijski otvor s otklopnim kapkom, dimenzija 50x50 cm ili prema zahtjevima strojarskog projekta.
U cijenu uključeni revizijski otvori 60x60 ili 40x40 ukoliko je to potrebno, a sve prema izvedbenom nacrtu.
| Priprema površine do kvalitete K3. Obračun po m2. | m2 | 76 | 0 | 0
13. | Spušteni strop od gipskartonskih ploča vatrootpornosti EI 60
Spušteni strop pričvršćuje se na armiranobetonsku stropnu ploču , a visina ovjesa iznosi preko 100 cm, uključivo i debljine ploča. RAL 9003 boja signal white.
Spušteni strop sastoji se od slijedećih slojeva:
- armiranobetonska stropna ploča (obračunato u armiranobetonskim radovima)
- metalna potkonstrukcija iz tipskih čeličnih pocinčanih profila UD, CD (debljina lima 0,6 mm) za spušteni strop, u dva smjera, ovješena odgovarajućim ovjesom na ab ploču – profili prema odabranom proizvođaču, uz dokaz nosivosti
- dvostruke vatrootporna gipskartonska ploča, debljine 2x1,25 cm.
Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava.
Izvoditi prema izmjerama na licu mjesta.
Sva potrebna izrezivanja za rasvjetu, ventilaciju, šprinkler i slično uključiti u jediničnu cijenu.
U cijenu uključiti i sva potrebna bandažiranja i gletanja spojeva, glet masom odabranog proizvođača.
U stropu svake kupaonice predvidjeti po jedan tipski revizijski otvor s otklopnim kapkom, dimenzija 50x50 cm ili prema zahtjevima strojarskog projekta.
U cijenu uključeni revizijski otvori 60x60 ili 40x40 ukoliko je to potrebno, a sve prema izvedbenom nacrtu.
| Priprema površine do kvalitete K3. Obračun po m2. | m2 | 214 | 0 | 0
14. | Dobava materijala, montaža protupožarne zaštite EI 90
Protupožarne ploče su debljine 20 mm. Silikatne ploče otporne na požar, s cementim vezivom. Ploče se postavljaju u podgled međukatnih konstrukcija i na podgled krova u dijelu stubišta građevine A.
Završna obrada ploča izvedena sa masom za izravnavanje, uključenom u cijenu stavke.
U stavku uračunati sav potreban spojni materijal. U cijenu stavke uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti, kao i upotreba odgovarajuće radne skele.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 365 | 0 | 0
15. | POSTAVA STROPA OD PP PLOČA
Dobava materijala i izvedba stropa iznad čelične međukatne konstrukcije u prizemlju iznad predprostora stubišta i lifta oznake 0.11 od lakih kalcij-silikatnih protupožarna građevna ploča, otpornih na vlagu, stabilnih dimenzija, velikog formata i samonosivih.
Ploče su d=20mm. Ploče moraju biti stupnja protupožarnosti F90.
Ploče su jednostruke i montiraju se na nosivu čeličnu potkonstrukciju kvadratičnih profila 80/80/3mm postavljenih na osnom razmaku od 80cm.
Ploče prema normi ISO 9001 ili jedankovrijedna.
| U cijenu uračunati sve PP brtvljenja, potrebno podkonstrukciju koja se premazuje jednokomponentnim protupožarnim akrilnim premazom F60 i ostale radove. Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa. | m2 | 20 | 0 | 0
16. | POSTAVA PP PLOČA UNUTAR OKVIRA STAKLENE STIJENE
Dobava materijala i izvedba ispune vanjske staklene stijene u prizemlju oznake S1 u gornjem unutarnjem dijelu stijene (sve prema shemi) odlakih kalcij-silikatnih protupožarna građevna ploča, otpornih na vlagu, stabilnih dimenzija, velikog formata i samonosivih.
Ploče su d=20mm. Ploče moraju biti stupnja protupožarnosti F90. Ploče su jednostruke i montiraju se unutar profila stijene.
Ploče prema normi ISO 9001 ili jedankovrijedna.
| U cijenu uračunati sve PP brtvljenja, potrebno podkonstrukciju koja se premazuje jednokomponentnim protupožarnim akrilnim premazom F60 i ostale radove. Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa. | m2 | 10 | 0 | 0
17. | Dobava, dostava i ugradnja vratašca revizijskih otvora s nevidljivim šarkama i zatvaračkim mehanizmom, s brtvenom gumom i osiguračem protiv ispadanja; s ugrađenom gipskartonskom pločom sistem sa GK pločom 12,5 mm. Ugradnja u oblogu zida ili strop. Obračun po komadu ugrađenih revizijskih otvora.
| revizije veličine 40x40 cm | kom | 69 | 0 | 0
| revizije veličine 60x60 cm | kom | 81 | 0 | 0
| B.III. SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI
Kod ovih radova najvažnije je da se izvođač drži uputa odabranog proizvođača, kako u odnosu na izradu i njegu betonske podloge, tako i na završnu obradu.
Boju, strukturu i detalje poda iz asortimana odabranog proizvođača odobrava Projektant.
Detalj sokla odobrava Projektant.
Izvođač podnih obloga dužan je kontrolirati izvedbu podloge (estriha) za polaganje podova!
Pozivanje na nedostatke u podlozi, te naplata eventualnih dodatnih radova na pripremi podloge NEĆE se priznati.
1. | Dobava i izrada izravnavajućeg sloja na već suhi (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 ili jednakovrijedna, je 2,0 % CM ), očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih.
Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 ili jednakovrijedna, mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm.
| priprema podloge | m2 | 182.77 | 0 | 0
2. | Dobava i postava elastične podne obloge od sintetičkog kaučuka.
Podna obloga ne smije prilikom sagorjevanja ne ispuštati toksične plinove. Podna obloga mora ispunjavati minimalno slijedeće:
Sigurnosna svojstva:
-vatrootpornost: Bfl-s1 prema EN13501-1 ili jednakovrijedna, odnosno B1 prema HR DIN 4102 ili jednakovrijedna
-dinamički koeficijent trenja, EN13893 ili jednakovrijedna: DS
-protukliznost, DIN51130 ili jednakovrijedna: R9
-prigušenje buke topota ISO140-8 ili jednakovrijedna: 10 dB
Osnovna svojstva :
-debljina: 3,0 mm
- građevinska klasa : 34 (javna - very heavy use), 43 (industrijska - very heavy use)
-dimenzije traka: 1.9mx10m
-ukupna težina: 4900 g/m2
-zaostalo utisnuće: EN433 ili jednakovrijedna: 0,08 mm
-električni otpor ka uzemljenju VDE100: >200 kΩ, antistatik
-toplinski otpor EN12667 ili jednakovrijedna: 0,020 m2 K/W
-otpornost boje na svijetlo ISO 105B02: 6 ili jednakovrijedna
Dodatna svojstva: '-otpornost na kemikalije EN 423 ili jednakovrijedna -otporan (ovisi i o koncentraciji i vremenu izloženosti) ' - otpornost na goruće opuške
- udovoljava za ugradnju na sustav podnog grijanja
-prikladna za W tip kotačića stolaca i kolica ' -površinska zaštita od prljanja
- podna obloga ne smije sadržavati halogene, teške metale, formaldehid, plastifikatore, PVC
- emisija hlapivih organskih spojeva: A+
- certifikat: atest vatrootpornosti
- dizajn: beton
Podna obloga se lijepi za podlogu cijelom plohom prikladnim dvokomponentnim epoxi ljepilom prema preporuci proizvođača sa niskom emisijom štetnih tvari.
U cijeni iskazati sve troškove dobave i postave te upotrebu svih porebnih alata i uređaja.
Uključivo dobava i postava materijala, pribor, te upotreba svih potrebnih alata i uređaja.
Boja siva, protukliznost R9
| elastična podna obloga od sintetičkog kaučuka | m2 | 1284 | 0 | 0
3. | Dobava i postava tipske zidne kutne letvice (sokla) , visine 6 cm, od aluminija; boja natur aluminij.
Montažu kutne letvice izvesti lijepljenjem prikladnim ljepilima.
U jediničnoj cijeni iskazati sve troškove uključivo otpad, sav potreban montazni materijal te upotrebu svih alata i uređaja.
| sokl | m | 36.7 | 0 | 0
4. | Dobava i postava tipske zidne kutne letvice (sokla) , visine 15 cm, od aluminija; boja natur aluminij.
Montažu kutne letvice izvesti lijepljenjem prikladnim ljepilima.
U jediničnoj cijeni iskazati sve troškove uključivo otpad, sav potreban montazni materijal te upotrebu svih alata i uređaja.
| sokl oko stupova | m | 15.9 | 0 | 0
5. | Protuprašni premaz
| Protuprašni premaz nanosi se na već pripremljenu betonsku/cementnu podlogu. Podloga mora bit čvrsta, odmašćena, otprašena i suha. Nakon navedenih radnji nanosi se prvi sloj (praimer) te nakon sušenja navedenog sloja (približno 24 h) nanose se 1 ili 2 završna sloja, ovisno o potrebi. Svi slojevi nanose se valjkom i četkom. | m2 | 81.8 | 0 | 0
| B.IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.V. KERAMIČARSKI RADOVI
Napomena: Sve pločice moraju biti odobrene od Projektanta.
Izvođač je dužan donijeti Projektantu minimalno po 3 uzorka pločica iz asortimana odabranog proizvođača za svaku različitu vrstu opločenja, a uzorci trebaju biti odabrani prema opisu stavke.
Sheme polaganja keramičkih pločica izrađuje Projektant i dostavlja ih Izvođaču najkasnije 30 dana prije početka izvedbe keramičarskih radova. Sheme polaganja keramičkih pločica sastavni su dio izvedbenog projekta.
Sokl (h=7,0 cm) iz istih pločica kao što je osnovna prostorija u kojoj se polažu.
1. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, podnih, protukliznih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na podove prostorija objekta prema izvedbenom nacrtu.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 60x60cm R9. Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice ton sive boje, RAL 7046.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
Sokl od 7,0cm je uključen u cijenu.
| keramičke pločice | m2 | 283.93 | 0 | 0
2. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, podnih, protukliznih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase s utorima za procjeđivanje, na podove prostorija objekta prema izvedbenom nacrtu.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 20x20cm R12. Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice ton svijetlo sive boje RAL 9018, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
Sokl od 7,0cm je uključen u cijenu.
| keramičke pločice | m2 | 233.02 | 0 | 0
3. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, podnih, protukliznih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na podove prostorija objekta prema izvedbenom nacrtu.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 50x50cm R10. Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice ton sive boje, RAL 7046, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
Sokl od 7,0cm je uključen u cijenu.
| keramičke pločice | m2 | 42.02 | 0 | 0
4. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, podnih, protukliznih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na podove prostorija objekta prema izvedbenom nacrtu.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 30x30cm R9. Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice ton sive boje, RAL 7046, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
Sokl od 7,0cm je uključen u cijenu.
| keramičke pločice | m2 | 440 | 0 | 0
5. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na zidove prostorija prema izvedbenom nacrtu.
Visina oblaganja do stropa.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 50x20cm (mat obrada). Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice su ton svijetlo sive boje, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
Stavka obuhvaća polaganje pločica na ab zid i zidani i ožbukani zid.
Profili na uglovima zidova uključeni su u jediničnu cijenu ugradnje, a tip profila odobrava Projektant.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| keramičke pločice | m2 | 73.6 | 0 | 0
6. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na zidove prostorija prema izvedbenom nacrtu.
Visina oblaganja do stropa.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 30x10cm (mat obrada). Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice ton svijetlo sive boje RAL 9018, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
Stavka obuhvaća polaganje pločica na ab zid i zidani i ožbukani zid.
Profili na uglovima zidova uključeni su u jediničnu cijenu ugradnje, a tip profila odobrava Projektant.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| keramičke pločice | m2 | 154 | 0 | 0
7. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na zidove prostorija prema izvedbenom nacrtu.
Visina oblaganja do stropa.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 20x20cm (mat obrada). Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice ton svijetlo sive boje RAL 9018, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
Stavka obuhvaća polaganje pločica na ab zid i zidani i ožbukani zid.
Profili na uglovima zidova uključeni su u jediničnu cijenu ugradnje, a tip profila odobrava Projektant.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| keramičke pločice | m2 | 150 | 0 | 0
8. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na zidove prostorija prema izvedbenom nacrtu.
Visina oblaganja do stropa.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 30x30cm (mat obrada). Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice su u boji bijele RAL 9010, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
Stavka obuhvaća polaganje pločica na ab zid i zidani i ožbukani zid.
Profili na uglovima zidova uključeni su u jediničnu cijenu ugradnje, a tip profila odobrava Projektant.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| keramičke pločice | m2 | 243 | 0 | 0
9. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na zidove prostorija prema izvedbenom nacrtu.
Visina oblaganja do stropa.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 30x15cm (mat obrada). Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice su u boji bijele RAL 9010, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
Stavka obuhvaća polaganje pločica na ab zid i zidani i ožbukani zid.
Profili na uglovima zidova uključeni su u jediničnu cijenu ugradnje, a tip profila odobrava Projektant.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| keramičke pločice | m2 | 138 | 0 | 0
10. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na zidove prostorija prema izvedbenom nacrtu.
Visina oblaganja do stropa.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 40x10cm (mat obrada). Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice su u boji bijele, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
Stavka obuhvaća polaganje pločica na ab zid i zidani i ožbukani zid.
Profili na uglovima zidova uključeni su u jediničnu cijenu ugradnje, a tip profila odobrava Projektant.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| keramičke pločice | m2 | 28 | 0 | 0
11. | Dobava i polaganje unutarnjih, neglaziranih, porculansko-granitnih (Gres - umjetni kamen) keramičkih pločica I klase, na zidove prostorija prema izvedbenom nacrtu.
Visina oblaganja do stropa.
Pločice se polažu u sloj vodootpornog građevinskog ljepila, ukupne debljina sloja 1,5 - 2 cm. Pločice su dimenzija 20x20cm (mat obrada). Polaganje fuga na fugu, debljine 3 mm.
Pločice su u boji bijele RAL 9010, a završno je pločica obrađena poliranjem. Zahtijeva se visoka otpornost na kemikalije i deterdžente.
Stavka obuhvaća polaganje pločica na ab zid i zidani i ožbukani zid.
Profili na uglovima zidova uključeni su u jediničnu cijenu ugradnje, a tip profila odobrava Projektant.
U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale: dobava, ugradnja, izrezivanja, brušenja, fugiranje, čišćenje, usklađivanje detalja – do gotovog opločenja.
| keramičke pločice | m2 | 145 | 0 | 0
| B.V. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
Napomena: Ličenje stolarije, bravarije i čelične konstrukcije je sastavni dio tih radova, te se ovdje NE obračunava.
Boje i kolornu raspodjelu izvoditi prema izvedbenom projektu.
Vizualne komunikacije i markacije u plohama zidova i stropova izvoditi prema izvedbenom projektu.
1. | Slikanje unutarnjih zidanih, ožbukanih zidova koji se ne oblažu keramikom - disperzna boja.
Slikanje unutarnjih ožbukanih zidova disperznom bojom za unutarnje radove. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| a) Slikanje unutanjih zidova RAL 4192 | m2 | 836.4 | 0 | 0
| b) Slikanje unutanjih zidova RAL 4047 | m2 | 400 | 0 | 0
| c) Slikanje unutanjih zidova RAL 9003 | m2 | 1266.11 | 0 | 0
2. | Slikanje unutarnjih zidanih, ožbukanih zidova koji se ne oblažu keramikom - latex disperzija.
Slikanje unutarnjih ožbukanih zidova latex disperzijom za unutarnje radove. Latex boja je otporna na prljanje, kemikalije, sredstva za čišćenje i trenje od pranja zidova. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| Slikanje unutanjih zidova RAL 9003 | m2 | 483.5 | 0 | 0
3. | Slikanje unutarnjih zidarski obrađenih (gletanih) ab zidova - disperzna boja, latex disperzija.
Slikanje unutarnjih ožbukanih zidova disperznom bojom za unutarnje radove, odnosno latex disperzijom. Latex boja je otporna na prljanje, kemikalije, sredstva za čišćenje i trenje od pranja zidova. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| Slikanje unutanjih zidova RAL 9003 | m2 | 402.4 | 0 | 0
4. | Slikanje gipskartonskih zidova - disperzivna boja.
Slikanje unutarnjih gipskartonskih zidova disperzivnom bojom za unutarnje radove, u bijeloj boji. Disperzivna boja je otporna na prljanje, kemikalije, sredstva za čišćenje i trenje od pranja zidova. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, eventualno potrebno gletanje odgovarajućom glet masom, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Površina gipskartonskih ploča je pripremljena u sklopu Suhomontažnih radova – do kvalitete K2, a priprema do završne kvalitete (K4) sadržana je u ovoj stavci.
Boja bijela, RAL 9003
| Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale. | m2 | 1123 | 0 | 0
5. | Slikanje armiranobetonskih zidarski obrađenih (gletanih) stropova - disperzna boja.
Slikanje unutarnjih gletanih ab stropova disperznom bojom za unutarnje radove, u bijeloj boji.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Boja bijela, RAL 9003
| Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale. | m2 | 85.6 | 0 | 0
6. | Slikanje gipskartonskih spuštenih stropova - disperzna boja.
Slikanje unutarnjih gipskartonskih spuštenih stropova disperznom bojom za unutarnje radove, u bijeloj boji. Površina gipskartonskih ploča je pripremljena u sklopu Suhomontažnih radova – do kvalitete K2, a priprema do završne kvalitete (K3) sadržana je u ovoj stavci.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, eventualno potrebno gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Boja bijela, RAL 9003
| Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale. | m2 | 2432 | 0 | 0
7. | Slikanje unutarnjih zidarski obrađenih (gletanih) ab stupova - latex disperzija.
Slikanje unutarnjih ab stupova i dijelova zida latex disperzijom za unutarnje radove. Latex boja je otporna na prljanje, kemikalije, sredstva za čišćenje i trenje od pranja zidova. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| Slikanje unutanjih zidova RAL 9003 | m2 | 212.4 | 0 | 0
8. | Slikanje armiranobetonskih zidarski obrađenih (gletanih) greda na koje se ne postavlja toplinska izolacija - disperzna boja.
Slikanje unutarnjih gletanih ab greda disperznom bojom za unutarnje radove.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| Slikanje unutanjih zidova RAL 9003 | m2 | 78.3 | 0 | 0
9. | Slikanje armiranobetonskih zidarski obrađenih (gletanih) podgleda podesta i međupodesta stubišta, te kompletnih podgleda podesta i krakova s bočnim stranicama - disperzna boja.
Slikanje unutarnjih gletanih ab podgleda stubišnih krakova i podesta disperznom bojom za unutarnje radove.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale.
| Slikanje unutanjih zidova RAL 9003 | m2 | 94.8 | 0 | 0
10. | Slikanje podgleda vanjskih galerija - akrilni fasadni premaz za beton.
Slikanje podgleda vanjskih galerija od kombi ploča, akrilnim fasadnim premazom za beton RAL 7015.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke i čišćenje površina te dvostruki premaz fasadnom bojom za beton.
Radna skela uključena u cijenu.
| Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale. | m2 | 275 | 0 | 0
11. | Premaz armiranobetonskih površina dizala - natur beton - fasadnim premazom za beton.
Izvedba impregnacijskog zaštitnog premaza armiranobetonskih površina dizala premazom na bazi silikona. Premaz treba biti bezbojan i proziran nakon sušenja, postojan na lužine i UV zračenje te paropropustan.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, brušenje i kitanje, te premaz impregnacijskim sredstvom. Ukoliko se impregnacija izvodi nakon ugradnje, svježe impregnirane površine štititi od kiše dok se ne osuše (oko 3 sata).
| Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale. | m2 | 81.2 | 0 | 0
12. | Slikanje armiranobetonskih zidarski obrađenih (gletanih) greda i nadozida ravnog krova - disperzna boja.
Slikanje unutarnjih gletanih ab greda i nadozida ravnog krova, te stupova i dijelova zida preko kojih se postavlja ostakljeno pročelje, disperznom bojom za unutarnje radove, u sivoj boji, RAL 7046.
Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina nakon izvedbe elektroinstalacija, dvostruko gletanje, brušenje i kitanje, te impregnaciju i dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela, bez obzira na visinu, uračunata je u jediničnu cijenu.
| Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale. | m2 | 46.2 | 0 | 0
13. | Premaz AB Zidova kod stubišta - Akrilatna Mozaik žbuka - boja RAL 7015.
Završna zaštitno - dekorativna obrada (izgled kulira) vanjskih i unutarnjih zidova zaglađene teksture.
Osušeni nanos žbuke daje izgled mozaika prirodnog kamena.
| Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale. | m2 | 40 | 0 | 0
14. | Antigrafitni premaz za AB zid kod ulaza (radi lakšeg čišćenja i mijenjanja grafita).
Transparentna, permanentna zaštita od grafita bazirana na nanotehnologiji. Grafiti se ne povezuju sa podlogom, jednokomponentna. Na bazi oligomernog siloksana, sa sadržajem otapala. Smanjenog primanja prljavštine, spremna za upotrebu.
Gustoća: cca 0,8 g/cm3
konzistencija: tekuća
Površina koja se impregnira mora biti potpuno stvrdnuta i zgotovljena.
| Obračun po m2 obojene površine. Uračunati sve potrebne radove i materijale. | m2 | 15 | 0 | 0
| B.VI. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.VII. STOLARSKI RADOVI
OPĆENITO ZA SVE STAVKE
Svi prozori i vrata se izvode prema shemama stolarije.
Isporučuju se opšavnim letvama i pripadajućim okovom.
Sva vrata imaju 3 petlje, imaju običnu ili usadnu bravu s pripadajućim kompletom ključeva.
Unutarnja vrata izvode se prema shemama stolarije. Isporučuju se s opšavnim letvama i pripadajućim okovom. Sva vrata imaju 3 cilindrične spojnice (petlje), imaju cilindričnu ili običnu usadnu bravu s pripadajućim kompletom ključeva.
Kvake su s rozetom, izrađene od satiniranog inoxa, suvremenog i kvalitetnog dizajna. Kvaka se sastoji od dva dijela, ručke L oblika promjera 2cm dimenzije 125+59mm, fiksirane na rozetu promjera 52 mm i rozete sa ovalnom ključanicom promjera 52mm. Testirana po standardima DIN EN 1906 ili jednakovrijedna. Sve kvake su uključene u cijenu.
Krilo izrađeno iz sendviča ispunjenog olakšanom ivericom i obostrano obloženog MDF pločom d=4 mm. Ukupna širina krila iznosi 40-42 mm.
Završna obrada je ličenjem PU lakom.
Dovratnici su površinski obrađeni PU lakom u tonu vratnog krila.
Svi dovratnici se izrađuju u punoj širini zida u koji se ugrađuju, osim ukoliko stavkom nije drugačije određeno. Debljina dovratnika minimalno 5 cm.
Klizna vrata moraju imati kvalitetne vodilice, a svi detalji moraju se uskladiti s Projektantom.
Prije izrade stolarskih stavki sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu.
S eventualnim promjenama građevinskih otvora (±2 cm) moraju biti upoznati Projektant i Nadzorni inženjer.
Na svim ulaznim vratima u grupe sanitarija (javne M i Ž) se ugrađuje hidraulički samozatvarač.
Sheme stolarije su sastavni dio Troškovnika i dopunjuju stavke, te ih je Ponuditelj dužan proučiti.
Numeracija shema stolarije i troškovničkih stavki je identična.
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte i uskladiti ih s Projektantom. Izvedba je dozvoljena tek kada Projektant potpisom odobri radioničku dokumentaciju, odnosno detalje.
Sav okov, kvake i brave dostaviti na odobrenje investitoru i projektantu.
Pregrade u sanitarijama, horizontalne obloge u kupaonicama i klupčice izvode se od HPL ploča - visokotlačno prešanih laminat ploča prema standardu EN 438 ili jednakovrijedna, proizvedenih prešanjem celuloznih papira impregniranih fenolnim termootpornim smolama pod visokim tlakom i visokim temperaturama. Jezgra crne boje.
Sve brave su uključene u cijenu.
Specifikacije koje ugrađena stolarija mora zadovoljiti:
novi prozori na postojećoj zgradi:
U≤1,25 W/m2K
R`w≥32 dB
ostakljenje: dvostruko 4-16-4mm ispuna plinom; Ug≤1,1W/m2K; Low-E premaz+ plastični distanceri
zaštita od sunca: unutarnje tamne rolete/zavjese Fc=0,9; solarni faktor ostakljenja: g=0,6
Unutrašnja ulazna vrata u učionice: R`w≥37 dB
Unutrašnja ulazna vrata u smještajne jedinice akademije: R`w≥37 dB
1. | VANJSKA DRVENA STOLARIJA:
1.1. | Shema vanjske stolarije oznake P1 | kom | 19 | 0 | 0
1.2. | Shema vanjske stolarije oznake P1o | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | Shema vanjske stolarije oznake P2 | kom | 2 | 0 | 0
1.4. | Shema vanjske stolarije oznake P2o | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Shema vanjske stolarije oznake P3 | kom | 2 | 0 | 0
1.6. | Shema vanjske stolarije oznake P4 | kom | 1 | 0 | 0
1.7. | Shema vanjske stolarije oznake P5 | kom | 7 | 0 | 0
1.8. | Shema vanjske stolarije oznake P6 | kom | 7 | 0 | 0
2. | UNUTARNJA DRVENA STOLARIJA:
2.1. | Shema unutarnje stolarije oznake 1 | kom | 19 | 0 | 0
2.2. | Shema unutarnje stolarije oznake 1a | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Shema unutarnje stolarije oznake 1b | kom | 8 | 0 | 0
2.4. | Shema unutarnje stolarije oznake 2 | kom | 6 | 0 | 0
2.5. | Shema unutarnje stolarije oznake 2a | kom | 2 | 0 | 0
2.6. | Shema unutarnje stolarije oznake 2b | kom | 2 | 0 | 0
2.7. | Shema unutarnje stolarije oznake 2c | kom | 2 | 0 | 0
2.8. | Shema unutarnje stolarije oznake 2d | kom | 2 | 0 | 0
2.9. | Shema unutarnje stolarije oznake 2e | kom | 1 | 0 | 0
2.10. | Shema unutarnje stolarije oznake 2f | kom | 1 | 0 | 0
2.11. | Shema unutarnje stolarije oznake 2g | kom | 1 | 0 | 0
2.12. | Shema unutarnje stolarije oznake 3 | kom | 1 | 0 | 0
2.13. | Shema unutarnje stolarije oznake 3a | kom | 10 | 0 | 0
2.14. | Shema unutarnje stolarije oznake 3b | kom | 9 | 0 | 0
2.15. | Shema unutarnje stolarije oznake 3c | kom | 1 | 0 | 0
2.16. | Shema unutarnje stolarije oznake 3d | kom | 1 | 0 | 0
2.17. | Shema unutarnje stolarije oznake 3e | kom | 2 | 0 | 0
2.18. | Shema unutarnje stolarije oznake 4 | kom | 5 | 0 | 0
2.19. | Shema unutarnje stolarije oznake 5 | kom | 2 | 0 | 0
2.20. | Shema unutarnje stolarije oznake 6 | kom | 1 | 0 | 0
3. | PREGRADE U SANITARIJAMA
3.1. | Shema unutarnje stolarije oznake I1 | kom | 2 | 0 | 0
3.2. | Shema unutarnje stolarije oznake I2 | kom | 2 | 0 | 0
3.3. | Shema unutarnje stolarije oznake I3 | kom | 4 | 0 | 0
3.4. | Shema unutarnje stolarije oznake I4 | kom | 1 | 0 | 0
3.5. | Shema unutarnje stolarije oznake I5 | kom | 1 | 0 | 0
3.6. | Shema unutarnje stolarije oznake I5, I6 | kom | 1 | 0 | 0
3.7. | Shema unutarnje stolarije oznake I7 | kom | 1 | 0 | 0
3.8. | Shema unutarnje stolarije oznake I8 | kom | 1 | 0 | 0
3.9. | Shema unutarnje stolarije oznake I8a | kom | 1 | 0 | 0
3.10. | Shema unutarnje stolarije oznake I9 | kom | 1 | 0 | 0
3.11. | Shema unutarnje stolarije oznake I10 | kom | 1 | 0 | 0
| B.VII. STOLARSKI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.VIII. BRAVARSKI RADOVI
OPĆENITO ZA SVE STAVKE
Za sve stavke gdje je potrebno koristiti morski inox AISI 316L (ili W.1.4404 prema DIN standardu ili jednakovrijedna).
Svi detalji vatrootpornih vrata ili stijena prema HRN 4102 ili jednakovrijedna.
U cijenu ulazi sve u kompletu, do pune gotovosti ugrađenih vrata ili ostakljene stijene. Okov, brave i kvake odobrava Projektant i moraju se uključiti u jediničnu cijenu.
Zaštita od korozije i završni premazi sastavni su dijelovi svake bravarske stavke i moraju se uključiti u jediničnu cijenu.
Sheme bravarije su sastavni dio troškovnika.
Klizna vrata moraju imati kvalitetne vodilice, a svi detalji se moraju uskladiti s Projektantom.
Prije izrade bravarskih stavki sve mjere ugradbe i broj komada obavezno je kontrolirati na objektu.
Sve iskazane mjere su svijetle i zidarske mjere, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača.
S eventualnim promjenama građevinskih otvora (max ±2 cm) moraju biti upoznati Projektant i Nadzorni inženjer.
Ostakljenje svih unutarnjih stijena i nadsvjetla je lameliranim dvostrukim staklom minimalne debljine 8 mm (4+4) ako nije drugačije specificirano.
Numeracija shema stolarije i troškovničkih stavki je identična.
RADIONIČKI NACRTI
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte i uskladiti sve detalje s Projektantom.
Kroz radioničke nacrte statički provjeriti nosivost svih profila i okova.
Izrada nije dozvoljena prije nego Projektant potpisom ovjeri radioničku dokumentaciju.
Cijenu izrade radioničkih nacrta uključiti u jedinične cijene stavki.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Specifikacije koje ugrađena bravarija mora zadovoljiti:
Prozori i vrata između negrijanih prostora:
U≤3,0 W/m2K
R`w≥32 dB
Ulazna vrata, ulaz iz grijanog u negrijane prostorije, izlazna vrata na krov:
U≤2,0 W/m2K
R`w≥30 dB
1. | VANJSKA BRAVARIJA
1.1. | Sve prema shemi 2 | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Sve prema shemi 3 | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | Sve prema shemi 4a | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | Sve prema shemi 4b | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Sve prema shemi 5 | kom | 1 | 0 | 0
1.6. | Sve prema shemi 6 | kom | 2 | 0 | 0
1.7. | Sve prema shemi 6a | kom | 1 | 0 | 0
1.8. | Sve prema shemi 7-penjalice | kom | 1 | 0 | 0
1.9. | Sve prema shemi 8 | kom | 1 | 0 | 0
2. | UNUTARNJA BRAVARIJA
2.1. | Sve prema shemi 1 | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Sve prema shemi 1a | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Sve prema shemi G | kom | 1 | 0 | 0
3. | VANJSKA PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
3.1. | Sve prema shemi 5 | kom | 1 | 0 | 0
3.2. | Sve prema shemi 6 | kom | 2 | 0 | 0
3.3. | Sve prema shemi 7 | kom | 1 | 0 | 0
4. | UNUTARNJA PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
4.1. | Sve prema shemi 1 | kom | 1 | 0 | 0
4.2. | Sve prema shemi 2 | kom | 1 | 0 | 0
4.3. | Sve prema shemi 2a | kom | 1 | 0 | 0
4.4. | Sve prema shemi 2b | kom | 2 | 0 | 0
4.5. | Sve prema shemi 3 | kom | 1 | 0 | 0
4.6. | Sve prema shemi 4 | kom | 3 | 0 | 0
4.7. | Sve prema shemi 4a | kom | 2 | 0 | 0
4.8. | Sve prema shemi 4b | kom | 2 | 0 | 0
4.9. | Sve prema shemi 4c | kom | 2 | 0 | 0
4.10. | Sve prema shemi 4d | kom | 1 | 0 | 0
4.11. | Sve prema shemi 4e | kom | 1 | 0 | 0
4.12. | Sve prema shemi 4f | kom | 1 | 0 | 0
4.13. | Sve prema shemi K1 | kom | 5 | 0 | 0
4.14. | Sve prema shemi K2 | kom | 1 | 0 | 0
4.15. | Sve prema shemi S5 | kom | 1 | 0 | 0
5. | OSTALA BRAVARIJA
5.1. | Sve prema shemi P1r | kom | 9 | 0 | 0
5.2. | Sve prema shemi P3r | kom | 2 | 0 | 0
5.3. | Sve prema shemi O1 | m | 20.62 | 0 | 0
5.4. | Sve prema shemi O2; O3 | m | 10.76 | 0 | 0
5.5. | Sve prema shemi O4 | m | 17.5 | 0 | 0
5.6. | Sve prema shemi O5 | m | 1.6 | 0 | 0
5.7. | Sve prema shemi O6 | m | 9.8 | 0 | 0
5.8. | Sve prema shemi O7 | m | 6.8 | 0 | 0
5.9. | Sve prema shemi R1 | m | 14.4 | 0 | 0
5.10. | Sve prema shemi R2 | m | 6.8 | 0 | 0
5.11. | Sve prema shemi R3 | m | 87 | 0 | 0
5.12. | Sve prema shemi R4 | m | 6.8 | 0 | 0
5.13. | Sve prema shemi 7
| ograda | m | 36.5 | 0 | 0
| rukohvat | m | 23.5 | 0 | 0
5.14. | Sve prema shemi GR1/2/3/4 | m | 95.4 | 0 | 0
5.15. | Sve prema shemi GR5 | m | 6.05 | 0 | 0
5.16. | Sve prema detalju D02 | m | 10.35 | 0 | 0
5.16. | Sve prema detalju D03 | m | 87 | 0 | 0
| B.VIII. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.IX. ALUMINIJSKA BRAVARIJA
OPĆENITO ZA SVE STAVKE
Izvoditi prema shemama bravarije i radioničkim nacrtima usklađenim s Projektantom.
Svi profili za vanjske stijene i prozore su izvedeni s prekidom toplinskog mosta. Površinska zaštita mora obuhvaćati obavezno žuto kromatiranje i dodatnu zaštitu protiv agresivnih atmosferskih utjecaja. Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (legura 6060).
Ostakljenje: na prozore i vrata se ugrađuje staklo 4+16+4, plin Argon. Na fasadne stijene ugrađuje se staklo 6+16+6, plin Argon. Ostakljenja moraju zadovoljiti vanjske uvjete opterećenja u skladu sa elaboratom fizike zgrade,što je potrebno dokazati proračunom.
Sve iskazane mjere su svijetle i zidarske mjere, a moguće je usklađivanje nakon odabira proizvođača.
Odabrana RAL ugradnja, ciljana na uštedu energije, predviđa sustave brtvljenja pomoću RAL PVC letvica, folija, brtvenih traka ili folija uz ekspandirajuću brtvu. Sve materijale i elemente ovisno o odabranom sustavu potrebno je uračunati u jediničnu cijenu, te se pridržavati smjernica ugradnje zadanih od strane proizvođača.
U cijenu ulazi sve u kompletu, do pune gotovosti prozora, vrata ili ostakljene stijene.
RADIONIČKI NACRTI
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte i uskladiti sve detalje s Projektantom.
Kroz radioničke nacrte statički provjeriti nosivost svih profila i okova.
Izrada ostakljenog pročelja nije dozvoljena prije nego Projektant potpisom ovjeri radioničku dokumentaciju.
Cijenu izrade radioničkih nacrta uključiti u jedinične cijene stavki.
Sav okov, kvake i brave odobrava Projektant.
Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika.
Specifikacije koje ugrađena bravarija mora zadovoljiti:
Prozori, ostakljene stijene i ostakljena vrata:
U≤1,6 W/m2K
R`w≥32 dB
okviri: Al. Sa prekinutim toplinskim mostom
ostakljenje vanjska bravarija-prozori: dvostruko sigurnosno 4-16-4mm ispuna plinom; Ug≤1,1W/m2K; Low-E premaz+ plastični distanceri
zaštita od sunca:
grilje na poziciji učionica i dr.: Fc=0,9; solarni faktor ostakljenja: g=0,6
mrežna rešetka na priozemlju: Fc=0,4; solarni faktor ostakljenja: g=0,6
perforirani fasadni zaslon na sanitarijama i sl: Fc=0,4; solarni faktor ostakljenja: g=0,6
bočna zasjena ili streha na hodnicima i sl: Fc=0,5; solarni faktor ostakljenja: g=0,6
1. | VANJSKA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
1.1. | Sve prema shemi 1 | kom | 29 | 0 | 0
1.2. | Sve prema shemi 1a - EI90 | kom | 3 | 0 | 0
1.3. | Sve prema shemi 2 | kom | 2 | 0 | 0
1.4. | Sve prema shemi 2a | kom | 3 | 0 | 0
1.5. | Sve prema shemi 3 | kom | 2 | 0 | 0
1.6. | Sve prema shemi 4 | kom | 1 | 0 | 0
1.7. | Sve prema shemi 5 | kom | 3 | 0 | 0
1.8. | Sve prema shemi 6 | kom | 4 | 0 | 0
1.9. | Sve prema shemi 7 | kom | 2 | 0 | 0
1.10. | Sve prema shemi 8 | kom | 6 | 0 | 0
1.11. | Sve prema shemi 9 | kom | 2 | 0 | 0
1.12. | Sve prema shemi 10 | kom | 1 | 0 | 0
1.13. | Sve prema shemi 11 - EI₂ 30-C-Sm | kom | 1 | 0 | 0
1.14. | Sve prema shemi 12 - EI₂ 30-C-Sm | kom | 1 | 0 | 0
2. | UNUTARNJA ALUMINIJSKA BRAVARIJA
2.1. | Sve prema shemi S4 | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Sve prema shemi S6 | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Sve prema shemi S7 | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Sve prema shemi S8 | kom | 1 | 0 | 0
2.5. | Sve prema shemi SI1 | kom | 1 | 0 | 0
| B.IX. ALUMINIJSKA BRAVARIJA UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.X. OSTAKLJENA PROČELJA
Bravarija otvora
OPĆENITO
Ova grupa radova obuhvaća slijedeće:
- zaštitu od sunca na pripadajućim ostakljenim stijenama.
Izvoditi prema shemama ostakljenog pročelja i radioničkim nacrtima koje je Izvođač dužan izraditi i donijeti Projektantu na ovjeru.
Sheme su obrađene u Shemama aluminija za svaku stavku u troškovniku je navedeno kojoj shemi odgovara.
U cijenu ulazi sve u kompletu, do pune gotovosti ostakljene stijene sa svim pripadajućim vratima i prozorima, UKLJUČIVO i svi limeni opšavi, okapi i zaštitni limovi, klupčice i sl.
Površinska zaštita svih aluminijskih profila mora obuhvaćati obavezno kromatiranje i dodatnu zaštitu protiv agresivnih atmosferskih utjecaja. Profili za izradu otvora trebaju biti iz visokovrijedne legure aluminija Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 (legura 6060).
U jediničnu cijenu uključiti međusobne spojeve stavki povezanih u cjelinu.
RADIONIČKI NACRTI
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte i uskladiti sve detalje s Projektantom.
Kroz radioničke nacrte statički provjeriti nosivost svih profila i okova. Okov, kvake i brave odobrava Projektant.
Izrada ostakljenog pročelja nije dozvoljena prije nego Projektant potpisom ovjeri radioničku dokumentaciju.
Cijenu izrade radioničkih nacrta uključiti u jedinične cijene stavki.
Specifikacije koje ugrađena staklena fasada mora zadovoljiti:
U≤1,6 W/m2K
R`w≥32 dB
okviri: Al. Sa prekinutim toplinskim mostom
ostakljenje: dvostruko sigurnosno staklo ispuna plinom; Ug≤1,1W/m2K; Low-E premaz+ plastični distanceri
zaštita od sunca:
ostakljene stijene sa sigurnosnim staklom (kaljenim i laminiranim staklom u oba sloja) 6/16/6 mm sa unutrašnjim roletama/zavjesama.: Fc=0,75; solarni faktor ostakljenja: g=034
ostakljene stijene i vrata ispod nadstrešnice: Fc=0,5; solarni faktor ostakljenja: g=0,6
stubište i sl, bez zaštite- neboravišni prostor: Fc=1,0; solarni faktor ostakljenja: g=0,6
RADIONIČKI NACRTI PODKONSTRUKCIJA STAKLENE STIJENE
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte čelične podkonstrukcije staklene stijene i uskladiti sve detalje s Projektantom.
Kroz radioničke nacrte statički provjeriti nosivost podkonstrukcije staklene stijene.
Izradu radioničkih nacrta podkonstrukcije staklene stijene, te količinu čelične konstrukcije potrebne za ugradnju stijene uključiti u jedinične cijene stavki. Procjena potrebne količine čelične konstrukcije za staklenu stijenu 1600 kg po stijeni (S1, S2)
1. | STAKLENE STIJENE
1.1. | Prema shemi: S1 | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Prema shemi: S2 | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | Prema shemi: S3 | kom | 1 | 0 | 0
| B.X. OSTAKLJENA PROČELJA UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.XI. PROČELJA
- ETICS SUSTAV
1. | Dobava materijala te izvedba ETICS toplinski sustav na bazi mineralne vune.
Rad se izvodi na fasadnim zidovima i drugim plohama na fasadi razne širine i visine. Izvodi se: toplinska izolacija od ploča mineralne vune (80 kg/m3), λ ≤ 0,036 W/m2 debljine 10,0 cm, policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom debljine 0,5 cm i mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm.
Špalete posebno izolirat sa špaletnim elementima debljine 4,0 cm. Sa tipskim nehrđajučim pričvrsnim priborom (uključivo i čavli), do cca 8 komada po m2 plohe fasade; policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom.
Izvedbom fasade treba obuhvatit i izvedbu tehnološki i konstruktivno uvjetovanih dilatacija, u svemu po detaljima i uputama odabranog proizvođača fasade.
Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeči materijale, alate i način izvođenje po tehnologiji proizvođača slojeva fasade. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za oblaganje. U cijeni m2 komplet izvedene i završno obrađene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, završetaka, spojeva, prodora, dilatacija i mineralnu pročeljnu žbuku. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za obradu, te nanos završnog sloja mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm granulacije 2mm. Sve radove izvesti prema pravilima struke, uputi proizvođača, obračun po m2 kompletno izvedenog fasadnog sustava.
Po m2 vidljive plohe sa odbitkom otvora preko 4,0 m2/kom. Špalete u cijeni m2 fasade.
| Fasadni sustav RAL 7035 | m2 | 1470 | 0 | 0
| Fasadni sustav RAL 4192 | m2 | 36 | 0 | 0
| Fasadni sustav RAL 7015 | m2 | 40 | 0 | 0
2. | Dobava materijala te izvedba ETICS toplinski sustav na bazi mineralne vune.
Rad se izvodi na podgledu konstrukcije i drugim plohama na fasadi razne širine i visine. Izvodi se: toplinska izolacija od ploča mineralne vune (80 kg/m3), λ ≤ 0,036 W/m2 debljine 15,0 cm, policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom debljine 0,5 cm i mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm.
Špalete posebno izolirat sa špaletnim elementima debljine 4,0 cm. Sa tipskim nehrđajučim pričvrsnim priborom (uključivo i čavli), do cca 8 komada po m2 plohe fasade; policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom.
Izvedbom fasade treba obuhvatit i izvedbu tehnološki i konstruktivno uvjetovanih dilatacija, u svemu po detaljima i uputama odabranog proizvođača fasade.
Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeči materijale, alate i način izvođenje po tehnologiji proizvođača slojeva fasade. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za oblaganje. U cijeni m2 komplet izvedene i završno obrađene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, završetaka, spojeva, prodora, dilatacija i mineralnu pročeljnu žbuku. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za obradu, te nanos završnog sloja mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm, granulacije 0,2 mm. Sve radove izvesti prema pravilima struke, uputi proizvođača, obračun po m2 kompletno izvedenog fasadnog sustava.
Po m2 vidljive plohe sa odbitkom otvora preko 4,0 m2/kom. Špalete u cijeni m2 fasade.
| Fasadni sustav RAL 7015 | m2 | 20 | 0 | 0
3. | Dobava materijala te izvedba ETICS toplinski sustav na bazi mineralne vune.
Rad se izvodi na podgledu konstrukcije i drugim plohama na fasadi razne širine i visine. Izvodi se: toplinska izolacija od ploča mineralne vune (80 kg/m3), λ ≤ 0,036 W/m2 debljine 10,0 cm, policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom debljine 0,5 cm i mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm.
Špalete posebno izolirat sa špaletnim elementima debljine 4,0 cm. Sa tipskim nehrđajučim pričvrsnim priborom (uključivo i čavli), do cca 8 komada po m2 plohe fasade; policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom.
Izvedbom fasade treba obuhvatit i izvedbu tehnološki i konstruktivno uvjetovanih dilatacija, u svemu po detaljima i uputama odabranog proizvođača fasade.
Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeči materijale, alate i način izvođenje po tehnologiji proizvođača slojeva fasade. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za oblaganje. U cijeni m2 komplet izvedene i završno obrađene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, završetaka, spojeva, prodora, dilatacija i mineralnu pročeljnu žbuku. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za obradu, te nanos završnog sloja mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm granulacije 2mm. Sve radove izvesti prema pravilima struke, uputi proizvođača, obračun po m2 kompletno izvedenog fasadnog sustava.
Po m2 vidljive plohe sa odbitkom otvora preko 4,0 m2/kom. Špalete u cijeni m2 fasade.
| Fasadni sustav RAL 7015 | m2 | 120 | 0 | 0
4. | Dobava materijala te izvedba ETICS toplinski sustav na bazi mineralne vune.
Rad se izvodi na podgledu konstrukcije i drugim plohama na fasadi razne širine i visine. Izvodi se: toplinska izolacija od ploča mineralne vune (80 kg/m3), λ ≤ 0,036 W/m2 debljine 5,0 cm, policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom debljine 0,5 cm i mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm.
Špalete posebno izolirat sa špaletnim elementima debljine 4,0 cm. Sa tipskim nehrđajučim pričvrsnim priborom (uključivo i čavli), do cca 8 komada po m2 plohe fasade; policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom.
Izvedbom fasade treba obuhvatit i izvedbu tehnološki i konstruktivno uvjetovanih dilatacija, u svemu po detaljima i uputama odabranog proizvođača fasade.
Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeči materijale, alate i način izvođenje po tehnologiji proizvođača slojeva fasade. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za oblaganje. U cijeni m2 komplet izvedene i završno obrađene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, završetaka, spojeva, prodora, dilatacija i mineralnu pročeljnu žbuku. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za obradu, te nanos završnog sloja mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm granulacije 2mm. Sve radove izvesti prema pravilima struke, uputi proizvođača, obračun po m2 kompletno izvedenog fasadnog sustava.
Po m2 vidljive plohe sa odbitkom otvora preko 4,0 m2/kom. Špalete u cijeni m2 fasade.
| Fasadni sustav RAL 7015 | m2 | 50 | 0 | 0
| Fasadni sustav RAL 4192 | m2 | 38 | 0 | 0
5. | Dobava materijala te izvedba ETICS toplinski sustav na bazi mineralne vune.
Rad se izvodi na podkonstrukciji na čeličnim vertikalama za pričvršćenje OSB ploča d=2cm kako bi se mogla ovjesiti ETICS fasada (dimenzija polja 899x150cm) / fasada naliježe na staklenu stijenu.
Izvodi se: podkonstrukcija na čeličnim vertikalama, OSB ploča d= 2 cm, toplinska izolacija od ploča mineralne vune (80 kg/m3), λ ≤ 0,036 W/m2 debljine 5,0 cm, policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom debljine 0,5 cm i mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm.
Špalete posebno izolirat sa špaletnim elementima debljine 4,0 cm. Sa tipskim nehrđajučim pričvrsnim priborom (uključivo i čavli), do cca 8 komada po m2 plohe fasade; policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom.
Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeči materijale, alate i način izvođenje po tehnologiji proizvođača slojeva fasade. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za oblaganje. U cijeni m2 komplet izvedene i završno obrađene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, završetaka, spojeva, prodora, dilatacija i mineralnu pročeljnu žbuku. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za obradu, te nanos završnog sloja mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm granulacije 2mm. Sve radove izvesti prema pravilima struke, uputi proizvođača, obračun po m2 kompletno izvedenog fasadnog sustava.
DETALJ 4 / PRESJEK KROZ STAKLENU STIJENU U PVN-u
| Fasadni sustav RAL 7015 | m2 | 27.1 | 0 | 0
6. | Dobava materijala te izvedba mineralne pročeljne žbuke debljine 0,5 cm na stupovima i zidovima bez ugradnje toplinske izolacije.
Rad se izvode na stupu ili zidu, na stupove postaviti kutnike za vanjsko žbukanje. Izvodi se: policementni mort, armiran alkalnopostojanom mrežicom debljine 0,5 cm i mineralne pročeljne žbuke debljine 0,5 cm.
Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeči materijale, alate i način izvođenje po tehnologiji proizvođača slojeva fasade. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za oblaganje. U cijeni m2 komplet izvedene i završno obrađeno, obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, završetaka, spojeva, prodora, dilatacija i mineralnu pročeljnu žbuku. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za obradu, te nanos završnog sloja mineralne pročeljne žbuke debljine 0,2 cm granulacije 2mm. Sve radove izvesti prema pravilima struke, uputi proizvođača, obračun po m2 kompletno izvedenog ožbukane površine zida i stupa.
| Mineralna pročeljna žbuka - stupovi RAL 7015 | m2 | 78.5 | 0 | 0
| Mineralna pročeljna žbuka - zidovi RAL 7015 | m2 | 43 | 0 | 0
7. | Pročelje sa Klinker pločama - sloj VZ1
Dekorativne opečne klinker pločice, na visokoelastičnom ljepilu, armiranom alkalno otpornom mrežicom, ton: tamno smeđe/tamno crveno
Klinker pločice se lijepe punoplošno sa fleksibilnim, visokootpornim, prilagodljivim tankoslojnim ljepilom. Fugiraju se sa masom za fugiranje klinker pločica.
Izvedba toplinske izolacije u sklopu izolirane fasade unutar ETICS sustava. Rad se izvodi na fasadnim zidovima i drugim plohama na fasadi razne širine i visine. Izvodi se:
toplinska izolacija od ploča mineralne vune (za fasadna oblaganja kompaktnih fasada) debljine 10,0 cm. Špalete posebno izolirat sa špaletnim elementima debljine 4,0 cm. Sa tipskim nehrđajučim pričvrsnim priborom (uključivo i čavli), do cca 8 komada po m2 plohe fasade;
cementno ljepilo i staklena mrežica (ljepilo-žbuka u dva sloja sa mrežicom u sredini).
Izvedbom fasade treba obuhvatit i izvedbu tehnološki i konstruktivno uvjetovanih dilatacija, u svemu po detaljima i uputama odabranog proizvođača fasade.
sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeči materijale, alate i način izvođenje po tehnologiji proizvođača slojeva fasade. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za oblaganje. Boja po odabiru projektanta. U cijeni m2 komplet izvedene i završno obrađene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta, rubova, bridova, završetaka, spojeva, prodora, dilatacija. Bez obzira na oblik i veličinu plohe za obradu.
| Po m2 vidljive plohe sa odbitkom otvora preko 4,0 m2/kom. Špalete u cijeni m2 fasade. | m2 | 416 | 0 | 0
8. | Fasadna obloga od istegnutog lima na tehničkoj etaži i protupožarnom stubištu
Dobava materijala, prijenosi, priprema podloge i izrada otvorene fasade sa oblogom od istegnuti lim od aluminija , debljina lima 2,0 mm , težina 4,2 kg/m2, završna debljina 11 mm, heksagonalnog duguljastog oblika 70*26 mm,rebrasto, plastično - strukturirane površine kao na priloženoj slici, na potkonstrukciji od lakih metalnih profila odgovarajuće antikorozivne i antigalvanske zaštite; geometriju mreže/lima mora odobriti projektanta(svi vidljivi elementi potkonstrukcije moraju biti od aluminijskog lima, učvršćenje lima za potkonstrukciju nevidljivo s vanjske strane. Zahtjevi i karakteristike cijelog sustava prema projektu. Svi detalji i spojevi izvedeni prema prethodno izrađenoj i odobrenoj radioničkoj dokumentaciji. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, te uključiti eventualna rezanja radi prodora instalacija.
Napomena: vrata unutar obloge istegnutog lima obrađena unutar shema VANJSKA BRAVARIJA
| Istegnuti lim RAL 7015 | m2 | 355 | 0 | 0
8. | Podkonstrukcija za istegnuti lim i zvukoupojne panele
Dobava, prijenosi i ugradnja podkonstrukcije odgovarajuće antikorozivne i antigalvanske zaštite, za postavu završne obloge od aluminija koja mora osigurati mehaničku otpornost i stabilnost završne obloge kao i učvršćenje lima tako da bude nevidljivo sa vanjske strane. RAL 7015. Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte čelične podkonstrukcije i uskladiti sve detalje s Projektantom. Kroz radioničke nacrte statički provjeriti nosivost podkonstrukcije za montažu istegnutog lima i zvukoupojnih panela.
| U cijenu stavke uključen je sav rad i materijal, izrada radioničkih nacrta prema točnoj izmjeri na licu mjesta, statički proračun potkonstrukcije | m2 | 355 | 0 | 0
9. | Fasadna obloga od istegnutog lima na ulazu
Dobava materijala, prijenosi, priprema podloge i izrada otvorene fasade sa oblogom od istegnuti lim od aluminija , debljina lima 2,0 mm , težina 4,2 kg/m2, završna debljina 11 mm, heksagonalnog duguljastog oblika 70*26 mm,rebrasto, plastično - strukturirane površine kao na priloženoj slici, na potkonstrukciji od lakih metalnih profila odgovarajuće antikorozivne i antigalvanske zaštite; geometriju mreže/lima mora odobriti projektanta(svi vidljivi elementi potkonstrukcije moraju biti od aluminijskog lima, učvršćenje lima za potkonstrukciju nevidljivo s vanjske strane. Zahtjevi i karakteristike cijelog sustava prema projektu. Svi detalji i spojevi izvedeni prema prethodno izrađenoj i odobrenoj radioničkoj dokumentaciji. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, te uključiti eventualna rezanja radi prodora instalacija.
| Istegnuti lim fronta RAL 7015 | m2 | 23 | 0 | 0
| Istegnuti lim podgled RAL 7015 | m2 | 30 | 0 | 0
10. | Podkonstrukcija za istegnuti lim
| Dobava, prijenosi i ugradnja podkonstrukcije odgovarajuće antikorozivne i antigalvanske zaštite, za postavu završne obloge od aluminija koja mora osigurati mehaničku otpornost i stabilnost završne obloge kao i učvršćenje lima tako da bude nevidljivo sa vanjske strane. RAL 7015 U cijenu stavke uključen je sav rad i materijal, izrada radioničkih nacrta prema točnoj izmjeri na licu mjesta, statički proračun potkonstrukcije | m2 | 53 | 0 | 0
| B.XI. PROČELJA UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.XII. OSTALI RADOVI
U jedinične cijene uključene su i zidarske pripomoći kod ugradbe (rad i materijal), ugradnja svih proizvoda prema uputama i tehničkim specifikacijama odabranog proizvođača, uključivo svi potrebni radovi i materijali do pune funkcionalnosti.
1. | Pult za ugradbene umivaonike
Dobava i ugradba pulta za ugradbene umivaonike od kompozitnog materijala čiji su osnovni sastojci aluminijev hidroksid i polimerno vezivo na bazi akrila, materijal je otporan na kemijska i mehanička oštećenja. Debljina pulta 20mm. Podkonstrukciju ploče za montažu iste na zid izvesti skrivenu u visini prednje fronte visine 22cm. Predvidjeti podkonstrukciju otpornu na utjecaj vlage. Mjesto ugradnje sanitarije učenika i osoblja. Boja svijetlo siva RAL 7047.
| a) dimenzija pulta: 257x60cm 'Pult montirati u prizemlju - sanitarije Ž, prema shemi P01 | kom | 1 | 0 | 0
| b) dimenzija pulta: 257x60cm 'Pult montirati u prizemlju - sanitarije M, prema shemi P02 | kom | 1 | 0 | 0
| c) dimenzija pulta: 140x60cm 'Pult montirati u prizemlju - garderoba sa sanitarijama, prema shemi P03.1 i P03.2 | kom | 2 | 0 | 0
| d) dimenzija pulta: 140x60cm 'Pult montirati u prizemlju - garderoba sa sanitarijama, prema shemi P04.1 i P04.2 | kom | 2 | 0 | 0
| e) dimenzija pulta: 140x60cm 'Pult montirati u prizemlju - garderoba sa sanitarijama, prema shemi P05 | kom | 2 | 0 | 0
| f) dimenzija pulta: 185x60cm 'Pult montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P08.1 i P08.2 | kom | 1 | 0 | 0
| g) dimenzija pulta: 185x60cm 'Pult montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P09.1 i P09.2 | kom | 1 | 0 | 0
| h) dimenzija pulta: 344x60cm 'Pult montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P10 | kom | 1 | 0 | 0
| i) dimenzija pulta: 369x60cm 'Pult montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P11 | kom | 1 | 0 | 0
| l) dimenzija pulta: 120x60cm 'Pult montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P12 | kom | 4 | 0 | 0
2. | Izrada nacrta / projekta izvedenog stanja.
Izvođač je dužan izraditi nacrte izvedenog stanja u kojima će biti sve stvarno izvedene veličine i u kojima će biti prikazana sva eventualna odstupanja od projektiranoga - po pitanju veličina prostora, instalacija i opreme.
Svi izvođači dužni su izraditi izvedene nacrte svojih radova i to uključiti u jedinične cijene svojih radova, a glavni izvođač dužan je organizirati objedinjavanje nacrta u Projekt izvedenog stanja.
| Obračun u kompletu. | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja protupožarnih aparata.
U svemu prema projektu i prikazu mjera zaštite od požara.
Dobava i postavljanje protupožarnih aparata za ručno gašenje požara. Način montaže uskladiti s Projektantom, uz poštivanje svih uvjeta iz prikaza mjera zaštite od požara.
Obračun po komadu, a jedinična cijena sadrži protupožarni aparat, montažu sa svim potrebnim spojnim i ovjesnim sredstvima, te s ormarićem i svim potrebnim oznakama.
| a) aparat S9 | kom | 23 | 0 | 0
| b) aparat S6 | kom | 20 | 0 | 0
| c) aparat S50 | kom | 1 | 0 | 0
4. | Plan evakuacije objekta
Izrada i montaža plana evakuacije objekta za cijelu građevinu.
| U stavku uključiti sve potrebne radove i materijale. | komplet | 1 | 0 | 0
5. | Panelna stijena s brojem učionice
dimenzije 50x7x270cm
Dobava i postava panelne stijene, prednja strana se izvodi sa akustik pločama s linearnim perforacijama (na podkonstrukciji vatrootpornost B1, završna obrada melamin, linearna perforacija 2mm, lamela d=16mm, RAL 9010); bočne strane se izvode sa punim pločama na podkonstrukciji vatrootpornosti B1, završna obrada melamin RAL 9100).
Akustik ploče su u RAL-u 9010 vatrootpornosti B1. Predvidjeti sve potrebne elemente za pričvršćenje podkonstrukcije na zidani zid. Pozicija unutar postojeće građevine na katu u hodniku. Predvidjeti brojeve od 1 do 6 za svaku panelnu stijenu i učionicu.
visina broja 50cm
font: CALIBRI
RAL broja 9007
Sve prema detalju D01
U stavku su uključene sve potrebne predradnje, kompletni okov, pokrovne letvice, brtvljenja i svi dodatni materijali.
Sve mjere kontrolirati izmjerom na licu mjesta.
| Fiksiranje svih alu profila i sva potrebna učvršćenja izvedena su inox vijcima. Inox u brušenoj izvedbi. | kom | 6 | 0 | 0
10. | Dobava i montaža brušenih ogledala poniklanim kapama.
Izrada, dobava i montaža ogledala, utopljenih u ravninu s keramikom. Ogledalo je ultraclear. Sa završnom obradom spoja ruba keramike i ogledala sa silikonom. Predvidjeti eloksiranu kutnu lajsnu za keramiku po obodu ogledala.
Obračun po komadu kompletno montiranog ogledala.
| a) dimenzija ogledala: 100x257cm 'Ogledalo montirati u prizemlju - sanitarije Ž, prema shemi P01 | kom | 1 | 0 | 0
| b) dimenzija ogledala: 100x257cm 'Ogledalo montirati u prizemlju - sanitarije M, prema shemi P02 | kom | 1 | 0 | 0
| c) dimenzija ogledala: 90x142cm 'Ogledalo montirati u prizemlju - garderoba sa sanitarijama, prema shemi P03.1 i P03.2 | kom | 2 | 0 | 0
| d) dimenzija ogledala: 90x142cm 'Ogledalo montirati u prizemlju - garderoba sa sanitarijama, prema shemi P04.1 i P04.2 | kom | 2 | 0 | 0
| e) dimenzija ogledala: 90x140cm 'Ogledalo montirati u prizemlju - garderoba sa sanitarijama, prema shemi P05 | kom | 2 | 0 | 0
| f) dimenzija ogledala: 60x100cm 'Ogledalo montirati u prizemlju - garderoba sa sanitarijama, prema shemi P06 | kom | 1 | 0 | 0
| g) dimenzija ogledala: 90x100cm 'Ogledalo montirati u prizemlju - radionica kućnog majstora, prema shemi P07 | kom | 1 | 0 | 0
| h) dimenzija ogledala: 150x100cm 'Ogledalo montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P08.1 i P08.2 | kom | 1 | 0 | 0
| i) dimenzija ogledala: 150x100cm 'Ogledalo montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P09.1 i P09.2 | kom | 1 | 0 | 0
| j) dimenzija ogledala: 330x100cm 'Ogledalo montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P10 | kom | 1 | 0 | 0
| k) dimenzija ogledala: 330x100cm 'Ogledalo montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P11 | kom | 1 | 0 | 0
| l) dimenzija ogledala: 120x100cm 'Ogledalo montirati na katu - sanitarni čvor, prema shemi P12 | kom | 4 | 0 | 0
12. | Protupožarna brtvljenja na mjestima prodora instalacija kroz granice požarnog odjeljka, sukladno Elaboratu zaštite od požara, izvesti protupožarno brtvljenje prolaska instalacija, sukladno ispitanom i odobrenom postupku. Brtvljenje se izvodi ugradnjom vatrozaštitnih obujmica ili korištenjem vatrozaštitne mase za brtvljenje. Način izvedbe brtvljenja prema uputama proizvođača. Protupožarno brtvljenje smije izvoditi osoba koja je obučena te posjeduje važeću potvrdu o obuci. Sva mjesta protupožarnog brtvljenja označiti odgovarajućim naljepnicama. Izvođač treba izraditi elaborat protupožarnog brtvljenja koji sadrži: Izvod iz sudskog registra, potvrdu o obuci osobe koja je izvodila protupožarno brtvljenje, odobrenje za upotrjebljeni postupak brtvljenja, izjave o svojstvima upotrijebljenog materijala, te crtež sa naznačenim mjestima prodora i brojevima prodora. Elaborat ovjerava odgovorna osoba tvrtke ili obrta i osoba koja je izvodila protupožarno brtvljenje.
GRIJANJE I HLAĐENJE
A. PRODOR PLOČA 90 minuta
| a) Ø110 | kom | 15 | 0 | 0
| b) 30x30cm | kom | 2 | 0 | 0
| b) 30x40cm | kom | 2 | 0 | 0
| c) 30x50cm | kom | 1 | 0 | 0
| d) 40x120cm | kom | 2 | 0 | 0
B. PRODOR PLOČA 90 minuta
| a) Ø50 | kom | 8 | 0 | 0
C. PRODOR ZID 90 minuta
| a) Ø30 | kom | 10 | 0 | 0
| b) Ø35 | kom | 2 | 0 | 0
| c) Ø110 | kom | 2 | 0 | 0
D. PRODOR ZID 90 minuta
| a) Ø20 | kom | 5 | 0 | 0
| b) Ø50 | kom | 60 | 0 | 0
| c) Ø110 | kom | 4 | 0 | 0
| d) Ø150 | kom | 6 | 0 | 0
| e) Ø300 | kom | 2 | 0 | 0
| f)35x35cm | kom | 1 | 0 | 0
| g)35x55cm | kom | 1 | 0 | 0
| h)35x65cm | kom | 2 | 0 | 0
| i)45x65cm | kom | 2 | 0 | 0
| j)55x65cm | kom | 3 | 0 | 0
| k)55x75cm | kom | 2 | 0 | 0
PLIN
A. PRODOR ZID 90 minuta
| a) Ø50 | kom | 2 | 0 | 0
VIK
A. PRODOR PLOČA 90 minuta
| a) Ø150 | kom | 50 | 0 | 0
B. PRODOR ZID 90 minuta
| a) Ø50 | kom | 25 | 0 | 0
C. PRODOR ZID 90 minuta
| a) Ø50 | kom | 25 | 0 | 0
ELEKTRO
NAPOMENA: Protupožarna brtvljenja obrađena u ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA poglavlju 4. KABELI I POLICE
VATRODOJAVA
NAPOMENA: Protupožarna brtvljenja obrađena u ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA poglavlju 23. PP BRTVLJENJE
13. | Izrada elaborat protupožarnog brtvljenja 4 kom | kom | 1 | 0 | 0
14. | Dobava i ugradnja inox kutnog L profila. Inox L profil montira se na vertikale zida otvora dizala kao zaštita od oštećenja. Debljina inox obloge 0,3 mm. L profil 30x30 mm. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. | m | 16.8 | 0 | 0
15. | Dobava i ugradnja zidnog hidrantskog ormarića, staklena vrata, INOX kućište. Ormarić se ugrađuje u gk zid.
Hidrantski ormarić INOX pjeskareno, sa staklom i oznakom H. Ormarić se spaja na hidrantsku mrežu u objektu putem kutnog ventila. Isporučuje se prazan ormarić.
| Dimenzije: šxvxd (500x500x140 mm) | kom | 2 | 0 | 0
16. | Dobava i ugradnja kamene klupčice pjeskarene na nadozid, debljina klupčice 3 cm, okapi s obje strane, širina klupčice 48 cm. RAL klupčice 7015. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. Obračun po m. | m | 106.2 | 0 | 0
| B.XII. OSTALI RADOVI UKUPNO: | Kn |  |  | 0
B.XIII. OKOLIŠ
UVODNA NAPOMENA:
Ovim poglavljem obuhvaćeni su radovi na izvođenju vanjskih stubišta i zidova.
Ostali radovi su obrađeni u projektu prometa, vanjske odvodnje i projektu krajobraznog uređenja.
U stavke su uključena sva iskolčenja osi i rubova, te visinsko niveliranje sportskih terena.
Iskolčenje trasa, poligonih točaka i repera sa svim potrebnim geodetskim podacima.
Osiguranje iskolčene osi po preuzimanju trase.
Postavljanje poprečnih profila sa svim potrebnim obilježavanjima prema nacrtima.
Potrebne geodetske izmjere tokom radova potrebne za obračun izvršenih radova.
Geodetsko snimanje izvedenog stanja i unošenje u katastar.
A | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop materijala. Ovaj rad obuhvaća iskop za temelje vanjskih stubišta i zidova. Iskope vršiti prema profilima i visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevu nadzornog inženjera. Pri izvođenju radova treba paziti da ne dođe do oštećenja ravnina i postojećih instalacija. Ova stavka obuhvaća:
Iskop, utovar u prijevozno sredstvo, i prijevoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
| Iskop materijala u tlu bez obzira na kategoriju tla | m3 | 100 | 0 | 0
2. | Izrada nasipa
Dobava i nasipavanje terena zdravim materijalom iz iskopa i zamjenskim šljunčano-kamenim materijalom. Materijal za izradu nasipa razastire se u slojevima od 20-30 cm, te nabija mehaničkim sredstvima. Svaki nabijeni sloj mora se ispitati, a slijedeći nanositi samo onda ako je prethodni dao dobre rezultate. Za nasipe koji se rade od miješanog materijala vrši se kontrola zbijenosti pojedinih slojeva sa kružnom pločom promjera 30 cm. Traži se modul stišljivosti Ms=40 MN/m2, sa izdavanjem potrebnih atesta. Ispitivanje pločom treba vršiti na materijalima čije su vlažnosti optimalne. U jediničnu cijenu je uključena nabava nasipnog materijala, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnja i sav potreban materijal i rad za potpuno dovršenje opisanog rada prema OTU II. 2-09.2.
Ova stavka obuhvaća: -dobava i dovoz zdravog materijala sa deponija osiguranog od strane izvođača radova, uključivo utovar i istovar iz kamiona. -nasipavanje u slojevima cca 30 cm debljine. -strojno nabijanje do potrebne zbijenosti. -planiranje terena ispod svih površina sa točnosti ±5 cm. -sva potrebna mjerenja i ispitivanja sa pribavljanjem potrebnih atesta.
| Obračun po m3 dobavljenog, nasipanog i zbijenog materijala tj. izrađenog nasipa. | m3 | 50 | 0 | 0
3. | Planiranje i valjanje posteljice
Posteljica se planira i valja na cijeloj širini planuma poslije izvršenog nabijanja nasipa i posteljice zasjeka i usjeka. Neravnine treba izravnati grejderom ili ručno, a udubine ispuniti materijalom od kojeg je izvršen nasip, tako da posteljica poslije valjanja dobije projektirane uzdužne i poprečne nagibe sa tolerancijom ± 2 cm. Valjanjem glatkim valjkom mora se postići ravna površina, kako bi se omogućilo pravilno odvodnjavanje zastorske vode kao i posteljice. Kontrola zbijenosti gotove posteljice vrši se pločom promjera 30 cm i traži se modul stišljivosti Ms=30 MN/m2 za zemljani ugrađeni materijal. Prema OUT 2-10.1.
| Obračun po m2 planiranja i valjanja. | m2 | 55 | 0 | 0
B | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Betoniranje temelja vanjskih stubišta i zidova u zemlji i dijelomično u oplati, dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. U cijenu uključena samo djelomična izrada oplate temelja u zemljnom dijelu iskopa. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 32.48 | 0 | 0
| b) armatura B500B | kg | 3321 | 0 | 0
2. | Betoniranje vanjskih zidova - dijelomično u oplati, dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 51.72 | 0 | 0
| b) mreža Q-257 | kg | 7247 | 0 | 0
3. | Betoniranje vanjskih stubišta u oplati, dimenzija prema projektu betonom razreda tlačne čvrstoće C25/30. Stavka obuhvaća izradu i postavu oplate te nabavu, transport, ugradnju i njegu betona, uz potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju betona, sa svim potrebnim podupiranjima i oplatom te potrebna. Obračun po m3 građenog betona i m2 izvedene oplate.
| a) beton C25/30 | m3 | 6.7 | 0 | 0
| b) armatura B500B | kg | 975 | 0 | 0
4. | Betonski L element - obrada pjeskarena crna, duljine 48+60+48cm, debljine 4cm
Betonski L elementi su od prešanog betona, i sljedećih kakarteristika: čvrstoća pri savijanju - razred U (≥5,0 N/mm2), apsorpcija vode - razred B (≤ 6%), otpornost na mraz i sol nakon 28ciklusa - razred D (gubitak mase ≤1,0kg/m2), otpornost na habanje - razred I (≤20mm), završna obrada - pjeskareno.
Betonski L elementi se postavljaju prema izvedbenom projektu na prostore vanjskih stubišta, te se polaže na cementni mort d=2cm.
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, sukladno preporukama proizvođača betonskih opločnjaka, uključujući sva rezanja i ukrajanja. Obračun po ml izvedenih površina. | m | 18.7 | 0 | 0
5. | Betonski L element - obrada pjeskarena crna, duljine 90+120+90cm, debljine 4cm,
Betonski L elementi su od prešanog betona, i sljedećih kakarteristika: čvrstoća pri savijanju - razred U (≥5,0 N/mm2), apsorpcija vode - razred B (≤ 6%), otpornost na mraz i sol nakon 28ciklusa - razred D (gubitak mase ≤1,0kg/m2), otpornost na habanje - razred I (≤20mm), završna obrada - pjeskareno.
Betonski L elementi se postavljaju prema izvedbenom projektu na prostore vanjskih stubišta, te se polaže na cementni mort d=2cm.
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, sukladno preporukama proizvođača betonskih opločnjaka, uključujući sva rezanja i ukrajanja. Obračun po ml izvedenih površina. | m | 33 | 0 | 0
6. | Betonski element - obrada pjeskarena crna, duljine 48+60+48cm, debljine 4cm,
Betonski L elementi su od prešanog betona, i sljedećih kakarteristika: čvrstoća pri savijanju - razred U (≥5,0 N/mm2), apsorpcija vode - razred B (≤ 6%), otpornost na mraz i sol nakon 28ciklusa - razred D (gubitak mase ≤1,0kg/m2), otpornost na habanje - razred I (≤20mm), završna obrada - pjeskareno.
Betonski L elementi se postavljaju prema izvedbenom projektu na prostore vanjskih stubišta, te se polaže na cementni mort d=2cm.
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, sukladno preporukama proizvođača betonskih opločnjaka, uključujući sva rezanja i ukrajanja. Obračun po ml izvedenih površina. | m | 6.8 | 0 | 0
7. | Betonski opločnici - obrada pjeskarena crna, d=6cm.
Opločnici su od prešanog betona, i sljedećih kakarteristika: čvrstoća pri savijanju - razred U (≥5,0 N/mm2), apsorpcija vode - razred B (≤ 6%), otpornost na mraz i sol nakon 28ciklusa - razred D (gubitak mase ≤1,0kg/m2), otpornost na habanje - razred I (≤20mm), završna obrada - pjeskareno.
Opločnjaci se postavljaju prema izvedbenom projektu na prostore vanjskih natkrivenih terasa, natkrivene ulazne trijeme na drobljeni agregat ili ab ploče.
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, sukladno preporukama proizvođača betonskih opločnjaka, uključujući sva rezanja i ukrajanja. Obračun po m2 izvedenih površina. | m2 | 445 | 0 | 0
8. | Betonski opločnici - obrada pjeskarena bijela, d=5cm.
Opločnici su od prešanog betona, i sljedećih kakarteristika: čvrstoća pri savijanju - razred U (≥5,0 N/mm2), apsorpcija vode - razred B (≤ 6%), otpornost na mraz i sol nakon 28ciklusa - razred D (gubitak mase ≤1,0kg/m2), otpornost na habanje - razred I (≤20mm), završna obrada - pjeskareno.
Opločnjaci se postavljaju prema izvedbenom projektu na prostore krovnih staza i terasa na ab ploče.
| U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, sukladno preporukama proizvođača betonskih opločnjaka, uključujući sva rezanja i ukrajanja. Obračun po m2 izvedenih površina. | m2 | 186.8 | 0 | 0
| B.XIII. OKOLIŠ UKUPNO: | Kn |  |  | 0

## OU_KRAJOBRAZ
OPĆI UVJETI - KRAJOBRAZNOG UREĐENJA
Cijene koje se upisuju u ovaj troškovnik odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Ove jedinične cijene moraju obuhvatiti sav rad, materijal, organizaciju gradilišta, sve troškove te zaradu. Ovim cijenama obuhvaćeni su troškovi svih pripremnih i završnih radova koji se ne plaćaju posebno, kao i mehanizacija, spremišta i sve vrste privremenih instalacija, izrada i održavanje privremenih služnih puteva, sva sredstva za prijenos alata i pribora, priprema i obrada materijala, čuvarska služba 24 h/dan, odnosno sve što je potrebno ili neposredno potrebno za pravilno izvršenje radova. U cijenu su također uračunati završni radovi, kao što su demontiranje spremišta i instalacija potrebnih za gradnju.
Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova. U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer (kao predstavnik investitora) i predstavnik izvođača, a tu svoju odluku unosit će u građevinski dnevnik. Sve izmjene i dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevinskom dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u privremenom, niti u konačnom obračunu.
Sva prethodna i tekuća ispitivanja provode se o trošku izvođača.
Atesti za sve ugrađene materijale i elemente i Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima uključeno u jedinične cijene.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera i investitora.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske/općinske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
OPĆE NAPOMENE: Prije davanja ponude preporuka je da ponuđač pregleda projekt i mjesto izgradnje. Stavke sadrže nabavu, dopremu, montažu i ugradnju sa svim potrebnim radom, strojevima, alatom kao i materijalom i priborom. "Nabava" ("dobava") obuhvaća troškove utovara, istovara, transporta do izvoditeljevog stovarišta – privremene deponije, te carinske i sve druge zakonom propisane pristojbe i poreze. "Ugradnja", ("ugradba") obuhvaća utovar na izvoditeljevom stovarištu – privremenoj deponiji, lokalni transport i istovar na mjestu ugradnje, kao i sve radove, materijal, te opremu potrebnu za potpuno izvršenje posla. "Izrada" ("izvedba") obuhvaća radove na nabavi i ugradnji. "Odvoz na trajnu deponiju" obuhvaća utovar, transport do trajne deponije, istovar, razastiranje, planiranje i sve eventualne ostale radove na deponiji preme uvjetima vlasnika deponije, te taksu (naknadu) za deponiranje. Sve radove izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima koji su sastavni dio glavnog/izvedbenog projekta.

## REKAPITULACIJA_KRAJOBRAZ
REKAPITULACIJA KRAJOBRAZNO UREĐENJE:
A | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | 0
B. | VRTNO TEHNIČKI RADOVI | 0
C. | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM | 0
D. | ODRŽAVANJE ZELENILA | 0
| KRAJOBRAZNO UREĐENJE UKUPNO: | 0

## KRAJOBRAZ
Redni broj stavke | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
Opći uvjeti uz troškovnik
Cijene koje se upisuju u ovaj troškovnik odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Ove jedinične cijene moraju obuhvatiti sav rad, materijal, organizaciju gradilišta, sve troškove, te zaradu. Sve ovo vrijedi ako nije u ovom troškovniku drugačije nevedeno.
Ovim cijenama obuhvaćeni su troškovi svih pripremnih i završnih radova koji se ne plaćaju posebno, kao i mehanizacija, spremišta i sve vrste privremenih instalacija, izrada i održavanje privremenih služnih puteva, sva sredstva za prijenos alata i pribora, priprema i obrada materijala, čuvarska služba 24 h/dan, odnosno sve što je potrebno ili neposredno potrebno za pravilno izvršenje radova. U cijenu su također uračunati završni radovi, kao što su demontiranje spremišta i instalacija potrebnih za gradnju.
Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova. U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer (kao predstavnik investitora) i predstavnik izvođača, a tu svoju odluku unosit će u građevinski dnevnik.
Sve izmjene i dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevinskom dnevniku ne može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u privremenom, niti u konačnom obračunu.
Sva prethodna i tekuća ispitivanja provode se o trošku izvođača.
Atesti za sve ugrađene materijale i elemente i Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima uključeno u jedinične cijene.
Biljni materijal - opći uvjeti
Sadnja se obavlja uz prihranu te stručnu vrtlarsku obradu korijenja i izboja. U stavke je uključen utovar i odvoz otpadnog materijala s gradilišne deponije na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Kod zalijevanja (ukoliko nije izveden sustav navodnjavanja) pristup vodovodnoj mreži dužan je osigurati Investitor. Prilikom izvedbe radova potrebno je fizički zaštititi postojeće stablašice i grmlje da bi se spriječilo mehaničko oštećivanje prilikom strojnih radova. Postavljanje zaštite izvodi se prije početka građevinskih radova. Radove na obnovi prirodnog travnjaka potrebno je izvršiti tokom rujna i/ili listopada. Izvođač ugovorenih radova dužan je odraditi inicijalno zalijevanje neovisno o vremenskim uvjetima i postojanju sistema za navodnjavanje. Izvođač radova obaveza je odraditi prvu košnju novoformiranih ploha travnjaka u fazi kada je trava na visini od 10 do 12 cm.
1. | TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNOG UREĐENJA
A. | Pripremni i zemljani radovi
A.01. | Geodetski radovi na iskolčenju svih elemenata krajobraznog uređenja.
Geodetski radovi na iskolčenju svih elemenata krajobraznog uređenja. Uključuju sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Postavljanje i održavanje dobro uočljivih iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do primopredaje radova te izradu snimke izvedenog stanja. Iskolčavanje prema planu sadnje, drveće pojedinačno, grmlje i pokrivače tla po grupaciji. Kolčići za označavanje trebaju biti obojeni bijelom bojom visine 30-40cm kako bi bili uočljivi u visokoj travi. Kolčići za označavanje ostaju u zemlji i nakon sadnje sve dok biljka ne dostigne svoju punu visinu kako se sadnice nebi oštetile prilikom radova održavanja.
| Obračun - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
A.02. | Čišćenje i priprema terena.
Obuhvaća čišćenje gradilišta zelenih površina od ostatka građevinskog materijala, ostalog otpada i suhog dendromaterijala, utovar i odvoz. Zbrinjavanje otpada i viška materijala na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu.
| Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 2000 | 0 | 0
A.03. | Mehanička zaštita raslinja.
Mehanička zaštita stabala od oštećenja prilikom izvedbe građevinskih radova. Zaštita se postavlja u vidu drvene oplate oko stabala visine do 2 m, u svrhu sprečavanja oštećenja prilikom izvođenja radova mehanizacijom.
| Obračun po 1 kom ograđenog stabla. | kom | 30 | 0 | 0
A.04. | Strojni iskop neplodnog sloja tla za sadnju.
Strojni iskop na mjestu svih zelenih površina u sloju od 30,00 cm, utovar i odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
| Obračun se vrši u m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 890 | 0 | 0
A.05. | Nabava, doprema i razastiranje plodne zemlje.
Nabava, doprema i razastiranje plodne zemlje na svim zelenim površinama u sloju od 30,00 cm, sa grubim planiranjem uz prethodno rahljenje zemljane površine prije navoženja plodne zemlje.
Ukupna količina uvećana za 25% zbog slijeganja tla.
| Obračun po m3 navezene plodne zemlje. | m3 | 600 | 0 | 0
A. | Pripremni i zemljani radovi ukupno: |  |  |  | 0
B. | Vrtno tehnički radovi
B.01. | Mineralni malč (lomljeni kamen) i geotekstil
| Dobava materijala i postava razdjelnog sloja, geotekstil gustoće 100-200 g/m2, u svrhu razdvajanja temeljnog tla i lomljenog kamena. | m2 | 60 | 0 | 0
| Nabava, doprema i razastiranje mineralnog malča krupnoće 16-32 mm u sloju debljine 10 cm na dijelovima predviđenim projektom. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 6 | 0 | 0
B.02. | Razdjelni rubnjak.
Ovom stavkom obuhvaćena je dobava i ugradnja gotovih plastičnih rubnjaka širine 100 mm, koji se postavljaju između pokrivača tla, malčiranih površina, površina prekrivenih kamenom sitneži i travnjaka. Rubnjak je potrebno savijati prema nacrtu. Rubnjaci se postavljaju utiskivanjem u tlo. Gornji rub razdjelnog rubnjaka postavlja se u nivou površina uz koje se postavljaju. U cijenu je uključen sav potreban materijal i rad.
| Obračun se vrši po m ugrađenog rubnjaka. | m | 15 | 0 | 0
B. | Vrtno tehnički radovi ukupno: |  |  |  | 0
C. | Radovi s biljnim materijalom
C.01. | Sadnja grmlja.
Sadnja grmlja s izmjenom 100 % zemlje: iskop jame dim. 50x50x40 cm, odnosno dimenzija prilagođenih veličini korijenove grude – bale, rahljenje dna jame, gnojenje s 20 lit. komposta po jami, sadnja, jednokratno zalijevanje. Sadnice saditi načinom u trokut u razmacima optimalnim za pojedinu vrstu.
| Obračun po komadu posađenog grma (bez dobave biljnog materijala). | kom | 1275 | 0 | 0
C.02. | Sadnja pokrivača tla i puzavica
Priprema površine frezanjem uz gnojenje s 10 lit. komposta po m², fino planiranje površine, jednokratno zalijevanje. Sadnice saditi načinom u trokut u razmacima optimalnim za pojedinu vrstu.
| Obračun po komadu posađene sadnice (bez biljnog materijala) | kom | 300 | 0 | 0
C.03. | Sadnja stabala
Sadnja drveća s izmjenom 50% zemlje: Iskop jame promjera 100 x 80 cm dubine, odnosno dimenzija prilagođenih veličini korijenove grude – bale, rahljenje dna jame, gnojenje s 50 lit. komposta po jami, sadnja, učvršćivanje sadnice povezivanjem jutenom trakom s 3 (tri) tokarena kolca za koljenje stabala dimenzija ø 5-10 cm i duljine 3-4 m. 60x3=180
| Obračun po komadu posađene sadnice (bez biljnog materijala) | kom | 14 | 0 | 0
C.04. | Uklanjanje postojećih stabala.
Sječenje stabala i vađenje panjeva s odvozom na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km (Obračun radova po komadu, u cijenu je uračunat sav potreban materijal za uklanjanje te upotreba autoljestvi ili hidrauličkih podiznih platformi prema potrebi)
| uklanjanje postojećih stabala promjera do 10,0 cm visine do 5,0 m | kom | 8 | 0 | 0
| uklanjanje postojećih stabala promjera od 10,0 cm do 30,0 cm visine do 10,0 m | kom | 27 | 0 | 0
| uklanjanje postojećih stabala promjera od 30,0 cm do 50,0 cm visine do 15,0 m | kom | 41 | 0 | 0
C.05. | Uklanjanje postojećeg grmlja.
| Grmlje uklonitiu korijenu i izrezati na odgovarajuće dimenzije, utovariti na kamion zajedno sa granama te odvesti nna deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. U cijenu uključeno iskop, rezanje, odvoz na deponiju ili lokaciju po izboru investitora udaljenu do 5 km. Obračun po komadu uklonjenog grma. | kom | 34 | 0 | 0
C.06. | Sanacija postojećih stabala.
| Orezivanje i prorjeđivanje grana krošnje motornom pilom. Rezanje grana stabala do visine od 5m. U cijenu uključeno orezivanje, odvoz na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Obračun po komadu stabla. | kom | 30 | 0 | 0
C.07. | Izvedba novih travnjaka.
Izvedba travnjaka na prethodno pripremljenim površinama. Stavka obuhvaća pripremu površine za sjetvu frezanjem uz gnojenje s 5 lit. komposta po m², fino planiranje površine, dobava travne smjese (Festuca arundinacea ''Durango'' 80%, Lolium perenne 10%, Cynodon dactylon 10%), sjetva 4-5 dkg/m², ježenje, valjanje, jednokratno zalijevanje.
| Obračun po m2 | m2 | 2000 | 0 | 0
C.08. | Nabava sadnica i dovoz do mjesta sadnje.
Sav biljni materijal mora imati zdravstvene certifikate i garanciju o vrsti i varijetetu. Sve vrste moraju biti dopremljene na gradilište sa zaštićenim korijenovim sustavom, tj. balirane ili kontejnirane (školovanjem) povezane krošnje sa čitljivom etiketom i prema navedenoj specifikaciji, A-kvalitete, (iste visine, habitusa i rasporeda grana). Projektant i nadzorni inženjer potvrđuju kvalitetu sadnica prije sadnje. U slučaju da postoji opravdan razlog eventualne zamjene vrste za drugu vrstu ili kultivar u radu na terenu, promjena mora biti u pismenom suglasju s projektantom, nadzornim inženjerom i predstavnikom investitora, prema pravilima struke.
Obračun po komadu dobavljene sadnice:
Grmlje:
| Rosmarinus officinalis - min. h= 40/60 cm, r (razmak sadnje)= 50cm | kom | 250 | 0 | 0
| Nerium oleander - min. h=150 cm, r=100cm | kom | 25 | 0 | 0
| Euonymus Pulchellus -min. h= 20 cm, r=30cm | kom | 1000 | 0 | 0
Pokrivači tla i puzavice:
| Senecio serpens - min. h= 10 cm, r=20cm | kom | 300 | 0 | 0
Stabla:
| Cercis siliquastrum - min. h= 220 cm | kom | 4 | 0 | 0
| Tilia platyphyllos - min. h= 300/350 cm | kom | 7 | 0 | 0
| Pinus pinea - pinija - min. h= 400 cm | kom | 3 | 0 | 0
C. | Radovi s biljnim materijalom ukupno: |  |  |  | 0
D. | Održavanje zelenila
D.01. | Šesto mjesečno- razvojno održavanje zelenila
Izvedene površine održavati tijekom šest mjeseci po završetku svih predviđenih radova. Podrazumijevaju se slijedeći radovi: dosijavanje odgovarajuće travne smjese upotrebljene usjetvi (u slučaju pojave korova), zamjenska sadnja posušenog bilja.
Izvođač je dužan i dalje voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. U slučaju šteta nastalih raznim vanjskim uzrocima, izvođač je dužan izvjestiti investitora, te zatražiti očevid svih zaniteresiranih predstavnika zbog utrđivanja štete i naknade.
| Predviđa se 30% vrijednosti radova s biljnim materijalom (grupa radova C.) u razdoblju od šest mjeseci. | kpl | 1 | 0 | 0
D. | Održavanje zelenila ukupno: |  |  |  | 0

## OU_INT_PROM_POV
OPĆI UVJETI - INTERNE PROMETNE POVRŠINE
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
U stavkama, gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih karakteristika navodi tip ili proizvođač predmeta nabave nudi se predmet nabave kao navedeni ili jednakovrijedan. U stavkama gdje se navodi određeni proizvod s dodatkom "ili jednakovrijedan", ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te priložiti dokaze iz kojih će se vidjeti karakteristike jednakovrijednih materijala ili proizvoda koje ponuditelj nudi za stavke troškovnika gdje je ta mogućnost predviđena. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer, investitor i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po konačnom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jedinične cijene obuhvaćaju izradu geodetskog snimka izvedenog stanja (6 primjeraka), predanog i ovjerenog u katastru, izradu tehničke dokumentacije izvedenog stanja (6 primjeraka) koja uključuje izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme, obuku korisnika i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija i troškovi potrebni za tehnički pregled.
Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost projektanta. Primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera investitora.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske/općinske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
OPĆE NAPOMENE: Prije davanja ponude preporuka je da ponuđač pregleda projekt i mjesto izgradnje. Stavke sadrže nabavu, dopremu, montažu i ugradnju sa svim potrebnim radom, strojevima, alatom kao i materijalom i priborom. Radove na kanalizaciji potrebno je izvoditi uz striktno poštivanje pravila i normi za kvalitetno izvršenje radova kao i zaštite na radu, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom, projektantom, nadležnim prestavnicima komunalnih instalacija, geomehaničkim inženjerom i inženjerom konstrukcije kod otežanih uvjeta izvođenja. "Nabava" ("dobava") obuhvaća troškove utovara, istovara, transporta do izvoditeljevog stovarišta – privremene deponije, te carinske i sve druge zakonom propisane pristojbe i poreze. "Ugradnja", ("ugradba") obuhvaća utovar na izvoditeljevom stovarištu – privremenoj deponiji, lokalni transport i istovar na mjestu ugradnje, kao i sve radove, materijal, te opremu potrebnu za potpuno izvršenje posla. "Izrada" ("izvedba") obuhvaća radove na nabavi i ugradnji. "Odvoz na trajnu deponiju" obuhvaća utovar, transport do trajne deponije, istovar, razastiranje, planiranje i sve eventualne ostale radove na deponiji preme uvjetima vlasnika deponije, te taksu (naknadu) za deponiranje. Sve radove izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima koji su sastavni dio glavnog/izvedbenog projekta.

## REKAPITULACIJA_INT_PROM_POV
REKAPITULACIJA - INTERNE PROMETNE POVRŠINE
A1 | PRIPREMNI RADOVI | 0
A2 | ZEMLJANI RADOVI | 0
A3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | 0
A4 | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA | 0
| INTERNE PROMETNE POVRŠINE UKUPNO: | 0
Napomena:
Uz svaku stavku troškovnika (predmjera) pored interne oznake stavke navedena je u zagradi odnosna točka prema Općim tehničkim uvjetima (OTU), koje su izdale Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste (Zagreb, izdanje 2001. godine). Obveza je Izvoditelja točno i potpuno pridržavanje svih normi (HRN) navedenih u Općim tehničkim uvjetima bez obzira što se poimence ne navode u stavkama (v.OTU odg.st.).

## INTERNE_PROM_POV
Redni broj stavke | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
INTERNE PROMETNE POVRŠINE
A1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Geodetski radovi
(OTU I st. 1-02.).
Geodetski radovi pri iskolčenju, iskolčenje i građenje obuhvaćaju:
a) iskolčenje osi prometnica sa čvrstim oznakama na terenu i osiguranje tjemena
b) iskolčenje poprečnih profila i iskolčenje kompletne prometne površine
c) sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto, za sve vrijeme građenja
d) održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje radova investitoru i
e) prije početka radova potrebno je "grubo iskolčiti" cijelu situaciju, sve objekte, instalacije i ceste, da se ustanovi točnost parcele i površine za građenje, te suradnja sa projektantom
f) izradu snimka izvedenog stanja.
Rad se mjeri u m2 zahvata u skladu s projektima. Osiguranje osi, održavanje i obnova osi i drugih točaka nužnih za uspješno izvođenje radova za sve vrijeme građenja, odnosno poslovi opisani u potpoglavlju 1-02 OTU te potreban materijal I troškovi prijevoza vezani uz taj radu plaćaju se po m2 zahvata.
| Oko 5.000 m2 | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Ručno otkopavanje rovova (šlicanje) za detekciju instalacija
(OTU I st.1-03.5; II st.2-05 ).
Ručni otkop rovova na mjestima gdje postoji sumnja da bi se mogle nalaziti još neke podzemne instalacije, što treba istražiti na trasi.
Izvođač je dužan ishoditi katastarske planove i karte položaja postojećih instalacija kod nadležnih službi, te na temelju njih odrediti pozicije probnih rovova.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- ručni otkop rova uz pažnju da se ne ošteti instalacija, do dubine 1.8 m s mogućim razupiranjem,
- po potrebi zatrpavanje rova,
- otkopane rovove osigurati prema Zaštiti na radu i Osobnoj zaštitnoj opremi.
Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU t. 2-05.
| Obračunato po m3 otkopanog rova, uključivo zatrpavanje šljunkom sa potrebnim zbijanjem. | m3 | 5 | 0 | 0
1.3. | Rušenje i odstranjivanje slojeva postojeće kolničke konstrukcije - asfaltirane površine i pješačke staze
Stavka obuhvaća iskop postojeće kolničke konstrukcije sa svim slojevima do posteljice, s utovarom u prijevozna sredstva, te odvozom na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Postojeće kolničke konstrukcije treba rušiti tako da teren nakon rušenja bude sposoban za funkcionalnu upotrebu, koja se predviđa projektom, odnosno odredbom nadzornog inženjera.
Ove radove treba izvoditi specijalnim strojevima namjenjenim za tu vrstu radova. Slojevi se moraju pažljivo rušiti i uklanjati u blizini dijelova pojedinih instalacija koje se zadržavaju (ventili, škrinjice, poklopci, revizijska okna, zasunske komore, hidranti, zdenci kabelske kanalizacije i pojedine plitke instalacije).
U jediničnoj cijeni ove stavke obuhvaćeno je slijedeće:
- razbijanje kolnika specijalnim strojevima,
- usitnjavanje dijelova kolnika u manje dijelove prikladne za utovar,
- utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
Izvedba i kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestana, IGH 2001.(OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-03.2.
Obračunato po m2 stvarno uklonjenih slojeva kolničke konstrukcije bez obzira na debljinu.
1.3.1. | - asfaltirani kolnik | m2 | 650 | 0 | 0
1.3.2. | - šljunčane staze | m2 | 50 | 0 | 0
1.4. | Rušenje, demontaža i odstranjivanje postojećih betonskih rubnjaka i parkovnih rubnjaka (raznih dimenzija),
Ova stavka obuhvaća:
vađenje i usitnjavanje rubnjaka u dijelove prikladne za utovar,
- utovar, prijevoz, istovar, i razastiranje na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km.
Izvedba i kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestana, IGH 2001.(OTU), 1. Poglavlje; odredba 1-03.2.
| Obračunato po m porušenog rubnjaka. | m | 215 | 0 | 0
1.5. | Rušenje i uklanjanje postojećih slivnika, monolitnih, s utovarom i prijevozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja, te zatrpavanjem rupe i uređenjem okoliša nakon rušenja. Stavka obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu porušenog i uklonjenog slivnika.
| NAPOMENA: prije rušenja treba slivnik očistiti i provjeriti funkcionalnost te po odluci nadzora prići rušenju. | kom | 1 | 0 | 0
1.6. | Zaštita postojećih komunalnih ili drugih instalacija koje ostaju u prometnici
Stavka i njezina jedinična cijena obuhvaća:
- odgovarajuću zaštitu tijekom izvođenja radova odgovarajućim tehnološkim postupkom,
- uređenje okolnog terena,
Stavka obuhvaća ručni otkop zemlje oko instalacija s odbacivanjem zemlje ili utovarom i odvozom do 25 km (po odredbi nadzornog inženjera), oblaganje instalacija betonskim ili PVC prefabrikatima polucijevima Ø 10 do 15 cm prema zahtjevu komunalnih tvrtki i upisu u građ. dnevnik. Stavka uključuje i betoniranje zaštitnog sloja betona oko polucijevi betonom C12/16 u količini do 0,15 m3/m1.
Obračun izvedenih radova: po (od strane nadzornog inženjera priznatim) stvarno izvršenim količinama po jedinicama mjere iz troškovnika.
Dodatni zahtjevi: Premještanje treba obaviti na način kojim se neće nanositi šteta na ostalim dijelovima ceste, te građevinama i posjedima uz cestu. Sve eventualno nastale štete izvoditelj treba kvalitetno sanirati o vlastitom trošku.
| Za uklanjanje i postavljanje na novu lokaciju treba imati suglasnost vlasnika. | kpl | 1 | 0 | 0
1.7. | Prilagođavanje novoj niveleti poklopaca komunalnih instalacija s nabavom NOVIH POKLOPACA.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- uklanjanje i zaštita kod iskopa okvira sa poklopcem
- iskop i štemanje betona oko poklopca
- nabava i doprema novog poklopca
- postavljanje na novu kotu i betoniranje istih
- zatpavanje oko poklopaca uz nabijanje materijala
1.7.1. | - poklopaca revizionih okana - novi (C250 kN) | kom | 19 | 0 | 0
1.7.2. | - slivničke rešetke - nove (C250 kN) | kom | 2 | 0 | 0
1.8. | Čišćenje okoliša
| Čišćenje okoliša tijekom gradnje i nakon završetka svih radova sa odvozom otpada i zaostalog građevnog materijala na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. | m3 | 50 | 0 | 0
| PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Iskop površinskog sloja humusa
| debljine 20 cm s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenu deponiju na gradilištu, te odvoz viška materijala na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-01. | m3 | 360 | 0 | 0 | 2800m2
2.2. | Široki iskop
(OTU II st. 2-02)
u materijalu "C" kategorije. Rad obuhvaća iskope predviđene projektom ili zahtjevom nadzornog inženjera u materijalu "C" kategorije, s utovarom iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km, i radove na planiranju iskopanih površina. Iskope treba vršiti krajnje oprezno, a iskope neposredno uz instalacije vršiti ručno.Sve iskope treba urediti prema karakterističnim profilima, predviđenim kotama i predviđenim nagibima u projektu, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Iskopani materijal Izvođač prevozi na trajnu deponiju uz razastiranje sa uređenjem, na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-02.
| Obračun po m3 iskopa | m3 | 295 | 0 | 0 | 264,79m3
2.3. | Izrada nasipa
(OTU II st. 2-09)
Obuhvaća nabavu materijala iz pozajmišta, utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, planiranje i zbijanje.
Ukoliko se koristi materijal sa pozajmišta, u cijenu je uračunato i usitnjavanje materijala na potrebnu granulaciju za ugradnju;
Nabava materijala doprema i izrada nasipa u slojevima ne većim od 40 cm, materijal i način ugradnje prema OTU 2-09.3.
Obračun po 1 m3 ugrađenog nasipa zbijenog na Ms=40 MN/m2, prema nagibu iz projekta Sz ≥ 100%, nasip do razine posteljice od kamena ili šljunka sve do potpune pogonske gotovosti.
Ukupno:
| - nasip do razine posteljice prometnih, pješačkih i parkirališnih površina , Ms=40 MN/m2 | m3 | 5 | 0 | 0
2.4. | Uređenje temeljnog tla
(OTU II st. 2-08)
2.4.1. | Mehaničkim zbijanjem
(OTU II st. 2-08.1)
Obuhvaća sav prijevoz i materijal, čišćenje, planiranje, izravnavanje usitnjenim kamenim materijalom, sušenje ili vlaženje i zbijanje.
| Obračun po m2 uređenog temeljnog tla. | m2 | 1950 | 0 | 0 | 3786m2
2.4.2. | Uređenje temeljnog tla geotekstilom
(OTU II 2-08.4)
Obuhvaća dobavu geotekstila, pripremu tla, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila. Koristi se geotekstil namijenjen razdvajanju i pojačanju.
prema HRN EN 13249:2016
ili jednakovrijedna
| Obračun po m2 uređenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom. | m2 | 500 | 0 | 0
2.4.3. | Izrada posteljice
(OTU II st. 2-10)
Obuhvaća materijal, grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti.
Zbijanje tako da se postigne zbijenost od 100% prema standardnom Proctorovom postupku, odnosno Ms>25 MN/m2 mjereno kružnom pločom r = 30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala.
Obračun po m2 uređene i zbijene posteljice.
| Izrada posteljice od kamenog materijala (OTU II st. 2-10.2) | m2 | 1950 | 0 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Nosivi sloj od kamenog materijala
(OTU III st.5-01)
Nosivi sloj izvodi se od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u pogledu zabijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, a sve prema važečim normama, pristupa se izradi nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala.
Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti drobljeni kameni materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu nosivog sloja.
Kameni materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice.
Zahtjevana zbijenost za kolnik sa asfaltnim zastorom Ms=80 MN/m2, a za pješačke površine Ms=40 MN/m2.
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
3.1.1. | d = 40 cm, kolnik, Ms≥80 MN/m2, granulacija 0/63mm | m3 | 480 | 0 | 0
3.1.2. | d = 30 cm, ispod opločnika, Ms≥40 MN/m2, granulacija 0/63mm | m3 | 230 | 0 | 0
3.2. | Izrada sloja za izravnavanje od nevezanog kamenog materijala ispod nogostupa.
Dobava, doprema te ugradnja kamenog materijala. Materijal je potrebno sabiti u slojevima do 5 cm na potrebnu zbijenost odnosno fino isplanirati s točnošću ±2 cm.
- rizla 2-4 mm ili 4-8 mm, minimalna zbijenost Ms≥50 MN/m2
| Obračun po m3 ugrađenog tamponskog sloja u zbijenom stanju. | m3 | 35 | 0 | 0
3.3. | Nosivi sloj od asfaltbetona AC 22 base 50/70
(OTU III st.5-04.).
Izrada nosivog sloja AC 22 base 50/70, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1
ili jednakovrijedna
i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| Nosivi sloj od asfaltbetona AC 22 base 50/70, d = 6 cm | m2 | 1200 | 0 | 0
2127
3.4. | Habajući sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70
(OTU III st.6-03).
Izrada habajućeg sloja AC 8 surf 50/70, debljine prema projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108-1
ili jednakovrijedna
i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| - Habajući sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70, d = 4 cm | m2 | 2040 | 0 | 0
| - Habajući sloj od asfaltbetona AC 8 surf 50/70, d = 3 cm | m2 | 110 | 0 | 0
3.5. | Betonski opločnik dimenzija 20×20,10×10 cm - obrada pjeskarena crna, d=6cm Ugrađuje se u pješačke staze.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu na gradilište i postavljanje opločnika uključivo s izvedbom podloge, te sav potreban dodatni rad i materijal ako je potrebno za potpuno dovršenje rada.
Opločnici su sukladni normi HRN EN 1339:2004, HRN EN 1339:2004/AC:2007
ili jednakovrijedna
što podrazumjeva zadovoljenje visokih trajnosnih svojstava (mehanička otpornost, otpornost na djelovanje mraza i soli, otpornost na habanje i protukliznost). Opločnici se polažu na prethodno uređeni sloj nevezanog kamenog sloja 2-4 mm za niveliranje. Reške se zapunjavaju pijeskom za fugiranje.
| Obračun po m2 | m2 | 665 | 0 | 0
3.6. | Betonski rigol
(OTU II st.3-04.8.1.)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji monolitnog ili predgotovljenog rigola uključujući, pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
Obračum po m potpuno izrađenog rigola.
| Rigol od C 35/45, širine vodnog lica 0,50 m | m | 45 | 0 | 0
407
3.7. | Betonski rubnjak |  |  |  |  | 971
(OTU II st.3-04.7.1.)
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme, te sav rad na izradi i ugradnji rubnjaka uključujući pripremu podloge, njegu, izradu dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom.
prema HRN EN 1340:2004
ili jednakovrijedna
Obračun po m postavljenog rubnjaka.
3.7.1. | Rubnjak 15/25 cm, | m | 420 | 0 | 0
3.7.2. | Rubnjak 8/20 cm, | m | 560 | 0 | 0
3.8. | Rampa za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Nabava, doprema i polaganje tipskih betonskih elemenata debljine 8 cm na rampama za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u zoni pješačkih prijelaza. Polažu se u sloj kamenog granulata debljine 5 cm, veličine zrna 1-4 mm, pomiješanog sa 10% hidratiziranog vapna kao veziva. Cijela površina rampe od betonskih elemenata uokvirena je upuštenim betonskim rubnjacima dimenzija 8/20/50 cm, položen na betonsku podlogu od C12/16.
| Obračun po komadu izvedene rampe za invalide. | kom | 3 | 0 | 0
3.9. | Brtvene trake za vruću ugradbu na spojevima starog i novog asfalta
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu na gradilište i postavljanje brtvenih traka, te sav potreban dodatni rad i materijal ako je potrebno za potpuno dovršenje rada.
prema HRN EN 14188-1,3:2005
ili jednakovrijedna
| Priključci na javne prometnice 30 m | m | 30 | 0 | 0
| KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
A4 | PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA
4.1. | Prometni znakovi (okomita signalizacija)
(OTU VI st. 9-01.).
Tipski stupovi vertikalne signalizacije
Dobava, montaža i ugradnja tipskih pocinčanih stupova Ø 63,5 mm na koji se ugrađuju prometni znakovi. Obračun se vrši po komadu, a u cijenu uključen i iskop temelja stupa dubine min 70 cm, dobavu betona klase C25/30 i ugradnju stupa s ankerom na donjem dijelu u beton s min. 0,2 m³ betona po jednom stupu.
Obračun po komadu ugrađenog stupa
4.1.1. | Stup dužine 3,50 - 3,80 m | kom | 5 | 0 | 0
Prometni znakovi
prema HRN EN 12899-1_3:2008
ili jednakovrijedna
Stavka obuhvaća dobavu i montažu prometnih znakova, koji se pričvršćuju na metalne stupove ili na tipske nosače. Znakovi su izrađeni s pojačanim okvirima, kao i s retroreflektirajućom folijom klase II stabilne na ultra ljubičasto zračenje apliciranom na aluminijsku podlogu debljine 2 mm.
4.1.2. | Obračun po komadu ugrađenog znaka.
4.1.3. | Znakovi izričitih naredbi - Ø 60 cm (B02) | kom | 1 | 0 | 0
4.1.4. | Znakovi obavijesti - 60×60 (C02, C39) | kom | 5 | 0 | 0
4.1.5. | Dopunske ploče - 60×30 cm (E11) | kom | 2 | 0 | 0
4.2. | Oznake na kolniku (vodoravna signalizacija) II klasa retrorefleksije
(OTU VI st. 9-02.).
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i izradu elemenata horizontalne signalizacije s retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klasa II.
prema HRN EN 1463-1:2009
ili jednakovrijedna
4.2.1. | Puna rubna crta širine 10 cm (bijele boje) - H01 | m | 20 | 0 | 0
4.2.2. | Isprekidana (3/3 m) razdjelna crta širine 10 cm (bijele boje) - H03 | m | 100 | 0 | 0
4.2.3. | Puna crta za zaustavljanje vozila širine 50 cm (bijele boje) - H14 | m | 5 | 0 | 0
4.2.4. | Oznaka osobe sa invaliditetom (žute boje) - H83 | kom | 3 | 0 | 0
4.2.5. | Mjesta za parkiranje (žute boje) - H57 | m | 46 | 0 | 0
4.2.6. | Mjesta za parkiranje (bijele boje) - H61-1 | m | 220 | 0 | 0
4.3. | Taktilna površina sa reljefnom obradom
| Nabava i ugradnja pristupačne taktilne površine sa reljefnom obradom/čepaste strukture visine do 5 mm na način da ne otežava kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili bijelog štapa, da ne zadržava vodu, snijeg i prljavštinu i da se lako održava. Ugrađuje se na mjestu vitoperenja nogostupa u zoni pješačkog prijelaza. Obračunato po m2 ugrađene taktilne površine. | m2 | 20 | 0 | 0
| PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0

## OU_EL_INST
OPĆI UVJETI - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1. | Sve radove potrebno je izvesti prema opisima pojedine stavke troškovnika, u svemu prema projektu, tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, odredbama Zakona o gradnji kao i uputama proizvođača materijala i opreme te pravilima elektrotehničke struke.
2. | Kod pripreme ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i način plaćanja, da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala.
3. | Ponuđač može, prije davanja ponude, pregledati gradilište, pogledati sve mogućnosti prilaza i mogućnosti dostave i skladištenja materijala.
4. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti pregled objekta i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja pismeno upozoriti investitora.
5. | Izvođač radova se mora upoznati s projektnom dokumentacijom prije početka izvođenja radova. Ako uoči nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora (nadzornog inženjera) i projektanta. | ¸
6. | Prije početka radova treba odrediti točnu trasu kabela, a tek onda početi s polaganjem kabela i vodova i izvođenjem instalacija. Kod toga treba paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije.
7. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora (nadzornog inženjera) i projektanta nije dozvoljeno.
8. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na objektu voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili, a po potrebi i ostale stavke (vremenski uvjeti, temperatura). U knjigu nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene prema projektu.
9. | Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je dužan izvesti sve građevinske predradnje, osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
10. | Sav korišteni materijal kod izvođenja instalacija mora odgovarati postojećim propisima i normama, kao i popisu u troškovniku. Radove treba izvesti točno po nacrtu i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
11. | Investitor je dužan da tijekom čitave izgradnje objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.
12 | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan da sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unese u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja.
13. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije navedeno, narudžba materijala obuhvaća isporuku pripadajućeg materijala i proizvoda uključujući istovar, skladištenje i otpremu do mjesta ugradnje.
14. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti atest o ispravnosti i kvaliteti, od ovlaštene organizacije. Ako nije u tekstu od strane investitora drugačije napisano, ponuđač se obvezuje za ponuđene proizvode, dokazati kvalitet proizvoda i priložiti atest ovlaštene organizacije. To naročito važi za proizvode kojima se kvaliteta (vrijednost) ne vidi na temelju tehničkih podataka.
15. | Naročitu pažnju, kod pakiranja, transporta i skladištenja na gradilištu, treba posvetiti kod:
- razdjelnika - uključnih uređaja - rasvjetnih tijela ili drugih osjetljivih dijelova uređaja.
16. | Zagađeni ili oštećeni dijelovi uređaja neće se preuzeti.
17. | Nadzorna služba mora imati uvid u terminski plan te se mora odazvati na svaki poziv. Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorna služba bit će u ugovoru određena kazna.
18. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, čistiti redovno svoje radno mjesto. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
19. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na objektu. Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač instalacija.
20. | Rušenje i siječenje čeličnih armirano betonskih greda i stupova ne smije se vršiti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za ove radove.
21. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena organizacija. Troškove ispitivanja snosi izvođač elektroradova.
23. | Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvoditelja i one obuhvaćaju:
Sav potrebiti rad i materijal za izradu kompletne pozicije troškovnika, sve potrebite prijevoze i prenose, uskladištenja, skele i unutarnje komunikacije na gradilištu te faktore radne snage i poslovanja tvrtke izvoditelja. Gotovost svake stavke je do njezine pune funkcije primljene od investitora.
24. | Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni samo prvorazredni materijali predviđeni ovim projektom. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, Projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na Izvoditelja.
25. | Nabava, razvrstavanje, sortiranje te predaja Investitoru na uporabu certifikata, atesta i garancija sveukupnog ugrađenog materijala i opreme na građevini, ispitivanja funkcije moraju odgovarati odredbama: Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, a ti troškovi su sadržani u pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati)
26. | U slučaju da Izvoditelj radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste demontirati i ukloniti te ponovo izvesti onako kako je to postavljeno projektom.
27. | Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvoditelj radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
28. | Sve stavke moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
29. | Puštanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
30. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti mjerenja i ispitivanja u svemu prema zahtijevima iz projekta. Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje, a sva potrebna mjerenja moraju biti uračunati u jedinične cijene i neće se posebno plaćati izuzev ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno. Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i uređajima na hrvatskom jeziku.
31. | Izvođač za svoje radove daje garanciju koja mora biti minimalno dvije godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta na uporabu investitoru. Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
32. | U radove za izradu predmetnih električnih instalacija: montažu razvodnih ormara, polaganje vodova i pripadajućeg instalacionog materijala, opreme i uređaja uračunati su svi potrebni radovi. Troškovima obuhvatiti sve potrebne pripremno završne radove ( izrada skela, obilježavanje trasa, dubljenje zidova za polaganje kabela i plastičnih cijevi, zatvaranje otvora u zidu žbukom i gletanjem, bušenje prodora kroz zidove, čiščenje otpada nakon završenih radova, potrebne kontrole ispitivanja i drugo). U izradi razvodnih ormara uračunati su sitni i spojni materijal bravice, zaštitne maske i izolacijske ploče, natpisi strujnih krugova, oznake karakterističnih vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kućišta (opasnost od električnog udara zaštitne mjere, obilježavanje ) te postavljanje sheme izvedenog stanja. Svaki kabel deblji od 2.5 mm² koji ulazi u razvodni ormar i izlazi iz ormara potrebno je označiti plastificiranom natpisnom pločicom sa oznakom ulaza ili izlaza, tipa kabela i nazivom strujnog kruga na koji se spaja kabel. Naročitu pažnju potrebno je povezivanju metalnih masa u jednu galvansku i uzemljenu cjelinu.
33. | U cijenu proizvoda i radova potrebno je uračunati trošak građevinskog priključka električne energije za potrebe gradilišta izvedenog podzemnim kabelima i odgovarajućim priključno mjernim ormarom ili iznajmljivanjem privremene niskonaponske transformatorske stanice ukoliko lokalni distributer ne može osigurati potrebnu snagu za potrebe gradilišta. Sva elektrotehnička instalacija na gradlištu i sva oprema uključivo razvodne ormare mora zadovoljavati minimalno zahtjeve Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i pripadajućih normi.
35. | RASVJETA
U svaku stavku opreme potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, te ostali potrebni pribor i odgovarajuće ateste. Na svu opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 2 godine. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme. Kriterij za jednakovrijednost: tehničke karakteristike ponuđene svjetiljke moraju biti jednake ili bolje od onih predviđenih proizvodom. Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po dimenzijama koja su navedena u opisu svjetiljki. Prije narudžbe u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom odrediti tip, boju i konačnu dispoziciju rasvjetnih tijela, te konzultirati glavnog projektanta (provjera tipa spuštenog stropa i dispozicije svjetiljki) i projektanta el. instalacija.
Sva oprema sustava upravljanja rasvjetom treba zadovoljavati standarde o sustavima i opremi daljinskog upravljanja, tj. zadovoljiti standarde HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 50090-3-4:2017/Ispr.1:2018 en pr, HRN EN 60870-5-104:2009, HRN EN 50090-1:2012, HRN EN 50090-2-2:2008, HRN EN 50090-4-2:2008 i HRN EN 50090-4-3:2008 ili jednakovrijedne. U slučaju dobave opreme drugih proizvođača, ona mora zadovoljavati tehničke karakteristike predložene opreme, a u slučaju različitih karakteristika ili sustava, potrebno je konzultirati projektanta, a odabir potvrditi blok sustavom upravljanja i tehničkim opisom. Komplet spajanje, ispitivanje i puštanje u ispravan rad.

## REKAPITULACIJA_EL_INST
REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
1. | RAZVODNI ORMARI | 0
2. | RASVJETA (unutarnja i vanjska) | 0
3. | SIGURNOSNA RASVJETA | 0
4. | KABELI, KABELSKE POLICE, CIJEVI I SL. | 0
5. | INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR | 0
6. | ELEKTROMOTORNI POGOM (EMP) | 0
7. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE METALNIH MASA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | 0
8. | TELEFONSKA I RAČUNALNA MREŽA | 0
9. | ANTENSKI SUSTAV | 0
10. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA | 0
11. | SUSTAV ODIMLJAVANJA | 0
12. | DETEKCIJA PLINA | 0
13. | AUTOMATSKA REGULACIJA I CNUS | 0
14. | GRAĐEVINSKI RADOVI (NN razvod i kabelska kanalizacija) | 0
15. | OSTALI RADOVI | 0
| ELEKTRIČNE INSTALACIJE UKUPNO: | 0

## ELEKTRICNE INSTALACIJE
Redni broj stavke | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | RAZVODNI ORMARI
1. | Glavni razdjelnik objekta GRO
Dobava, postava i spajanje tipski testiranog samostojećeg modularnog ormara IP40 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 60439-1, IEC/EN 60439-3, IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1/2 ili jednakovrijeno, prema shemi GRO, sastavljenog izjaparatnih polja ukupnih dimenzija (ŠxVxD) (4x600+1000)×2000×400mm, s podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dimenzija (ŠxVxD) (600+600+1000)+EMP (600+600) x2000x400mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa NH veličine 2, vertikalna, 3-p, ravni priključci | kom | 3
| kratkospojnik, veličina 2, 400A | kom | 9
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa NH veličine 00, 1-p, ravni priključci | kom | 1
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa NH veličine 00, 3-p, ravni priključci | kom | 2
| Set za 2p i 4p osigurač-rastavne sklopke XNH00, 1,2, 3 | kom | 2
| Indikator stanja kontaktora za osigurač-rastavnu sklopku XNH00 | kom | 1
| odvodnik prenapona s pomoćnim kontaktom, 3+N/PE, za sustav TN-S/TT, klasa B+C, Iimp=12,5kA, In(8/20)=25kA, Un=280V | kom | 2
| mjerni transformator 800/5A | kom | 4
| min. autom. prekidač, 2A, C karakteristike, 3-polni, 25 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
| analizator mreže sa MODBUS-RTU komunikacijom | kom | 1
| uložak osigurača gG/gL 500V 250A 2 | kom | 3
| kompaktni prekidač, fiksni, 4-p, Icu/Ics=50 kA, In=630 A, Ir=315-630 A, s elektroničkom zaštitnom jedinicom i selektivnom zaštitom, montaža na ploču | kom | 1
| pomoćni kontakt za kompaktne prekidače, 1NO1NC | kom | 1
| daljinski okidač za kompaktni prekidač veličine 2/3, 208-250V AC/DC | kom | 2
| min. autom. prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 25 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 2
| pomoćni kontakti 1no1nc | kom | 1
| tipkalo za nužni isklop otpuštanje povlačenjem, kompletan uređaj, 1NC | kom | 2
| zaštita od slučajnog dodira | kom | 2
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa NH veličine 1, 3-p, ravni priključci | kom | 1
| uložak osigurača gG/gL 500V 250A 1 | kom | 3
| min. autom. prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 24
| min. autom. prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 56
| min. autom. prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 7
| min. autom. prekidač, 6A, C karakteristike, 2-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 3
| pomoćni kontakt 1no1nc za minijaturne automatske prekidače | kom | 1
| min. autom. prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. autom. prekidač, 63A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 8
| min. autom. prekidač, 16A, D karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 8
| min. autom. prekidač, 25A, D karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. autom. prekidač, 20A, D karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. autom. prekidač, 25A, D karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 7
| min. autom. prekidač, 16A, D karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 4
| min. autom. prekidač, 50A, D karakteristike, 4-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. autom. prekidač, 63A, D karakteristike, 4-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. autom. prekidač, 32A, D karakteristike, 4-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. autom. prekidač, 25A, D karakteristike, 4-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| difirencijalni član za min. autom. prekidač, tip AC, 4-polni, 40/0,3A | kom | 3
| difirencijalni član za min. autom. prekidač, tip AC, 4-polni, 63/0,3A | kom | 3
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,3A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 2
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,3A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 5
| grebenasta sklopka, 0-1, 20A, 1-polna | kom | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 20A, 2-polna | kom | 1
| grebenasta sklopka, 1-0-2, 20A, 2-polna | kom | 6
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa NH veličine 1, 3-p, ravni priključci, na SASY sabirnice | kom | 2
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa NH veličine 2, 3-p, ravni priključci, na SASY sabirnice | kom | 3
| uložak osigurača gG/gL 500V 35A 000 | kom | 6
| uložak osigurača gG/gL 500V 63A 000 | kom | 3
| uložak osigurača gG/gL 500V 125A 00 | kom | 10
| uložak osigurača gG/gL 500V 100A 00 | kom | 9
| uložak osigurača gG/gL 500V 315A 2 | kom | 3
| uložak osigurača gG/gL 500V 355A 2 | kom | 3
| uložak osigurača gG/gL 500V 160A 1 | kom | 3
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 100VA | kom | 2
| pomoćni sklopnik, 24V 50/60HZ, 2NO/2NC | kom | 2
| pomoćni sklopnk, 2NO/2NC kontakta, 4A, 230V | kom | 40
| kontroler za kompenzaciju | kom | 2
| sklopnici za 3-polne kondenzatorske baterije, 12,5kVAR | kom | 2
| sklopnici za 3-polne kondenzatorske baterije, 25kVAR | kom | 1
| sklopnici za 3-polne kondenzatorske baterije, 50kVAR | kom | 2
| prigušnice za 3-polne kondenzatorske baterije, 12,5kVAR | kom | 2
| prigušnice za 3-polne kondenzatorske baterije, 25kVAR | kom | 1
| prigušnice za 3-polne kondenzatorske baterije, 50kVAR | kom | 2
| kondenzatorske baterije, 12,5kVAR | kom | 2
| kondenzatorske baterije, 25kVAR | kom | 1
| kondenzatorske baterije, 50kVAR | kom | 2
| tipkalo, zeleno | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NO | kom | 1
| lampica sig. LED crvena | kom | 22
| lampica sig. LED zelena | kom | 22
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 21
| LED element, crveni, 85-264VAC | kom | 21
| funkcijski element lampica sig. 12-30V AC/DC LED zelena | kom | 21
| funkcijski element lampica sig. 12-30V AC/DC LED crvena | kom | 21
| prilagodnik za učvršćenje do tri elementa | kom | 45
| LED test element, 12-240VAC/DC | kom | 42
| kompaktni prekidač, fiksni, 4-p, Icu/Ics=150 kA, In=200 A, Ir=160-200 A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom, montaža na ploču | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NO | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NC | kom | 1
| daljinski okidač za kompaktni prekidač veličine 2/3, 208-250V AC/DC | kom | 1
| tipkalo za nužni isklop otpuštanje povlačenjem, kompletan uređaj, 1NC | kom | 1
| min. autom. prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 18
| min. autom. prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 4
| min. autom. prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. autom. prekidač, 10A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. autom. prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 6
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,3A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 3
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 7
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 100VA | kom | 1
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa NH veličine 00, 3-p, ravni priključci na sabirnice | kom | 10
| tropolni sklopnik nazivne struje 25 A kategorije AC-3, 400 VAC, napon upravljanja 230V 50HZ, 240V 60HZ, 1NC | kom | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 20A, 3-polna, ugradna | kom | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 63A, 3-polna | kom | 1
| luksomat s vanjskim senzorom, 1NO | kom | 1
| pomoćni sklopnik, 230V 50HZ, 240V 60HZ, 4NO/0NC | kom | 6
| motorski starter, 1-1.6A, 1NO1NC | kom | 1
| pomoćni kontakti 1NO 1NC | kom | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl. | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Razdjelnik sigurnosnih potrošača R-SP
Dobava, postava i spajanjeugradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-SP, sastavljenog iz jednog aparatnog polja dimenzija (šxvxd) 635×1060×247mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dimenzija (ŠxVxD) 635×1060×247mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| rastavna sklopka, 4-polna, 160A | kom | 1
| okretni mehanizam sa zaključavanjem | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| prilagodnik za učvršćenje do tri elementa | kom | 3
| lampica sig. LED zelena | kom | 3
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 3
| relej za nadzor slijeda faza, Un=200-500V AC, 2CO | kom | 1
| osigurač-rastavna sklopka za osigurače tipa NH veličine 00, 3-p, ravni priključci na sabirnice | kom | 2
| uložak osigurača gG/gL 500V 50A 000 | kom | 3
| nosač osigurača C14, 1-polni | kom | 8
| cilindrični osigurač tipa C14, karakteristike gG/gL, In=32A | kom | 1
| cilindrični osigurač tipa C14, karakteristike gG/gL, In=10A |  | 4
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Razdjelnik R-PR1
Dobava, postava i spajanje samostojećeg modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-PR1, sastavljenog iz jednog aparatnog polja ukupnih dimenzija (ŠxVxD) 800×2060×300mm, s podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 800×2060×300mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| rastavna sklopka, 4-polna, 100A | kom | 1
| okretni mehanizam sa zaključavanjem | kom | 1
| prilagodnik za učvršćenje do tri elementa | kom | 7
| lampica sig. LED zelena | kom | 5
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 5
| lampica sig. LED crvena | kom | 2
| LED element, crveni, 85-264VAC | kom | 2
| relej za nadzor slijeda faza, Un=200-500V AC, 2CO | kom | 1
| odvodnik prenapona, 3+N/PE, za sustav TN-S/TT, klasa B+C, Iimp=12,5kA, In(8/20)=25kA, Un=280V | kom | 1
| pomoćni kontakti za odvodnik prenapona, 1co | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 28
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 36
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 2-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 5
| naponski okidač za min. automatski prekidač, 110-415V AC / 110-220V DC | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 2
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 5
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 100VA | kom | 2
| motorski starter, 1-1.6A | kom | 1
| motorski starter, 0.4-0.63A | kom | 1
| pomoćni kontakti 1NO 1NC | kom | 2
| grebenasta sklopka, 1-0-2, 20A, 2-polna | kom | 2
| min. automatski prekidač, 4A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 2-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 22
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 60VA | kom | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 20A, 3-polna, ugradna | kom | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 20A, 1-polna | kom | 1
| pomoćni sklopnik, 2NO/2NC,AC, 24VAC | kom | 1
| pomoćni sklopnk, 2NO/2NC kontakta, 4A, 230V | kom | 6
| pomoćni sklopnik, 4NO/0NC,AC, 230VAC | kom | 2
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
4. | Razdjelnik R-P2
Dobava, postava i spajanje nadgradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-PR2, sastavljenog iz jednog aparatnog polja ukupnih dimenzija (ŠxVxD) 800×1260×263mmm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 800×1260×263mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| rastavna sklopka, 4-polna, 100A | kom | 1
| okretni mehanizam sa zaključavanjem | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 2
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 9
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 8
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 46
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3+N-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| difirencijalni član za min. automatski prekidač, tip AC, 4-polni, 40/0,03A | kom | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
5. | Razdjelnik R-P3
Dobava, postava i spajanje nadgradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno , prema shemi R-PR3, sastavljenog iz jednog aparatnog polja ukupnih dimenzija (ŠxVxD) 800×1260×263mmm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 800×1260×263mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| rastavna sklopka, 4-polna, 125A | kom | 1
| okretni mehanizam sa zaključavanjem | kom | 1
| relej za nadzor slijeda faza, Un=200-500V AC, 2CO | kom | 1
| odvodnik prenapona, 3+N/PE, za sustav TN-S/TT, klasa B+C, Iimp=12,5kA, In(8/20)=25kA, Un=280V | kom | 1
| pomoćni kontakti za odvodnik prenapona, 1co | kom | 1
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 60VA | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 2
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 2
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 4A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 17
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 9
| min. automatski prekidač, 50A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 10
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 15
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| prilagodnik za učvršćenje do tri elementa | kom | 3
| lampica sig. LED zelena | kom | 3
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 3
| pomoćni sklopnik, 4NO/0NC,AC, 24 VAC | kom | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Razdjelnik R-1
Dobava, postava i spajanje samostojećeg modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-1, sastavljenog iz jednog aparatnog polja ukupnih dimenzija (ŠxVxD) 1000×2060×300mm, s podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 1000x2060×300mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| rastavna sklopka, 4-polna, 200A | kom | 1
| okretna ručica | kom | 1
| relej za nadzor slijeda faza, Un=200-500V AC, 2CO | kom | 1
| odvodnik prenapona, 3+N/PE, za sustav TN-S/TT, klasa B+C, Iimp=12,5kA, In(8/20)=25kA, Un=280V | kom | 1
| pomoćni kontakti za odvodnik prenapona, 1co | kom | 1
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 60VA | kom | 1
| min. automatski prekidač, 4A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 4
| min. automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 50A, D karakteristike, 3-polni, 25 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 7
| min. automatski prekidač, 50A, D karakteristike, 1-polni, 25 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 3-polni, 25 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 27
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 30
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 4
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 2-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| naponski okidač za min. automatski prekidač, 110-415V AC / 110-220V DC | kom | 1
| pomoćni kontakt 1no1nc za minijaturne automatske prekidače | kom | 2
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 2
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 4
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 2
| motorski starter, 1-1.6A | kom | 1
| motorski starter, 0.4-0.63A | kom | 1
| pomoćni kontakti 1NO 1NC | kom | 2
| pomoćni kontakti 1NO 1NC | kom | 2
| grebenasta sklopka, 1-0-2, 20A, 2-polna | kom | 2
| tropolni sklopnik nazivne struje 9 A kategorije AC-3, 400 VAC, napon upravljanja 230V 50HZ, 240V 60HZ, 1NO | kom | 2
| pomoćni sklopnk, 2NO/2NC kontakta, 4A, 230V | kom | 2
| pomoćni sklopnik, 4NO/0NC, 230VAC | kom | 18
| pomoćni sklopnik, 4NO/0NC, 24VAC | kom | 1
| pomoćni kontakti za sklopnike 0NO/4NC | kom | 1
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 100VA | kom | 1
| prilagodnik za učvršćenje do tri elementa | kom | 27
| lampica sig. LED zelena | kom | 13
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 5
| lampica sig. LED crvena | kom | 10
| tipkalo zeleno, 1NO | kom | 1
| funkcijski element lampica sig. 12-30V AC/DC LED zelena | kom | 8
| funkcijski element lampica sig. 12-30V AC/DC LED crvena | kom | 8
| LED test element, 12-240VAC/DC | kom | 16
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 2-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 15 kA; u skladu s IEC 60947-2 ili jednakovrijedno | kom | 19
| grebenasta sklopka, 0-1, 20A, 1-polna | kom | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 20A, 2-polna | kom | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 20A, 3-polna, ugradna | kom | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
7. | Razjelnik R-TAV
Dobava, postava i spajanje ugradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-TAV, sastavljenog iz jednog aparatnog polja ukupnih dimenzija (ŠxVxD) 435×460×187mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 435x×460x187mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 63A 2p | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 2-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 2-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 3
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
8. | Razdjelnik R-P1,3,4
Dobava, postava i spajanje tipski testiranog samostojećeg modularnog ormara IP40 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 60439-1, IEC/EN 60439-3, IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1/2 ili jednakovrijedno, prema shemi R-P1,3,4, sastavljenog iz dva mrežna polja i jednog agregatskog polja ukupnih dimenzija (ŠxVxD) (800+800)×2000×400mm, s podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) (800+800)x2000×400mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| kompaktni prekidač, fiksni, 4-p, Icu/Ics=50 kA, In=400 A, Ir=200-400A, s elektroničkom zaštitnom jedinicom, montaža na ploču | kom | 1
| daljinski okidač za kompaktni prekidač veličine 2/3, 208-250V AC/DC | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NO | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NC | kom | 1
| prilagodnik za učvršćenje do tri elementa | kom | 12
| tipkalo za nužni isklop otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NO | kom | 1
| zaštita od slučajnog dodira | kom | 1
| lampica sig. LED zelena | kom | 7
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 5
| funkcijski element lampica sig. 12-30V AC/DC LED zelena | kom | 2
| lampica sig. LED crvena | kom | 2
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 2
| relej za nadzor slijeda faza, Un=200-500V AC, 2CO | kom | 1
| odvodnik prenapona, 3+N/PE, za sustave TN-S/TT, klasa C, Iimp=20kA, In(8/20)=20kA, Un=280V | kom | 1
| pomoćni kontakti za odvodnik prenapona, 1co | kom | 1
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 4-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 10
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 129
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 23
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 4
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 10
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3+N-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3+N-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| difirencijalni član za min. automatski prekidač, tip AC, 4-polni, 40/0,03A | kom | 3
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 18
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 2-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 2
| pomoćni kontakt 1no1nc za minijaturne automatske prekidače | kom | 4
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 2
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| motorski starter, 2.5-5A, 1NO1NC | kom | 2
| pomoćni kontakti 1NO 1NC | kom | 2
| pomoćni sklopnik, 2NO/2NC, 24VAC | kom | 4
| pomoćni sklopnk, 2NO/2NC kontakta, 4A, 230V | kom | 4
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 200VA | kom | 2
| grebenasta sklopka, 1-0-2, 20A, 2-polna | kom | 2
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
9. | Razdjelnik RP-2
Dobava, postava i spajanje tipski testiranog samostojećeg modularnog ormara IP40 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 60439-1, IEC/EN 60439-3, IEC/EN 62208, IEC/EN 61439-1/2 ili jednakovrijedno, prema shemi “R-P2", sastavljenog iz jednog mrežnog polja i jednog agregatskog polja ukupnih dimenzija (ŠxVxD) (1000+600)×2000×400mm, s podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) (1000+600)x2000×400mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| kompaktni prekidač, fiksni, 4-p, Icu/Ics=50 kA, In=320 A, Ir=250-320 A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom, montaža na ploču | kom | 1
| daljinski okidač za kompaktni prekidač veličine 2/3, 208-250V AC/DC | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NO | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NC | kom | 1
| prilagodnik za učvršćenje do tri elementa | kom | 14
| tipkalo za nužni isklop otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NO | kom | 1
| zaštita od slučajnog dodira | kom | 1
| lampica sig. LED zelena | kom | 7
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 5
| funkcijski element lampica sig. 12-30V AC/DC LED zelena | kom | 2
| lampica sig. LED crvena | kom | 2
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 2
| relej za nadzor slijeda faza, Un=200-500V AC, 2CO | kom | 1
| odvodnik prenapona, 3+N/PE, za sustave TN-S/TT, klasa C, Iimp=20kA, In(8/20)=20kA, Un=280V | kom | 1
| pomoćni kontakti za odvodnik prenapona, 1co | kom | 1
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 4-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 7
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 85
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 15
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 7
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3+N-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3+N-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| difirencijalni član za min. automatski prekidač, tip AC, 4-polni, 40/0,03A | kom | 3
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 9
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 2-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 2
| pomoćni kontakt 1no1nc za minijaturne automatske prekidače | kom | 4
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| motorski starter, 2.5-5A, 1NO1NC | kom | 2
| pomoćni kontakti 1NO 1NC | kom | 2
| pomoćni sklopnik, 2NO/2NC, 24 VAC | kom | 4
| pomoćni sklopnk, 2NO/2NC kontakta, 4A, 230V | kom | 4
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 200VA | kom | 2
| grebenasta sklopka, 1-0-2, 20A, 2-polna | kom | 2
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
10. | Razdjelnik R-5
Dobava, postava i spajanje samostojećeg modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-P5, sastavljenog iz jednog aparatnog polja dimenzija (ŠxVxD) 800×2060×300mm, s podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 800x2060×300mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| kompaktni prekidač, fiksni, 4-p, Icu/Ics=25 kA, In=200 A, Ir=160-200 A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom, montaža na ploču | kom | 1
| daljinski okidač za kompaktni prekidač veličine 2/3, 208-250V AC/DC | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NO | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NC | kom | 1
| prilagodnik za učvršćenje do tri elementa | kom | 7
| tipkalo za nužni isklop otpuštanje povlačenjem | kom | 1
| zaštita od slučajnog dodira | kom | 1
| pomoćni kontakt 1NO | kom | 1
| lampica sig. LED zelena | kom | 5
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 5
| lampica sig. LED crvena | kom | 2
| LED element, zeleni, 85-264VAC | kom | 2
| relej za nadzor slijeda faza, Un=200-500V AC, 2CO | kom | 1
| odvodnik prenapona, 3+N/PE, za sustave TN-S/TT, klasa C, Iimp=20kA, In(8/20)=20kA, Un=280V | kom | 1
| pomoćni kontakti za odvodnik prenapona, 1co | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 4-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 63A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 34
| min. automatski prekidač, 20A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 11
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 63/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3+N-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3+N-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| difirencijalni član za min. automatski prekidač, tip AC, 4-polni, 40/0,03A | kom | 2
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 25A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 9
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 4
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| motorski starter, 2.5-5A, 1NO1NC | kom | 1
| motorski starter, 1-1.6A, 1NO1NC | kom | 1
| pomoćni kontakti 1NO 1NC | kom | 2
| pomoćni sklopnk, 2NO/2NC kontakta, 4A, 230V | kom | 4
| grebenasta sklopka, 1-0-2, 20A, 2-polna | kom | 2
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
11. | R-1.1
Dobava, postava i spajanje ugradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-1.1, sastavljenog iz jednog aparatnog polja dimenzija (ŠxVxD) 435×760×187mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 435x760×187mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 63A, 3+N-polna | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 2-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 2
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 11
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
12. | Razdjelnik R-1.2, R-1.4
Dobava, postava i spajanje ugradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-1.2, R-1.4, sastavljenog iz jednog aparatnog polja dimenzija (ŠxVxD) 435×760×187mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 435x760×187mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 63A, 3+N-polna | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 2-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 4
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 4
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 9
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 2 | 0 | 0
13. | Razdjelnik R-1.3
Dobava, postava i spajanje ugradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-1.3, sastavljenog iz jednog aparatnog polja dimenzija (ŠxVxD) 435×760×187mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 435x760×187mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 63A, 3+N-polna | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 2-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 4
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 3
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 9
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
14. | Razdjelnik R-1.5
Dobava, postava i spajanje ugradnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi R-1.5, sastavljenog iz jednog aparatnog polja dimenzija (ŠxVxD) 435×760×187mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 435x760×187mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| grebenasta sklopka, 0-1, 63A, 3+N-polna | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 2-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 2-polna, 40/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 5
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 4
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno |  | 14
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
15. | Razdjelnik R-KOT
Dobava, postava i spajanje samostojećeg modularnog ormara IP55 zaštite, u skladu sa standardima IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208 ili jednakovrijedno, prema shemi RO-KOT, sastavljenog iz jednog aparatnog polja dim. (ŠxVxD) 800×1760×300mm, s podnožjem visine 100mm. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima RAL 7035. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| Ormar dim. (ŠxVxD) 800x1760×300mm + podnožje 100mm, odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| kompaktni prekidač, fiksni, 3-p, Icu/Ics=36kA, In=100A, Ir=80-100A, sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom, montaža na ploču | kom | 1
| daljinski okidač za kompaktni prekidač | kom | 1
| tipkalo za nužni isklop otpuštanje povlačenjem, kompletan uređaj | kom | 1
| zaštita od slučajnog dodira | kom | 1
| min. automatski prekidač, 4A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 3
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 19
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 3
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA | kom | 1
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 3-polni, 10 kA | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 2-polni, 10 kA | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 1
| min. automatski prekidač, 16A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA | kom | 2
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 2-polni, 10 kA | kom | 1
| pomoćni kontakt 1no1nc | kom | 15
| utičnica za montažu na DIN šinu, 2P+PE | kom | 1
| grebenasta sklopka, 1-0-2, 20A, 1-polna | kom | 17
| pomoćni sklopnik, 24V 50HZ, 2NO/2NC | kom | 17
| transformator, 1-fazni, 230/24V, 200VA | kom | 1
| 1-fazni izvor napajanja, 24V, 2,5A, 60W | kom | 1
| mrežni kotroler, 1.2 GHz quad core procesor, 512 MB RAM, 8GB flash memorija, HTML5 grafika; 16 UI, 8 UO, 8 DO; BACnet MSTP Client/Server, BACnet IP Client/Server, Modbus TCP and RTU M/S, MQTT, TCOM, SOX | kom | 1
| standardni kotroler, proširenje, 2xRS485; BACnet MSTP i Modbus RTU; 4xDO; 4xUO; 12xUI; | kom | 3
| digitalni ulazni modul; 16DI; RS485; Modbus RTU / ASCII; 24 (20...28) V DC | kom | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 1 | 0 | 0
16. | Razdjelnik sobe R-S
Ugradnja i montaža prema shemi R-S, ugradnog razdjelnika kompaktne izvedbe, 1-rednog, sa 18 modula, bijele boje, neprozirnih vrata, IP40, kl. II, s N i PE sabirnicama, u skladu sa standardom IEC/EN 62208 ukupnih dimenzija (ŠxVxD) 410x260x106mm
| Ormar dim. (ŠxVxD) 435x760×187mm odstupanje +/- 5% | kpl | 1
| instalacijski sklopnik 25A, 230V AC, 2NO | kom | 1
| diferencijalna zaštitna sklopka, 2-polna, 25/0,03A, 10kA, klasa AC; u skladu sa IEC 61008 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 6A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 16A, C karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 1
| min. automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni, 10 kA; u skladu s IEC 60898 ili jednakovrijedno | kom | 4
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare xComfort, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kpl | 1
| Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika, napravljena u digitalnom zapisu. | kpl | 1
| Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kablovima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta. | kpl | 1
| Ukupno: | komplet | 10 | 0 | 0
| UKUPNO RAZVODNI ORMARI: |  |  |  | 0
2. | RASVJETA (unutarnja i vanjska)
1. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje ovjesne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom (67% direktna / 33% indirektna) distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1430x53,8x90mm, te sa mehaničkom zaštitom IP20. Oznaka u projektu "S2" | kom | 35 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1430x53,8x90mm ± 1mm, težine 3,5kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište ekstrudiranog aluminija u bijeloj boji;
- Optički sustava omogućuje direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67%/33% ili jednakovrijedno;
- Donji, direktni dio optičkog sustava izveden od visoko reflektirajućeg aluminja, radi kvalitetnije kontrole iluminacije koja osigurava UGR<19 sukladno normi HRN EN 12464-1 ili jednakovrijedno;
- Gornji difuzor optičkog sustava izrađen od opalnog PMMA koji omogućava homogenu jednoličnu distribuciju svjetla, ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED DALI predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, sa sustavom održavanja konstantnog svjetlosnog toka tijekom cijelog životnog vijeka svjetiljke, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 185 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 29W ± 2%; - svjetlosni tok minimalno 5360lm ± 2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 72.000h L80F10 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +25°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
Obračun po kom
2. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje ovjesne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti, direktno/indirektnom (67% direktna / 33% indirektna) distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1430x53,8x90mm, te sa mehaničkom zaštitom IP20. Oznaka u projektu "S2 LS/PD" | kom | 10 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ovjesna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1430x53,8x90mm ± 1mm, težine 3,5kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište ekstrudiranog aluminija u bijeloj boji;
- Optički sustava omogućuje direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67%/33% ili jednakovrijedno;
- Donji, direktni dio optičkog sustava izveden od visoko reflektirajućeg aluminja, radi kvalitetnije kontrole iluminacije koja osigurava UGR<19 sukladno normi HRN EN 12464-1 ili jednakovrijedno;
- Gornji difuzor optičkog sustava izrađen od opalnog PMMA koji omogućava homogenu jednoličnu distribuciju svjetla, ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED DALI predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, sa sustavom održavanja konstantnog svjetlosnog toka tijekom cijelog životnog vijeka svjetiljke, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 185 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 29W ± 2%; - svjetlosni tok minimalno 5360lm ± 2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 72.000h L80f10 ili jednakovrijedno; '- Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +25°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
3. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, sa aluminijskim mikrozrcalnim rasterom sa dvostrukom mikroprabolikom UGR<19, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 595x595x60mm, te sa mehaničkom zaštitom IP20. Oznaka u projektu "S4" | kom | 53 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, za ugradnju u g/k strop, dimenzija DxŠxV: 595x595x60mm ± 1mm, otvor za ugradnju dimenzija DxŠxV: 575x575mm, težine 3kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od emajliranog čeličnog lima u bijeloj boji; - Optički sustav od mikrozrcalnog rastera sa dvostrukom mikroprabolikom, uzdužne i poprečne aluminijske lamele čistoće 99,9% koji osiguravaju UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
'- Elektronička DALI LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 196 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 32,8W ± 2%; - svjetlosni tok minimalno 6440lm ± 2%;
- Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 72.000h L80F10 ili jednakovrijedno;
- Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
4. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje ugradne DALI svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednaovrijedno, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598-1:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Dimenzije DxŠxV: Ø250x105mm, otvor za ugradnju dimenzija DxŠxV: Ø225mm, te sa mehaničkom zaštitom IP40, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "S12" | kom | 105 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70°, za ugradnju u g/k strop, dimenzija DxŠxV: Ø250x105mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø225mm ± 1mm, težine 0.7kg,
- Kućište od prešanog čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom; - Integrirani aluminijski fasetirani reflektor za bolju kontrolu blještanja;
- Svjetiljka se isporučuje sa montažnim nosačima;
- Optički sustav od aluminijskog rastera, sa direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70° koji osiguravaju UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Elektronička DALI LED predspojna naprava, klase zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 170 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 16,6W ± 2% ; - svjetlosni tok minimalno 2836lm ± 2%;
- Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 55.000h L80 F10 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 0°C do 35°C, uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalna mehanička zaštita IP40 IK07 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
5. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednaovrijedno, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598-1:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Dimenzije DxŠxV: Ø250x105mm, otvor za ugradnju dimenzija DxŠxV: Ø225mm, te sa mehaničkom zaštitom IP40, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "S12" | kom | 100 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70°, za ugradnju u g/k strop, dimenzija DxŠxV: Ø250x105mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø225mm ± 1mm, težine 0.7kg, - Kućište od prešanog čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom; - Integrirani aluminijski fasetirani reflektor za bolju kontrolu blještanja; - Svjetiljka se isporučuje sa montažnim nosačima; - Optički sustav od aluminijskog rastera, sa direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70° koji osiguravaju UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 170 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 16,6W ± 2% ; - svjetlosni tok minimalno 2836lm ± 2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 55.000h L80 F10 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 0°C do 35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP40 IK07 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
6. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70°, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598-1:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Dimenzije DxŠxV: 97x97x80mm, otvor za ugradnju dimenzija DxŠxV: 90x90mm, te sa mehaničkom zaštitom IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "S31" | kom | 44 | 0 | 0
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70°, za ugradnju u g/k strop, dimenzija DxŠxV: 97x97x80mm ± 1mm, otvor za ugradnju dimenzija DxŠxV: 90x90mm, težine 0.4kg, uz moguće odstupanje ±2%;
- Kućište od prešanog čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom; - Integrirani aluminijski fasetirani reflektor za bolju kontrolu bliještanja; - Svjetiljka se isporučuje sa montažnim nosačima;
- Optički sustav od poliranog facetirano aluminija, sa direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70° koji osiguravaju UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 169 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 11,4W ± 2%; - svjetlosni tok minimalno 1930lm ± 2%; - Temperatura boje 3000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 0°C do 40°C, uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
7. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 45°, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovriejdno, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598-1:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Dimenzije DxŠxV: Ø100x90mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø90mm, težine 0,5kg, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. | kom | 51 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 45°, za ugradnju u g/k strop, dimenzija DxŠxV: Ø100x90mm ± 1mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø90mm, težine 0,5kg, uz moguće odstupanje ±2%;
-Kućište od prešanog čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom; - Integrirani aluminijski facetirani reflektor za bolju kontrolu bliještanja; - Svjetiljka se isporučuje sa montažnim nosačima;
- Optički sustav od poliranog facetirano aluminija, sa direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 45° koji osiguravaju UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 169 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 11,4W±2%; - svjetlosni tok minimalno 1930lm±2%; - Temperatura boje 3000K, CRI >80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno;
- Ambijentalna radna temperatura od 0°C do 40°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
8. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje ugradne DALI svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70°, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598-1:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Dimenzije DxŠxV: Ø170x105mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø145mm, težine 0.9kg, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovriedno. Oznaka u projektu "S15" | kom | 48 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70°, za ugradnju u g/k strop, dimenzija DxŠxV: Ø170x105mm ±1mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø145mm, težine 0.9kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od prešanog čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom; - Integrirani aluminijski facetirani reflektor za bolju kontrolu bliještanja; - Svjetiljka se isporučuje sa montažnim nosačima;
- Optički sustav od poliranog fasetiranog aluminija, sa direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70° koji osiguravaju UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Elektronička DALI LED predspojna naprava, klase zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 170lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 16,6W±2%; - svjetlosni tok minimalno 2830lm±2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 0°C do 35°C, uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
9 | Dobava i isporuka, montaža i spajanje ugradne DALI svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 45°, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovriejdno, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598-1:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Dimenzije DxŠxV: Ø170x105mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø145mm, težine 0.9kg, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "S15.1" | kom | 6 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 45°, za ugradnju u g/k strop, dimenzija DxŠxV: Ø170x105mm±1mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø145mm, težine 0.9kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od prešanog čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom;; - Integrirani aluminijski facetirani reflektor za bolju kontrolu bliještanja; - Svjetiljka se isporučuje sa montažnim nosačima;
- Optički sustav od poliranog fasetiranog aluminija, sa direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 45° koji osiguravaju UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Elektronička DALI LED predspojna naprava, klase zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 161 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 23,8W±2%; - svjetlosni tok minimalno 3830lm±2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 0°C do 35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovriejdno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
10. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje ugradne DALI svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70°, energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno, proizvedenog sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598-1:2009 - CEI 34.21 ili jednakovrijedno. Dimenzije DxŠxV: Ø170x105mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø145mm, težine 0.9kg, te sa mehaničkom zaštitom IP44, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "S40" | kom | 3 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70°, za ugradnju u g/k strop, dimenzija DxŠxV: Ø170x105mm±1mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø145mm, težine 0.9kg, uz moguće odstupanje ±2%;
- Kućište od prešanog čeličnog lima obojenog bijelom termoepoksidnom bojom; - Integrirani aluminijski facetirani reflektor za bolju kontrolu bliještanja; - Svjetiljka se isporučuje sa montažnim nosačima;
- Optički sustav od poliranog facetirano aluminija, sa direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti širine snopa svjetlosti 70° koji osiguravaju UGR<19 sukladno HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedno;
- Elektronička DALI LED predspojna naprava, klase zaštite II, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 161lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 23,8W±2%; - svjetlosni tok minimalno 3830lm±2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 0°C do 35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovriejdno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
11. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje nadgradne DALI svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: Ø350x94mm, težine 2,5kg, te sa mehaničkom zaštitom IP65. | kom | 21 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: Ø350x94mm ±1mm, težine 2,5kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od UV stabiliziranog polikarbonata , sa odličnim svojstvima disipacije temperature, sa vanjskim okvirom bojanim u sivu boju ili jednakovrijedno;
- Difuzor od polikarbonata; - Elektronička DALI LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, smještena pored kućišta svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Svjetiljka je ožičena i pripremljena za prolazno ožičenje;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 182m/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 17,8W±2%; - svjetlosni tok minimalno 3240lm±2%;
- Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do 30°C
- Minimalna mehanička zaštita IP65 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
12. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom, sa kutom emisije svjetlosti od 58°, dimenzija DxŠxV: Ø135xx80mm, te sa mehaničkom zaštitom IP67 IK07. | kom | 10 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom simetričnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: Ø135x80mm±1mm, dimenzije otvora u stropu DxŠxV: Ø126mm, težine 1,5kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od lijevanog aluminija, aluminijske legure i nehrđajućeg čelika, sa inox AISI 316L prstenom
- Reflektor izrađen od čistog anodiziranog aluminija, sa direktnom simetričnom distribucijom, sa kutom emisije svjetlosti od 58°, uz moguće odstupanje ±2%;
- Difuzor od transparentnog sigurnosnog kaljenog stakla; - Elektronička LED predspojna naprava, minimalno cosφ≥0.9, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz, 220-240V 0/50-60 Hz (DC 176-276V), minimalne mehaničke zaštite IP65, predviđena za prolazno ožičenje Ø4-10mm, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 120 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 18W±2%; - svjetlosni tok minimalno 2172lm±2%; - Temperatura boje 3000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 100.000h L80 B10 pri 25°C ili jednakovrijedno; - Minimalna mehanička zaštita IP67 IK07 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Svjetiljka mora biti proizvedena sukladno ENEC VDE ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovriejdno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
13. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje nadgradne zidne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67% / 33%, dimenzija DxŠxV: 580x40x80mm, težine 0.9kg, te sa mehaničkom zaštitom IP44. Oznaka u projektu "S22" | kom | 1 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradna zidna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 580x40x80mm±1mm, težine 0.9kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od ekstrudiranog anodiziranog aluminija, bojanog u sivoj boji; - Optički sustava od opalnog glatkog polikarbonata koji omogućuje direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67%/33% ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 193 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 8,2W±2%; - svjetlosni tok minimalno 1583lm±2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 72.000h L80F10 (Tq 35°C) ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 10°C do +35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Svjetiljka mora biti proizvedena sukladno ENEC10 VDE ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
14. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje nadgradne zidne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67% / 33%, dimenzija DxŠxV: 580x40x80mm, težine 0.9kg, te sa mehaničkom zaštitom IP44. Oznaka u projektu "S22 3000K" | kom | 1 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradna zidna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 580x40x80mm ±1mm, težine 0.9kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od ekstrudiranog anodiziranog aluminija, bojanog u sivoj boji; - Optički sustava od opalnog glatkog polikarbonata koji omogućuje direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67%/33% ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 183lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 8,2W±2%; - svjetlosni tok minimalno 1505lm±2%; - Temperatura boje 3000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 72.000h L80 F10 (Tq 35°C) ili jednakovrijedno;
- Ambijentalna radna temperatura od 10°C do +35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Svjetiljka mora biti proizvedena sukladno ENEC10 VDE ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
15. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje nadgradne zidne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67% / 33%, dimenzija DxŠxV: 1140x40x80mm, težine 1.7kg, te sa mehaničkom zaštitom IP44. Oznaka u projektu "S23" | kom | 10 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradna zidna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1140x40x80mm±1mm, težine 1.7kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od ekstrudiranog anodiziranog aluminija, bojanog u sivoj boji; - Optički sustava od opalnog glatkog polikarbonata koji omogućuje direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67%33% ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 193 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 16,4W±2%; - svjetlosni tok minimalno 3166lm±2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 72.000h L80 F10 (Tq 35°C) ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 10°C do +35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Svjetiljka mora biti proizvedena sukladno ENEC10 VDE ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
16. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje nadgradne zidne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67% / 33%, dimenzija DxŠxV: 1140x40x80mm, težine 1.7kg, te sa mehaničkom zaštitom IP44. Oznaka u projektu "S23 3000K" | kom | 8 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradna zidna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktno/indirektnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1140x40x80mm±1mm, težine 1.7kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od ekstrudiranog anodiziranog aluminija, bojanog u sivoj boji; - Optički sustava od opalnog glatkog polikarbonata koji omogućuje direktno/indirektnu distribuciju svjetlosti u omjeru 67%/33% ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 183 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 16,4W±2%; - svjetlosni tok minimalno 3010lm±2%; - Temperatura boje 3000K, CRI >80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 72.000h L80 F10 (Tq 35°C) ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 10°C do +35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP44 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Svjetiljka mora biti proizvedena sukladno ENEC10 VDE ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
17. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje ugradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnoom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 595x595x91,5mm, otvor za ugradnju dimenzija DxŠxV: 575x575mm, težine 5.3kg, te sa mehaničkom zaštitom IP55. Oznaka u projektu "S26" | kom | 48 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, za ugradnju u g/k strop, dimenzija DxŠxV: 595x595x91,5mm±1mm, otvor za ugradnju dimenzija DxŠxV: 575x575mm, težine 5.3kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od čeličnog lima, bojanog u bijeloj boji, koje se isporučuje komplet sa priborom za ugradnju u g/k strop;
- Optički sustav od mikroprizmatične ploče izrađene od akrilnog stakla, radi kvalitetnije kontrole luminancije i bliještanja u svim smjerovima (VDU 65° < 3000 cd/m²) koja osigurava UGR<19 sukladno normi HRN EN 12464-1 ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 186 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 28,8W±2%; - svjetlosni tok minimalno 5360lm±2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno;
- Životni vijek LED izvora minimalno 72.000h L80 F10 (Tq 35°C) ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 10°C do +35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP55 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Svjetiljka mora biti proizvedena sukladno ENEC10 VDE ili jednakovrijedno;
- Svjetiljka mora posjedovat certifikat da zadovoljava HACCP-sustav DIN 10500 i minimalno zadovoljavati uvjete International Food Standard (IFS) Vers. 6 and/or BRC Global Standard Food Vers 8 certifikata ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
Obračun po kom
18. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje nadgradne svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnoom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1260x70x68mm, težine 1.45kg, te sa mehaničkom zaštitom IP65 IK08. Oznaka u projektu "S27" | kom | 48 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: 1260x70x68mm±1mm, težine 1.45kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od glatkog polikarbonata bojanog u sivu boju ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, integrirana u kućište svjetiljke, spremna za priključak na mrežno napajanje 220-240V AC 50-60 Hz preko bočno pričvršćenog priključka sa 5-polnim konektorom, predviđenim za prolazno ožičenje; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 186 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 23,4W±2%; - svjetlosni tok minimalno 4360lm±2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 72.000h L80 f10 (Tq 45°C) ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od 10°C do +35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK08 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Svjetiljka mora posjedovat certifikat da zadovoljava HACCP-sustav DIN 10500 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
19. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje ugradne zidne svjetiljke za ugradnju u originalnu instalacijsku kutiju od nehrđajućeg čelika, sa LED izvorima svjetlosti i asimetričnom distribucijom svjetlosti, mehaničke zaštite IP65 IK09, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. | kom | 7 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna zidna svjetiljka za ugradnju u originalnu instalacijsku kutiju od nehrđajućeg čelika sa asimetričnom karakteristikom distribucije svjetlosti, dimenzije svjetiljke DxŠxV: 200x200x57mm±1mm; - Kućište izrađenog od aluminija, višeslojno elektrostatsko bojanje epoksi-poliesterskim prahom u sivu boju; - Transparentni difuzor od ravnog kaljenog stakla, iznutra matiran ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz;
- Isporučuje se ožičena H07RN-F kabelom minimalne dužine 0,5 m i priključnim konektorom minimalne mehaničke zaštite IP67 ili jednakovrijedno; - Isporučuje se sa vijcima od nehrđajućeg čelika za zaštitu od krađe ili jednakovrijedno; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 8,7W±2%; - Minimalno svjetlosnog toka svjetiljke 1101m±2%;
- Temperatura boje 3000K, minimalno CRI >90; - Životni vijek LED izvora minimalno 60000h L80 B10; - Ambijentalna radna temperatura od -20°C do +35°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP65 IK09 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
20. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje ugradne podne svjetiljke za ugradnju u originalnu instalacijsku kutiju od nehrđajućeg čelika, sa LED izvorima svjetlosti i asimetričnom distribucijom svjetlosti, mehaničke zaštite IP67 IK10, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. | kom | 3 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradna zidna svjetiljka za ugradnju u originalnu instalacijsku drenažnu kutiju od tehnopolimera sa eliptičnom karakteristikom distribucije svjetlosti, dimenzije svjetiljke DxŠxV: 397x397x130mm, dimenzije ugradne kutije DxŠxV: 384x384x127mm uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište izrađenog od visokosjajnog INOX-a, nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno;
- Optički sustav sastoji se od 3 reda LED pogona sa eliptičnim lećama sa snopom emisije pod kutom 10°x45°, sa mogućnošću pojedinačnog podešavanja nagiba, odn. inkliniranja optike ±10°, zaštićenog pločom od kaljenog stakla debljine minimalno 12mm ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Isporučuje se ožičena H07RN-F kabelom minimalne dužine 0,5 m i priključnim konektorom minimalne mehaničke zaštite IP67 ili jednakovrijedno;
- Elektronička LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Isporučuje se ožičena H07RN-F kabelom minimalne dužine 0,5 m i priključnim konektorom minimalne mehaničke zaštite IP67 ili jednakovrijedno;
- Svjetiljka mora imati instaliran zaštitni sustav od infiltracije vode; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 20W±2%; - Minimalno ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 1530m±2%; - Temperatura boje 3000K, minimalno CRI >70; - Životni vijek LED izvora minimalno 50000h L80 B10; - Ambijentalna radna temperatura od -20°C do +40°C, uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalna mehanička zaštita IP66 IK10 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno; - Svjetiljka podnosi statički pritisak maksimalno 28kN prema HR EN 60598-2-13, maksimalni pritisak vozila u kretnji 50kN, te je prikladna za ugradnju u kolnike i parkirališta sukladno normi HRN EN 60598-2-13:2008/A1:2012 ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
Obračun po kom
21. | Dobava, isporuka, i montaža stolne radne svjetiljke sa svim potrebnim priborom, priključnim materijalom i elementima. | kom | 17 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradna stolna radna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, dimenzija baze DxŠxV: 185x185mm, visina vertikalnog nosača 655mm, ukupne težine 1kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište izrađenog od aluminija, završne obrade u crnoj boji ili jednakovrijedno;
- Optički sustav sastoji se od polimetakrilat, sa mogućnošću pojedinačnog podešavanja nagiba ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, sa mogućnošću regulacije intenziteta svjetlosti, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 10W±2%;
- Minimalno ukupnog izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke 750m±2%; - Temperatura boje u rasponu od 3000K, minimalno CRI >80; - Životni vijek LED izvora minimalno 25000h L80 B10; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
22. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje i spajanje uređaja za napajanje komunikacijske mreže, komunikacijski protokol prema normi HRN EN 50090-1:2012 ili jednakovrijedno. Elektronički uređaj je napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60 Hz. Radna ambijentalna temperatura u rasponu -20°C do +60°C. Nominalni napon 220-240V 50/60Hz, sekundarni napon 15.3~18.7 Vdc, uz moguće odstupanje ±2%. Izlazna struja na sekundaru 240mA, izlazna snaga na sekundaru 3.84W, uz moguće odstupanje ±2%. Vrsta zaštite: Stalno ograničavanje struje, automatski se oporavlja nakon uklanjanja stanja greške ili jednakovrijedno. | kom | 4 | 0 | 0
Uređaj mora biti proizveden sukladno ENEC10 VDE ili jednakovrijedno, te mora zadovoljavati standarde HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, te HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61547:2012, nkHRN EN 61000-3-2/F2 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno. Minimalna mehanička zaštita napajačkog sklopa je IP20 prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno. Dimenzije elektroničkog uređaja VxŠxD: 145x38x22mm, uz moguće odstupanje ±2%.
23. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje i spajanje USB uređaja za povezivanje i programiranje komunikacijske mreže, komunikacijski protokol prema normi HRN EN 50090-1:2012 ili jednakovrijedno. Elektronički uređaj, maksimalne potrošnje 6mA, napajan je sa komunikacijske mreže, istosmjernim naponom 15.3~18.7 Vdc, uz moguće odstupanje ±2%. Izlazna struja na sekundaru 240mA, izlazna snaga na sekundaru 3.84W, uz moguće odstupanje ±2%. | kom | 1 | 0 | 0
Uređaj mora zadovoljavati standarde HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, te HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61547:2012, nkHRN EN 61000-3-2/F2 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno. Minimalna mehanička zaštita napajačkog sklopa je IP20 prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno.
24. | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje i spajanje DALi kontrolera, konfiguracija putem LAN/WLAN/USB, 4 DALI linije, prihvat do 50 senzora, integrirano DALI napajanje, 4 programabilna relejna ulaza 4x5A, mogućnost kontrole ovisno o razini svjetlosti, funkcija kalendara, 4x16 grupa, duljina DALI linije do 300m, spajanje do 256 DALI drivera, LAN interkonektivnost, mogućnost upravljanja aplikacijom iOS / Android, grafičko sučelje | kom | 4 | 0 | 0
25 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog stropnog kontrolera visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, te s mogućnošću automatskog adresiranja do 64 digitalne adresabilne elektroničke predspojne naprave, s segmentiranom kontrolom preko 4 grupe, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD-M-FC DALI" | kom | 1 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni kontroler visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, te s mogućnošću automatskog adresiranja do 64 digitalne adresabilne elektroničke predspojne naprave, s segmentiranom kontrolom preko 4 grupe, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø 117x100 mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 98x100 mm uz moguće odstupanje ±2%; - UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno;
- Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø24m poprečno, minimalno Ø8m prema zoni, minimalno Ø6.4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%; - Zona obuhvata detekcije minimalno 450m2 uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalni raspon foto-osjetljivosti <10 lx do> 2000 lx uz moguće odstupanje ±2%; - Mogućnost automatskog adresiranja do 64 digitalne adresabilne elektroničke predspojne naprave, s segmentiranom kontrolom preko 4 grupe, ili jednakovrijedno;
- Mogućnost programiranja minimalno 3 zone rasvjete, ili jednakovrijedno; - Zatezno vrijeme minimalno 1 min maksimalno 150 min, ili jednakovrijedno; - Kontroler mora posjedovati funkciju za podešavanja orijentacijske rasvjete u nivou od 10% do 30% / OFF / 5min - 60min / ∞, ili jednakovrijedno;
- Minimalno jedan kanal namijenjen za HVAC do 2300W cosφ ≥1, odnosno do 1150VA cosφ ≥0,5, ili jednakovrijedno; - Tip HVAC kontakta: 1x μ-kontakt, NO kontakt za omsko opterećenje, zatezno vrijeme 5 min - 120 min, pulsno paljenje; - Kontroler je napajan sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
26 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, u zavisnoj vezi kao ekstenzija sa glavnim kontrolerom, sa velikim obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD-S-FC DALI" | kom | 1 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, u zavisnoj vezi kao ekstenzija sa glavnim kontrolerom, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø103x100 mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 64x100 mm uz moguće odstupanje ±2%; - UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno;
- Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø24m poprečno, minimalno Ø8m prema zoni, minimalno Ø6.4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%; - Zona obuhvata detekcije minimalno 450m2 uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalni raspon foto-osjetljivosti <10 lx do> 2000 lx uz moguće odstupanje ±2%;
- Kontroler je napajan sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
27 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije elipsoidne karakteristike, namijenjen za hodnike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama kojima se može prigušiti nivo rasvijetljenosti, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD-C DALI" | kom | 6 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije elipsoidne karakteristike, namijenjen za hodnike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama, sa velikom zonom obuhvata elipsoidne karakteristike, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø97x103mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 64x100mm uz moguće odstupanje ±2%; - UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno; - Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø40m poprečno, minimalno Ø20m prema zoni, uz moguće odstupanje ±2%;
- Zona obuhvata detekcije minimalno 250m2, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalni raspon foto-osjetljivosti <10lx do >2000lx, uz moguće odstupanje ±2%; - Zatezno vrijeme minimalno 1 min maksimalno 30 min, ili jednakovrijedno; - Senzor mora posjedovati funkciju za podešavanja orijentacijske rasvjete u nivou od 10% do 30% / OFF / 5min - 60min / ∞, ili jednakovrijedno; - Senzor je napajan sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz;
- Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
28 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije elipsoidne karakteristike, namijenjen za hodnike, u zavisnoj vezi kao ekstenzija sa glavnim detektorom prisutnost, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD4-C S" | kom | 2 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije elipsoidne karakteristike, namijenjen za hodnike, u zavisnoj vezi kao ekstenzija sa glavnim senzorom, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø97x103mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 64x100mm uz moguće odstupanje ±2%; - UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno; - Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø40m poprečno, minimalno Ø20m prema zoni, uz moguće odstupanje ±2%;
- Zona obuhvata detekcije minimalno 250m2, uz moguće odstupanje ±2%; - Interval pulsa detekcije u rasponu od 2 do 9 sekundi, ili jednakovrijedno; - Senzor je napajan sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
29 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama kojima se može prigušiti nivo rasvijetljenosti, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD4-M DALI" | kom | 9 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø97x103mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 64x100mm uz moguće odstupanje ±2%;
- UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno; - Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø24m poprečno, minimalno Ø8m prema zoni, minimalno Ø6.4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%; - Zona obuhvata detekcije minimalno 450m2 uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalni raspon foto-osjetljivosti <10lx do >2000lx, uz moguće odstupanje ±2%; - Zatezno vrijeme minimalno 1 min maksimalno 30 min, ili jednakovrijedno; - Senzor mora posjedovati funkciju za podešavanja orijentacijske rasvjete u nivou od 10% do 30% / OFF / 5min - 60min / ∞, ili jednakovrijedno; - Senzor je napajan sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
30 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama kojima se može prigušiti nivo rasvijetljenosti, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD2-M DALI" | kom | 9 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø80x85mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 64x100mm uz moguće odstupanje ±2%;
- UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno; - Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø10m poprečno, minimalno Ø6m prema zoni, minimalno Ø4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%; - Zona obuhvata detekcije minimalno 79m2 uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalni raspon foto-osjetljivosti <10lx do >2000lx, uz moguće odstupanje ±2%; - Zatezno vrijeme minimalno 1 min maksimalno 30 min, ili jednakovrijedno; - Detektor mora posjedovati funkciju za podešavanja orijentacijske rasvjete u nivou od 10% do 30% / OFF / 5min - 60min / ∞, ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
31 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, u zavisnoj vezi kao ekstenzija sa glavnim senzorom prisutnosti, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD2-S" | kom | 6 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, u zavisnoj vezi kao ekstenzija sa glavnim senzorom, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø80x85mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 64x100mm uz moguće odstupanje ±2%;
- UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno; - Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø10m poprečno, minimalno Ø6m prema zoni, minimalno Ø4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%;
- Zona obuhvata detekcije minimalno 79m2 uz moguće odstupanje ±2%; - Interval pulsa detekcije u rasponu od 2 do 9 sekundi, ili jednakovrijedno; - Senzor je napajan sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz;
- Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
32 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama kojima se može prigušiti nivo rasvijetljenosti, namijenjen za hodnike, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovriejdno. Oznaka u projektu "PD2-SM DALI" | kom | 8 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø98x47mm, uz moguće odstupanje ±2%; - UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno;
- Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø10m poprečno, minimalno Ø6m prema zoni, minimalno Ø4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%; - Zona obuhvata detekcije minimalno 79m2 uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalni raspon foto-osjetljivosti <10lx do >2000lx, uz moguće odstupanje ±2%; - Zatezno vrijeme minimalno 1 min maksimalno 30 min, ili jednakovrijedno; - Detektor mora posjedovati funkciju za podešavanja orijentacijske rasvjete u nivou od 10% do 30% / OFF / 5min - 60min / ∞, ili jednakovrijedno;
- Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
33 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama kojima se može prigušiti nivo rasvijetljenosti, namijenjen za hodnike, mehaničke zaštite IP54, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD2-SM IP54 DALI" | kom | 1 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø98x47mm, uz moguće odstupanje ±2%; - UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno; - Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø10m poprečno, minimalno Ø6m prema zoni, minimalno Ø4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%;
- Zona obuhvata detekcije minimalno 79m2 uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalni raspon foto-osjetljivosti <10lx do >2000lx, uz moguće odstupanje ±2%; - Zatezno vrijeme minimalno 1 min maksimalno 30 min, ili jednakovrijedno; - Detektor mora posjedovati funkciju za podešavanja orijentacijske rasvjete u nivou od 10% do 30% / OFF / 5min - 60min / ∞, ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP54 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
- Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP54 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
34 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD4-M" | kom | 14 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikom zonom obuhvata elipsoidne karakteristike, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø97x103mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 64x100mm uz moguće odstupanje ±2%; - UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno; - Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø24m poprečno, minimalno Ø8m prema zoni, minimalno Ø6.4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%;
- Zona obuhvata detekcije minimalno 450m2 uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalni raspon foto-osjetljivosti <10lx do >2000lx, uz moguće odstupanje ±2%; - Zatezno vrijeme minimalno 1 min maksimalno 30 min, ili jednakovrijedno; - Senzor mora posjedovati funkciju za podešavanja orijentacijske rasvjete u nivou od 10% do 30% / OFF / 5min - 60min / ∞, ili jednakovrijedno;
- Interval pulsa detekcije u rasponu od 2 do 9 sekundi, ili jednakovrijedno; - Senzor je napajan sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedni, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
35 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, u zavisnoj vezi kao ekstenzija sa glavnim senzorom prisutnosti, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD4-S" | kom | 2 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa velikim obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, u zavisnoj vezi kao ekstenzija sa glavnim senzorom, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø97x103mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 64x100mm uz moguće odstupanje ±2%;
- UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno; - Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø24m poprečno, minimalno Ø8m prema zoni, minimalno Ø6.4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%; - Zona obuhvata detekcije minimalno 450m2 uz moguće odstupanje ±2%;
- Interval pulsa detekcije u rasponu od 2 do 9 sekundi, ili jednakovrijedno; - Senzor je napajan sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovriejdno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
36 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama kojima se može prigušiti nivo rasvijetljenosti, mehaničke zaštite IP20, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Oznaka u projektu "PD2" | kom | 13 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ugradni stropni senzor visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta 360°, sa obuhvatom detekcije roto-simetrične karakteristike, za upravljanje digitalnim adresabilnim elektroničkim predspojnim napravama, dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø80x85mm, dimenzije otvora u stropu za ugradnju DxŠxV: Ø 64x100mm uz moguće odstupanje ±2%; - UV stabilno polikarbonatno kućište bijele boje, ili jednakovrijedno;
- Zona detekcije u rasponu od minimalno Ø10m poprečno, minimalno Ø6m prema zoni, minimalno Ø4m malih pokreta, uz moguće odstupanje ±2%; - Zona obuhvata detekcije minimalno 79m2 uz moguće odstupanje ±2%;
- Minimalni raspon foto-osjetljivosti <10lx do >2000lx, uz moguće odstupanje ±2%; - Zatezno vrijeme minimalno 1 min maksimalno 30 min, ili jednakovrijedno; - Detektor mora posjedovati funkciju za podešavanja orijentacijske rasvjete u nivou od 10% do 30% / OFF / 5min - 60min / ∞, ili jednakovrijedno;
- Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +50°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP20 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno;
- Uređaj mora biti proizvedena prema normama HRN EN 62386-101:2016/A1:2018, HRN EN 63044-1:2017, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 15232-1:2017, HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 ili jednakovrijedno.
37 | Dobava, montaža nadgradnog uređaja za podešavanje i programiranje senzora visoke osjetljivosti za mjerenje ambijentalnog svjetla, sa detekcijom prisutnosti i pokreta, IR-Adaptera za pametne telefone. Uređaj je kompatibilan sa Android i iPhone (iOS) ili novijim uređajima. Mehanička zaštita IP20, ili jednakovrijedno. | kom | 1 | 0 | 0
38 | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje rasvjetnog stupića visine 1000mm, sa LED izvorima svjetlosti i širokosnopnom asimetričnom karakteristikom distribucije svjetlosti, dimenzija DxŠxV: Ø 130x1000mm, te sa mehaničkom zaštitom IP66 IK10. Oznaka u projektu "S26" | kom | 21 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Rasvjetni stupić sa LED izvorima svjetlosti i širokosnopnom asimetričnom karakteristikom distribucije svjetlosti, dimenzija DxŠxV: Ø 130x1000mm±1mm, težine 5.0kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od lijevanog aluminija, aluminijske legure i nehrđajućeg čelika, bojanog u antracit sivu boju; - Svjetiljka se mora isporučiti sa sidrištem prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno, sa ulaskom kabela 70x30mm, sa 3 ankera od nehrđajućeg čelika s pričvrsnim vijcima od nehrđajućeg čelika M8 x 25 ili jednakovrijedno;
- Reflektor izrađen od čistog anodiziranog aluminija, sa širokosnopnom asimetričnom karakteristikom i distribucijom svjetlosti; - Difuzor od transparentnog sigurnosnog kaljenog stakla; - Elektronička DALI LED predspojna naprava, minimalno cosφ≥0.9, klasa zaštite I, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 0/50-60 Hz (DC 176-276V), preko razdjelnice predviđene za prolazno ožićenje za 2 kabela maksimalnog presjeka 2x2.5mm2, dodatno štićena sporim zaštitnim osiguračima 6.3A Ø5x20mm ili jednakovrijedno;
- Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 116 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 8W±2%; - Izlazni svjetlosni tok minimalno 930lm±2%; - Temperatura boje 3000K, CRI >80 ili jednakovrijedno;
- Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 50.000h L80 B20 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do +25°C, uz moguće odstupanje ±2%; - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK10 prema HRN EN 60529+A1 odn. standardu HRN EN 62262 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
39 | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje nadgradne DALI svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: Ø350x94mm, težine 2,5kg, te sa mehaničkom zaštitom IP65. | kom | 5 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Nadgradna svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti i direktnom širokosnopnom distribucijom svjetlosti, dimenzija DxŠxV: Ø350x94mm ±1mm, težine 2,5kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Kućište od UV stabiliziranog polikarbonata , sa odličnim svojstvima disipacije temperature, sa vanjskim okvirom bojanim u sivu boju ili jednakovrijedno;
- Difuzor od polikarbonata; - Elektronička DALI LED predspojna naprava, klase zaštite I, minimalno cosφ≥0.9, smještena pored kućišta svjetiljke, spremna za priključak na mrežu napajana sa mrežnog priključka 220-240V AC 50-60 Hz;
- Svjetiljka je ožičena i pripremljena za prolazno ožičenje; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 182m/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 17,8W±2%;
- svjetlosni tok minimalno 3240lm±2%; - Temperatura boje 4000K, CRI >80 ili jednakovrijedno; - Konzistentnost boje minimalno SDCM<3 ili jednakovrijedno; - Životni vijek LED izvora minimalno 60.000h L80 B10 ili jednakovrijedno; - Ambijentalna radna temperatura od -25°C do 30°C
- Minimalna mehanička zaštita IP65 prema HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema normama HRN EN 60598-1:2015/Ispr.1:2016, HRN EN 62471, HRN EN 55015:2013/A1:2015, HRN EN 61000-3-3:2013/A1:2019, HRN EN 61347-2-13:2008/Ispr.1:2012, HRN EN 62386-102:2016/A1:2018:2016/A1:2018 ili jednakovrijedno, te svi relevantni podaci za ocjenu jednakovrijednosti moraju biti prezentirani sukladno HRN EN 13032-1 i HRN EN 13032-4 ili jednakovrijedno.
40 | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje na rasvjetni stup visine 12m eflektora sa LED izvorima svjetlosti i sa asimetričnom optikom, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012 ili jednakovriejdna, te sa mehaničkom zaštitom IP66 IK08, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Dimenzije svjetiljke DxŠxV: Ø680x270mm, masa 10.5Kg. Isporučen predspojni konektor za spajanje svjetiljke na strujni izvod. Oznaka u projektu "R1" | kom | 20 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Reflektor sa LED izvorima svjetlosti, sa asimetričnom optikom , dimenzija svjetiljke DxŠxV: Ø680x270mm±1mm, masa 10.5 Kg, uz moguće odstupanje ±2%; - Opterećenje vjetrom L=551cm² – F=1715cm² sukladno HRN ENV 1991-2-4, ili jednakovrijedno; - Kućište svjetiljke mora biti izvedeno od lijevanog aluminija, sa sustavom za hlađenje integriranim u poklopac, bojano u grafitno sivu boju, ili jednakovrijedno;
- Optika: asimetrična, PMMA, otporna na nagle promjene temperature i udarce, te UV zračenja, ili jednakovrijedno; - Elektronička LED predspojna naprava, minimalno cosφ ≥ 0.9, klasa zaštite I, napajan sa mrežnog priključka 220-240V 50-60 Hz, predviđene za prolazno ožićenje za 2 kabela maksimalnog presjeka 2x2.5mm2, ili jednakovrijedno;
- Svjetiljke moraju imati ugrađenu prenaponsku zaštitu od minimalno 10 kV, uz moguće odstupanje ±2%; - Mora biti opremljena za montažu na konzolni nosač, te konektorom za brzu montažu i demontažu minimalne mehaničke zaštite IP67; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 92 lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 198W±2%; - Minimalno ukupnog izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke 18273lm±2%; - Temperatura boje izvora svjetlosti 3000K, minimalno CRI≥80 SDCM<3; - Životni vijek LED pogona minimalno 100.000h L98 B20 pri Ta od -30°C do +40°C, uz moguće odstupanje ±2%
- Minimalna mehanička zaštita IP66 IK08 prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno; - Svjetiljka mora imati potvrdu o Ispitivanju korozije u umjetnoj atmosferi, sukladno normi HRN EN ISO 9227:2012 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema standardima proizvodnje HRN EN 60598-1, HRN EN 62031:2008/A1:2013, HRN EN 61347-2-13 ili jednakovrijedno, fotobiološka sigurnost prema HRN EN 62471 ili jednakovrijedno, te HRN EN 55015:2013/A1:2015. ili jednakovrijedno.
41 | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje na rasvjetni stup visine 6m sa konzolim prihvatom svjetiljke promjera 60mm svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i cestovnom optikom, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno, te sa mehaničkom zaštitom IP66, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Dimenzije svjetiljke DxŠxV: 590x332x181mm, težine 8,97Kg. Isporučen predspojen konektor klase zaštite IP68 za spajanje svjetiljke na strujni izvod. Inox vijci pričvršćenja svjetiljke na konzolu postojećeg stupa. | kom | 11 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, sa širokosnopnom cestovnom optikom, opremljena za prihvat na stup/konzolu Ø60mm, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 530x280x156mm±1mm, težine 7,6Kg, uz moguće odstupanje ±10%; - Kućište svjetiljke mora biti izvedeno od lijevane aluminijske legure, standardno bojano premazom za tekuće potapanje, koje se sastoji od prve faze predobrade metalne površine, sukcesivnog premaza otpornog na koroziju i sol epoksidne kataporeze, te završnog sloja dvokomponentnog akrilnog tekućeg UV stabiliziranog premaza u grafitno sivu boju, testiran sukladno HRN EN ISO 9227 ili jednakovrijedno;
- Difuzor od transparentnog kaljenog stakla, minimalne debljine 4mm, otporan na nagle promjene temperature i udarce; - Opterećenje vjetrom L:139cm² F:400cm² sukladno HRN ENV 1991-2-4, ili jednakovrijedno; - Elektronička DALI LED predspojna naprava mora biti integrirana u kućište svjetiljke, minimalno faktor snage (cos fi) ≥ 0.95, Klasa zašite II, CLO funkcija, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz;
- Svjetiljke moraju imati ugrađenu prenaponsku zaštitu od minimalno 10kV, uz moguće odstupanje ±10%; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 148 lm/W; - Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 35W±2%; - Minimalno ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 5200lm±2%; - Minimalne klasa jakosti svjetla G3 prema HRN EN 13201-2: 2016, ili jednakovrijedno;
- Temperatura boje izvora svjetlosti 3000K, minimalno CRI≥70 SDCM<3; - Životni vijek LED pogona minimalno 80.000h L80 B10 deklarirano po metodologiji definiranoj uputama unutar IES TM 21-2011, ili jednakovrijedno; - Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK09 prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno;
- Mora biti proizvedena prema standardima proizvodnje HRN EN 60598-1, HRN EN 62031:2008/A1:2013, HRN EN 61347-2-13 ili jednakovrijedno, imati ENEC certifikat ili jednakovrijedno, fotobiološka sigurnost prema HRN EN 62471, te HRN EN 55015:2013/A1:2015 ili jednakovrijedno.
42 | Dobava i isporuka, te montaža i spajanje na rasvjetni stup visine 6m sa konzolim prihvatom svjetiljke promjera 60mm svjetiljke sa LED izvorima svjetlosti i asimetričnom optikom, energetska kartica klase A++ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno, te sa mehaničkom zaštitom IP66, sukladno HRN EN 60529+A1 ili jednakovrijedno. Dimenzije svjetiljke DxŠxV:590x332x181mm, težine 7,6Kg. Isporučen predspojen konektor klase zaštite IP68 za spajanje svjetiljke na strujni izvod. Inox vijci pričvršćenja svjetiljke na konzolu postojećeg stupa. | kom | 6 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Svjetiljka sa LED izvorima svjetlosti, sa širokosnopnom asimetričnom optikom, opremljena za prihvat na stup/konzolu Ø60mm, dimenzija svjetiljke DxŠxV: 590x332x181mm±1mm, težine 8,9Kg, uz moguće odstupanje ±10%; - Kućište svjetiljke mora biti izvedeno od lijevane aluminijske legure, standardno bojano premazom za tekuće potapanje, koje se sastoji od prve faze predobrade metalne površine, sukcesivnog premaza otpornog na koroziju i sol epoksidne kataporeze, te završnog sloja dvokomponentnog akrilnog tekućeg UV stabiliziranog premaza u grafitno sivu boju, testiran sukladno HRN EN ISO 9227 ili jednakovrijedno;
- Difuzor od transparentnog kaljenog stakla, minimalne debljine 4mm, otporan na nagle promjene temperature i udarce; - Opterećenje vjetrom L:139cm² F:400cm² sukladno HRN ENV 1991-2-4 ili jednakovrijedno;
- Elektronička DALI LED predspojna naprava mora biti integrirana u kućište svjetiljke, minimalno faktor snage (cos fi) ≥ 0.95, Klasa zašite II, CLO funkcija, napajana sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz; - Svjetiljke mora ugrađenu utičnicu za spajanje komunikacijskog modula, priključenu na 24V DC napajanje, izvedenu prema standardu Zhaga i opskrbljenua poklopcem otpornima na vremenske uvjete sa IP66 stupnjem zaštite; - Svjetiljke moraju imati ugrađenu prenaponsku zaštitu od minimalno 10kV, uz moguće odstupanje ±10%; - Minimalna efikasnost svjetiljke (LEF) 148lm/W;
- Maksimalna instalirana ukupna snaga sustava 70W±2%; - Minimalno ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 10400lm±2%; - Minimalne klasa jakosti svjetla G3 prema HRN EN 13201-2: 2016 ili jednakovrijedno; - Temperatura boje izvora svjetlosti 3000K, minimalno CRI≥70 SDCM<3; - Životni vijek LED pogona minimalno 100.000h L90 B10 deklarirano po metodologiji definiranoj uputama unutar IES TM 21-2011, ili jednakovrijedno;
- Minimalna energetska kartica klase A+ prema EU 874/2012 ili jednakovrijedno; - Minimalna mehanička zaštita IP66 IK09 prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno; - Mora biti proizvedena prema standardima proizvodnje HRN EN 60598-1, HRN EN 62031:2008/A1:2013, HRN EN 61347-2-13, imati ENEC certifikat ili jednakovrijedno, fotobiološka sigurnost prema HRN EN 62471, te HRN EN 55015:2013/A1:2015 ili jednakovrijedno.
43 | Dobava i montaža cijevnog konusnog čeličnog vruće-cinčanog rasvjetnog stupa visine H=6m, plastificiranog u boju RAL 7022, predviđenog za 3 zonu vjetra. Stup je opremljen završetkom za montažu svjetiljke promjera Φ60mm. | kpl | 5 | 0 | 0
Minimalni instalacijski otvor dimenzija minimalno 300x85mm, minimalni unutarnji promjer stupa Φ90mm, uz moguće odstupanje ±2%. Instaliran stupni razdjelnik za ulaz-izlaz kabela maksimalno 2 kabela minimalnog presjeka 5x4mm2 Cu/Al, minimalno 5 izlazne stezaljke za kabele minimalnog presjeka do maksimalno 5x2.5mm2, vodič za uzemljenje (PEN), sa 2x osigurači D01, uložak 10A, zaštitno izoliran klasa II, UOC 10 kV, SPD tip 2 / klasa II prema HRN EN 61643-11:2013/A11:2018 / IEC 61643-11 ili jednakovrijedno, Imax (8/20 µs)=10kA, Itotal [L+N-PE] (8/20 µs)=20 kA, minimalne mehaničke zaštita IP54 u skladu s HRN EN 60529 ili jednakovrijedno.
Ambijentalna radna temperatura od -40°C do +80°C, uz moguće odstupanje ±2%. Rasvjetni stup isporučuje se sa šablonom, te temeljnim vijcima 4xM16, uz moguće odstupanje ±2%. Oznaka u projektu "VR3".
NAPOMENA: Rasvjetni stup se montira na za to predviđeni betonski temelj, minimalnih dimenzija 70x70x85cm, uz moguće odstupanje ±2%. Temelji rasvjetnih stupova projektirani su kao betonski blok temelji, za tla čija je nosivost tla σdop,tla≤20N/cm2, a temelji se izrađuju od minimalno 0.42m³ betona minimalne kvalitete MB-15, uz moguće odstupanje ±2%. Temeljni vijci 4xM24. U koliko se stupovi temelje na zelenim površinama, potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca 10 cm, uz moguće odstupanje ±2%.
44 | Dobava i montaža cijevnog konusnog čeličnog vruće-cinčanog rasvjetnog stupa visine H=6m, plastificiranog u boju RAL 7022, predviđenog za 3 zonu vjetra. Stup je opremljen konzolnim završetkom za montažu dviju svjetiljaka promjera Φ60mm. | kpl | 6 | 0 | 0
Minimalni instalacijski otvor dimenzija minimalno 300x85mm, minimalni unutarnji promjer stupa Φ90mm, uz moguće odstupanje ±2%. Instaliran stupni razdjelnik za ulaz-izlaz kabela maksimalno 2 kabela minimalnog presjeka 5x4mm2 Cu/Al, minimalno 5 izlazne stezaljke za kabele minimalnog presjeka do maksimalno 5x2.5mm2, vodič za uzemljenje (PEN), sa 2x osigurači D01, uložak 10A, zaštitno izoliran klasa II, UOC 10 kV, SPD tip 2 / klasa II prema HRN EN 61643-11:2013/A11:2018 / IEC 61643-11 ili jednakovrijedno, Imax (8/20 µs)=10kA, Itotal [L+N-PE] (8/20 µs)=20 kA, minimalne mehaničke zaštita IP54 u skladu s HRN EN 60529 ili jednakovrijedno.
Ambijentalna radna temperatura od -40°C do +80°C, uz moguće odstupanje ±2%. Rasvjetni stup isporučuje se sa šablonom, te temeljnim vijcima 4xM16, uz moguće odstupanje ±2%. Oznaka u projektu "VR3".
NAPOMENA: Rasvjetni stup se montira na za to predviđeni betonski temelj, minimalnih dimenzija 70x70x85cm, uz moguće odstupanje ±2%. Temelji rasvjetnih stupova projektirani su kao betonski blok temelji, za tla čija je nosivost tla σdop,tla≤20N/cm2, a temelji se izrađuju od minimalno 0.42m³ betona minimalne kvalitete MB-15, uz moguće odstupanje ±2%. Temeljni vijci 4xM24. U koliko se stupovi temelje na zelenim površinama, potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca 10 cm, uz moguće odstupanje ±2%.
45 | Dobava i montaža cijevnog konusnog čeličnog vruće-cinčanog rasvjetnog stupa visine H=12m, mase 225kg, plastificiranog u boju RAL 7022, predviđenog za 3 zonu vjetra. Maksimalna površina izložena djelovanju vjetra na vrhu stupa iznosi 0.30m2. Stup je opremljen konzolom za montažu dviju svjetiljaka, maksimalne pojedinačne težine 11kg. | kpl | 10 | 0 | 0
Minimalni instalacijski otvor dimenzija minimalno 500x85mm, minimalni unutarnji promjer stupa Φ90mm, uz moguće odstupanje ±2%. Instaliran stupni razdjelnik za ulaz-izlaz kabela maksimalno 2 kabela minimalnog presjeka 5x4mm2 Cu/Al, minimalno 5 izlazne stezaljke za kabele minimalnog presjeka do maksimalno 5x2.5mm2, vodič za uzemljenje (PEN), sa 2x osigurači D01, uložak 10A, zaštitno izoliran klasa II, UOC 10 kV, SPD tip 2 / klasa II prema HRN EN 61643-11:2013/A11:2018 / IEC 61643-11 ili jednakovrijedno, Imax (8/20 µs)=10kA, Itotal [L+N-PE] (8/20 µs)=20 kA, minimalne mehaničke zaštita IP54 u skladu s HRN EN 60529 ili jednakovrijedno. -
Ambijentalna radna temperatura od -40°C do +80°C, uz moguće odstupanje ±2%. Rasvjetni stup isporučuje se sa šablonom, te temeljnim vijcima 4xM16, uz moguće odstupanje ±2%. Oznaka u projektu "R1".
NAPOMENA: Rasvjetni stup se montira na za to predviđeni betonski temelj, minimalnih dimenzija 110x110x110cm, uz moguće odstupanje ±2%. Temelji rasvjetnih stupova projektirani su kao betonski blok temelji, za tla čija je nosivost tla σdop,tla≤20N/cm2, a temelji se izrađuju od minimalno 1.37m³ betona minimalne kvalitete MB-20, uz moguće odstupanje ±2%. Temeljni vijci 4xM27. U koliko se stupovi temelje na zelenim površinama, potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca 10 cm, uz moguće odstupanje ±2%.
46 | Programiranje i adresiranje sustava upravljanja rasvjetom. Izrada projekta dispozicije opreme i plana adresiranja. Usklađivanje specificirane opreme sa strujnim shemama i tlocrtima. Definiranje logike upravljanja i izrada plana rasvjetnih scena i krugova upravljanja rasvjetom | kpl. | 1 | 0 | 0
47 | Puštanje u pogon sustava centralnog upravljanja rasvjetom, podešavanje sustava rasvjete do pune funkcionalnosti. Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjerka, te izdavanje protokola o puštanju u rad. Optimizacija po želji korisnika, do maksimalno 2 izlaza integratora sustava, nakon inicijalno programiranog puštanja u rad, prema prethodno definiranim zahtjevima investitora, odn. korisnika sustava. | kpl. | 1 | 0 | 0
Obračun po kompletu
| UKUPNO RASVJETA (unutarnja i vanjska): |  |  |  | 0
3. | SIGURNOSNA RASVJETA
1. | Dobava i isporuka, te montaža upravljačko/nadzornog uređaja (kompleta uređaja) za ispitivanje i nadzor sustava svjetiljaka (s vlastitim baterijama) sigurnosne rasvjete. Komplet s puštanjem u pogon sustava. | kom | 1 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- praćenje i upravljanje do 256 svjetiljaka nužne rasvjete (za rasvjetu i označavanje evakuacijskih putova i antipanik rasvjetu) - komunikacija između svjetiljaka i uređaja preko kabelske sabirnice (DALI standard ili jednakovrijedno) - automatsko adresiranje rasvjetnih tijela i uređaja. - automatsko ispitivanje i spremanje ispitnih rezultata prema EN62034 ili jednakovrijedno - podešavanje svjetiljaka za vrstu spoja (trajni i pripravni spoj)
- podešavanje vremena autonomije (1 ili 3h) - podešavanje vremena za funkcionalni i baterijski test - spremanje ispitnih protokola i smetnji - regulacija intenziteta svake svjetiljke od 0-100% - montaža na jednom mjestu ili po potrebi na različitim pozicijama na objektu pri čemu se radi komunikacije pojedini dijelovi spajaju sabirnicom
- mogućnost proširenje sustava do ukupno 1984 svjetiljke - stanje/kvar svjetiljke (punjenje;kvar;pogreška baterije;kvar u komunikaciji - prikazano i promjenom boje LED indikacijske oznaka) može se očitati na nadzornoj i upravljačkoj jedinici
- mogućnost spajanja PC radi vizualizacije sustava i nadzora nad radom i protokoliranja stanja, testova - mogućnost spajanja na LON sustav preko dodatnog LON sučelja ili na PC preko USB/ETHERNET/RS232 sučelja (definirati ovisno o konfiguraciji mrežnog sustava)
2. | Dobava i isporuka, te montaža ugradne sigurnosne /protupanične svjetiljke s LED izvorom svjetlosti; s asimetričnom karakteristikom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke. | kom | 10 | 0 | 0
Oznaka u projekltu E1
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- ugradna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41; IK07 - za montažu na podlogu klase "F"
- direktna asimetrična distribucija svjetla za rasvjetu evakuacijskih putova - izvor LED 2,5W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000 - minimalni ukupni svjetlosni tok 113lm/3h - maksimalna ukupna snaga svjetiljke 6W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija)
- komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- Svjetiljka mora osigurati rasvijetljenost evakuacijskog puta po HRN EN 1838 ili jednakovrijedno (min 1lx na sredini evakuacijskog puta širine 2m i min 0,5lx na rubovima evakuacijskog puta) na razmacima od min 22,1m kod montaže na visinu od 3,5m; uz ujednačenost bolju od 1:40
3. | Dobava i isporuka, te montaža ugradne sigurnosne /protupanične svjetiljke s LED izvorom svjetlosti; sa simetričnom karakteristikom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 58 | 0 | 0
Oznaka u projektu E2, E21
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- ugradna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41; IK07 - za montažu na podlogu klase "F" - direktna simetrična distribucija svjetla za antipanik rasvjetu - izvor LED 2,5W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000 - minimalni ukupni svjetlosni tok 124lm/3h
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 6W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje
- za temperaturno područje 0..+40°C - svjetiljka mora osigurati rasvijetljenost površine (antipanik rasvjeta) po HRN EN 1838 ili jednakovrijedno (min 0,5lx) na razmacima svjetiljaka od min 15,2/15,6m kod montaže na visinu od 3,5m; odnosno na razmacima svjetiljaka od min. 11,5/11,3m kod montaže na visinu 5m; uz ujednačenost bolju od 1:40.
4. | Dobava i isporuka, te montaža ugradne sigurnosne /protupanične svjetiljke s LED izvorom svjetlosti; s asimetričnom karakteristikom za rasvjetu vatrogasne opreme, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 19 | 0 | 0
Oznaka u projektu E27
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- ugradna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41; IK07 - za montažu na podlogu klase "F"
- direktna simetrična distribucija svjetla za rasvjetu vatrogasne opreme - izvor LED 2,5W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000 - minimalni ukupni svjetlosni tok 124lm/3h - maksimalna ukupna snaga svjetiljke 6W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija)
- komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje
- za temperaturno područje 0..+40°C - svjetiljka mora osigurati rasvijetljenost površine (rasvjeta vatrogasne opreme) po HRN EN 1838 ili jednakovrijedno (min 5lx) prema pozicijama opreme i svjetiljaka ucrtanih u rasporedu
5. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne sigurnosne /protupanične svjetiljke s LED izvorom svjetlosti; sa simetričnom karakteristikom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke. | kom | 22 | 0 | 0
Oznaka u projektu E4, E41
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- nadgradna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41; IK07 - za montažu na podlogu klase "F"
- direktna simetrična distribucija svjetla za antipanik rasvjetu - izvor LED 2,5W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000 - minimalni ukupni svjetlosni tok 124lm/3h - maksimalna ukupna snaga svjetiljke 6W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija)
- komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati rasvijetljenost površine (antipanik rasvjeta) po HRN EN 1838 ili jednakovrijedno (min 0,5lx) na razmacima svjetiljaka od min 15,2/15,6m kod montaže na visinu od 3,5m; odnosno na razmacima svjetiljaka od min. 11,5/11,3m kod montaže na visinu 5m; uz ujednačenost bolju od 1:40.
7. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne sigurnosne /protupanične svjetiljke s LED izvorom svjetlosti; s asimetričnom karakteristikom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 42 | 0 | 0
Oznaka u projektu E9
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- nadgradna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP65 - za montažu na podlogu klase "F" - direktna asimetrična distribucija svjetla za rasvjetu evakuacijskih putova i antpanik rasvjetu - izvor LED 3.2W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- minimalni ukupni svjetlosni tok 275m/3h - maksimalna ukupna snaga svjetiljke 4,9W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite II - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati rasvijetljenost evakuacijskog puta po HRN EN 1838 ili jednakovrijedno (min 1lx na sredini evakuacijskog puta širine 2m i min 0,5lx na rubovima evakuacijskog puta) na razmacima od min 13,9m kod montaže na visinu od 6m i rasvijetljenost površine (antipanik rasvjeta) po HRN EN 1838 ili jednakovrijedno (min 0,5lx) na razmacima svjetiljaka od min 18,4/18,6m kod montaže na visinu od 6m; uz ujednačenost bolju od 1:40.
8. | Dobava i isporuka, te montaža konzolne sigurnosne /protupanične svjetiljke s LED izvorom svjetlosti; s asimetričnom karakteristikom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 8 | 0 | 0
Oznaka u projektu E9k
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- konzolna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP65 - za montažu na podlogu klase "F" - direktna asimetrična distribucija svjetla za rasvjetu evakuacijskih putova i antpanik rasvjetu - izvor LED 3.2W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- minimalni ukupni svjetlosni tok 275m/3h - maksimalna ukupna snaga svjetiljke 4,9W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite II - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati rasvijetljenost evakuacijskog puta po HRN EN 1838 ili jednakovrijedno (min 1lx na sredini evakuacijskog puta širine 2m i min 0,5lx na rubovima evakuacijskog puta) na razmacima od min 13,9m kod montaže na visinu od 6m i rasvijetljenost površine (antipanik rasvjeta) po HRN EN 1838 ili jednakovrijedno (min 0,5lx) na razmacima svjetiljaka od min 18,4/18,6m kod montaže na visinu od 6m; uz ujednačenost bolju od 1:40.
9. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s dvostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 2 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- zidna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 2,1W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 6W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane jednostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 20 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtima
10. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne stropne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s dvostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 5 | 0 | 0
Oznaka u projektu EX2
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- stropna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 2,1W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 8W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane dvostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 20 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtima
11. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne stropne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s dvostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 2 | 0 | 0
Oznaka u projektu EX2-I
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- stropna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 2,1W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 8W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane dvostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 20 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtim. Piktogramska oznaka mora biti oznaka za evakuaciju invalida
12. | Dobava i isporuka, te montaža ovjesne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s dvostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 5 | 0 | 0
Oznaka u projektu EX2o
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- ovjesna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 2,1W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 8W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane dvostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 20 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtima
13. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s dvostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 20 | 0 | 0
Oznaka u projektu EX6
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- zidna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 2,1W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 6W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane jednostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 20 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtima
14. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne stropne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s dvostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 15 | 0 | 0
Oznaka u projektu EX7
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- stropna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 2,1W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 8W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane dvostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 20 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtima
15. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne stropne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s dvostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 2 | 0 | 0
Oznaka u projektu EX7-I
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- stropna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP41 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 2,1W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 8W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane dvostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 20 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtim. Piktogramska oznaka mora biti oznaka za evakuaciju invalida
16. | Dobava i isporuka, te montaža nadgradne zidne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s jednostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 8 | 0 | 0
Oznaka u projektu EX9
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- zidna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP65 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 3,2W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 4,9W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane jednostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedeno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 25 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtima
5.17 | Dobava i isporuka, te montaža stropne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s dvostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 9 | 0 | 0
Oznaka u projektu EX10
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- stropna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP65 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 3,2W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000
- maksimalna ukupna snaga svjetiljke 4,9W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija) - komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane jednostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 30 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtima
18. | Dobava i isporuka, te montaža konzolne sigurnosne s LED izvorom svjetlosti; s dvostranom piktogramskom oznakom, s baterijom za vlastito napajanje autonomije 3h; za spajanje na centralni nadzorni sustav; s automatskim adresiranjem svjetiljke, | kom | 1 | 0 | 0
Oznaka u projektu EX10k
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
- konzolna - spajanje na centralni nadzorni sustav - automatsko adresiranje svjetiljke - autonomija 3h - u skladu s DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22 ili jednakovrijedno - s mehaničkom zaštitom IP65 - za montažu na podlogu klase "F" - izvor LED 3,2W - CCT 6000 K; CRI 80; životni vijek 50000 - maksimalna ukupna snaga svjetiljke 4,9W (LED, dopunjavanje baterija, dijagnostika i indikacija rada svjetiljke, komunikacija)
- komunikacija s nadzornim uređajem preko kabelske sabirnice (DALI standard) - napajanje 198V–254V/50Hz; klasa zaštite I - maksimalni presjek priključnog kabela 2,5mm²; stezaljke za prolazno ožičenje - za temperaturno područje 0..+40°C
- svjetiljka mora osigurati jednoliku rasvijetljenost integrirane dvostrane piktogramske oznake, a koja mora biti u skladu s HRN EN 1838 EN ili jednakovrijedno: stranica odnosa visina/širina 1/2; s piktogramskom oznakom zelene i bijele boje, pri čemu bijele i zelene površine moraju biti osvjetljene na slijedeći način - bijele površine sjajnost > 500 cd/m²; odnos sjajnosti zelene i bijele površine između 0,2 i 0,6; odnos minimalne i maksimalne sjajnosti bijele površine ≥ 0,2, odnos minimalne i maksimalne sjajnosti zelene površine ≥ 0,2. Optička vidljivost piktogramske oznake mora biti 30 metara. Smjer piktogramske oznake u skladu s nacrtima
19. | Ispitivanje instalacije i uređaja sigurnosne i protupanične rasvjete, puštanje u rad te izdavanje protokola o upuštanju u funkciju sa atestima, educiranje korisnika. Uključena 2 dolaska na gradilište u cijenu. | kpl. | 1 | 0 | 0
20. | Dobava i isporuka, programskog paketa za nadzor i protokoliranje sustava sigurnosne rasvjete; za instalaciju na PC (bez PC), komplet s adapterom za spajanje i inicijalnim podešavanjem (na osnovu pripremljene dokumentacije izvedenog stanja,a prema uputama za spajanje i montažu) | kpl. | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SIGURNOSNA RASVJETA: |  |  |  | 0
4. | KABELI, KABELSKE POLICE, CIJEVI I SL.
Napomena:
Obvezatno prije narudžbe provjeriti dužinu kabela kabela većih presjeka!
Napajanje građevine iz SPMO je obuhvaćeno u poglavlju vanjskog razvoda!
1. | Dobava i polaganje uglavnom u sustav kabelskih polica i zaštinih cijevi slijedećih kabela:
| NYY-J 5x10 mm2 | m1 | 81 | 0 | 0
| NYY-J 5x6 mm2 | m1 | 65 | 0 | 0
| NYY-J 5x4 mm2 | m1 | 335 | 0 | 0
| NYY-J 3x4 mm2 | m1 | 55 | 0 | 0
| NYY-J 5x2,5 mm2 | m1 | 50 | 0 | 0
| NYY-J 3x2,5 mm2 | m1 | 90 | 0 | 0
| NYY-J 5x1,5 mm2 | m1 | 110 | 0 | 0
| NYY-J 3x1,5 mm2 | m1 | 210 | 0 | 0
2. | Dobava i polaganje uglavnom u sustav limenih polica i zaštitnih cijevi slijedećih bezhalogenih kabela:
| N2XH-J 4x185 mm2 | m1 | 27 | 0 | 0
| N2XH-J 1x95 mm2 | m1 | 52 | 0 | 0
| N2XH-J 4x150 mm2 | m1 | 25 | 0 | 0
| N2XH-J 5x25 mm2 | m1 | 115 | 0 | 0
| NHXMH-J 5x6 mm2 | m1 | 590 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x6 mm2 | m1 | 65 | 0 | 0
| NHXMH-J 5x4 mm2 | m1 | 380 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x4 mm2 | m1 | 160 | 0 | 0
| NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m1 | 1980 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m1 | 9125 | 0 | 0
| NHXMH-J 7x1,5 mm2 (PPZ) | m1 | 675 | 0 | 0
| NHXMH-J 5x1,5mm2 (sigurnosna rasvjeta, emp i sl.) | m1 | 6750 | 0 | 0
| NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m1 | 340 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m1 | 3100 | 0 | 0
3. | Dobava i polaganje upravljačkih i signalnih kabela bez halogena za potrebe automatske regulacije.
Kabeli se polažu dijelom na kabelske i podne kanale, a dijelom u cijevi u betonu ili pregradnom zidu. Komplet sa svim spojnim materijalom i priborom.
| LiHCH 2x0.75 mm2 | m1 | 380 | 0 | 0
| LiHCH 3x0.75 mm2 | m1 | 120 | 0 | 0
| LiHCH 4x0.75 mm2 | m1 | 315 | 0 | 0
| LiHCH 7x0.75 mm2 | m1 | 190 | 0 | 0
| LiHCH 10x0.75 mm2 | m1 | 180 | 0 | 0
| LiHCH 12x0.75 mm2 | m1 | 110 | 0 | 0
| LiHCH 2x1.5 mm2 | m1 | 315 | 0 | 0
| J-H(St)H 2x2x0.8 mm | m1 | 550 | 0 | 0
| J-H(St)H 3x2x0.8 mm | m1 | 360 | 0 | 0
| HSLH 7x0.75 mm2 | m1 | 450 | 0 | 0
| FTP Cat. 6e 4x2x0,55 LSOH (BUS za CNUS) | m1 | 1250 | 0 | 0
| J-H(st)H 2x0,8mm (mikrokontakti) | m1 | 1200 | 0 | 0
4. | Dobava i polaganje uglavnom u sustav limenih polica vatrootpornog kabela za napajanje nužnih potrošača:
| NHXH FE180 E90 5x6 mm2 (sprinkler) | m1 | 35 | 0 | 0
| NHXH FE180 E90 3x2,5 mm2 (za klizna vrta) | m1 | 150 | 0 | 0
| NHXH E30 4x1,5mm2 (isključenje u nuždi) | m1 | 25 | 0 | 0
| NHXH E30 3x1,5mm2 (isključenje u nuždi kotlovnica) | m1 | 75 | 0 | 0
5. | Dobava i montaža na stropne i zidne nosače i konzole pocinčanih kabelskih polica sa poklopcem, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom:
| dim. 600/60 | m1 | 51 | 0 | 0
| dim. 500/60 | m1 | 12 | 0 | 0
| dim. 400/60 | m1 | 42 | 0 | 0
| dim. 300/60 | m1 | 204 | 0 | 0
| dim. 200/60 | m1 | 210 | 0 | 0
| dim. 100/60 | m1 | 195 | 0 | 0
Napomena:
Stavka obuhvaća kabelske police i slabe struje!
6. | Dobava i montaža na krovi na podne nosaće perfor. vruće pocinčanih kabelskih polica sa poklopcem, komplet sa potrebnim spojnim, ovjesnim i montažnim materijalom:
| dim. 400/60 | m1 | 2 | 0 | 0
| dim. 200/69 | m1 | 20 | 0 | 0
7. | Dobava i montaža na stropne i zidne nosače i konzole pocinčanih PP kabelskih polica sa poklopcem, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, vatrootpornosti 90 min.:
| dim. 50/35 | m1 | 48 | 0 | 0
| dim. 100/60 | m1 | 3 | 0 | 0
8. | Dobava i montaža na zid kabelskih ljestvi , komplet sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom, uključujući i držače kabela:
| dim. 400/60 | m1 | 12 | 0 | 0
9. | Dobava i polaganje u zid samogasivih zaštitnih cijevi, komplet sa potrebnim sitnim i spojnim montažnim materijalom:
| fleksi cijev promjera 16-25mm | m1 | 7300 | 0 | 0
| fleksi cijev promjera 32mm | m1 | 260 | 0 | 0
| fleksi cijev promjera 40mm | m1 | 30 | 0 | 0
10. | Dobava i polaganje samogasivih krutih cijevi, komplet sa potrebnim sitnim i spojnim montažnim materijalom:
| Promjera 16-23 mm | m1 | 350 | 0 | 0
11. | Dobava i postavljanje protupožarne mase panel pregrada ili žbuka između požarnih zona vatrootpornosti F/T 120 min, a sve prema HR DIN 4102 dio 9 ili jednakovrijednima
12. | Dobava i izvođenje brtvljenja na granicama požarnih sektora u objektu, PP mase - kitom vatrootpornosti F/T 90min za prolaz raznih kabela kroz zid, a sve prema HR EN 13510 | kg | 25 | 0 | 0
13. | Dobava izvođenje PP brtvljenja prodora za prolaz kabelskih polica na granicama Stavka obuhvaća sav potreban materijal i radove! požarnih sektora u objektu. Brtvljenje izvesti PP žbukom ili sl. vatrootpornosti F/T 90 min. prema HR EN 13501. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i radove! Brtvljenje se izvodi ovisno o materijalu od kojih su izvedeni zidovi podovi, a sve prema uputama proizvođača. Prodori su slijedećih dimenzija:
| Dim. 50 x35 cm | kom | 4 | 0 | 0
| Dim. 35 x 25 cm | kom | 3 | 0 | 0
| Dim. 25 x 25 cm | kom | 2 | 0 | 0
| Dim. 65 x 15 cm (za kabelsku policu) | kom | 2 | 0 | 0
| Dim. 55 x 15 cm (za kabelsku policu) | kom | 1 | 0 | 0
| Dim. 45 x 15 cm (za kabelsku policu) | kom | 3 | 0 | 0
| Dim. 35 x 15 cm (za kabelsku policu) | kom | 2 | 0 | 0
| Dim. 25 x 15 cm (za kabelsku policu) | kom | 5 | 0 | 0
| Dim. 15 x 15 cm (za kabelsku policu) | kom | 5 | 0 | 0
14. | Dobava i ugradnja brtvenog elementa za vodonepropusnoi brtvljenje kabela kroz zid-temelj. Modularni sustav za brtvljenje više prolaza kabela ili cijevi kroz zid ili pod sastavljen je od plastične uvodnice i okrugle gumene brtve (učvršćenje na podlogu pritezanjem vijaka), dužine 75 mm, u koju se ugrađuju tipski moduli na kojima se uklanjaju listići kako bi se brtveni element prilagodio promjeru kabela. Otvor za instalaciju brtve se osigurava ugradnjom uvodnice u oplatu zida u fazi betoniranja. Brtveni element mora biti certificiran na IP68 zaštitu, plinotjesnost do 0,3 bara, te vodotjesnost do 0,3 bara konstantnog i 1 bar katastrofalnog pritiska.
| Brtveni element za kabele promjera do 65mm | kom | 4 | 0 | 0
| Brtveni element za više kabela promjera do 25mm | kom | 6 | 0 | 0
15. | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. Odnosi se na cijelo poglavlje! | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO KABELI, KABELSKE POLICE, CIJEVI I SL.: |  |  |  | 0
5. | INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR
1. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke, okvir i tipka bijele boje, materijal tehnopolimer, 10A, 250V sa doza kutijom, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno:
okvir (kom 1)
obična sklopka 1-P (kom 1)
kutija ugradna s vijcima (kom1)
| Ukupno: | kpl | 22 | 0 | 0
2. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke, okvir i tipka bijele boje, materijal tehnopolimer, 10A, 250V sa doza kutijom, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno:
okvir (kom 1)
obična sklopka 1-P (kom 2)
kutija ugradna s vijcima (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 13 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke, okvir i tipka bijele boje, materijal tehnopolimer, 10A, 250V sa doza kutijom, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno:
okvir (kom 1)
izmjenična sklopka 1-P (kom 1)
kutija ugradna s vijcima (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 6 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke, okvir i tipka bijele boje, materijal tehnopolimer, 10A, 250V sa doza kutijom, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno:
okvir (kom 1)
izmjenična sklopka 1-P (kom 4)
kutija ugradna s vijcima (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 6 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke-tipkala, okvir i tipka bijele boje, materijal tehnopolimer, 10A, 250V sa doza kutijom, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno:
okvir (kom 1)
sklopka tipaklo 1-P (kom 1)
kutija ugradna s vijcima (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne utičnice, okvir bijela boja, materijal tehnopolimer, 16A, 250V, 2P+PE sa doza kutijom, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno:
okvir (kom 1)
utičnica 16A, 2P+PE, 230V (kom 1)
kutija ugradna s vijcima (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 183 | 0 | 0
7. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne utičnice, bijela bijela, materijal tehnopolimer, 16A, 250V, 2P+PE sa doza kutijom, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno
okvir (kom 1)
utičnica 16A, 2P+PE, 230V (kom 2)
kutija ugradna s vijcima (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 34 | 0 | 0
8. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne utičnice s poklopcem, okvir bijela boja, materijal tehnopolimer, 16A, 250V, 2P+PE sa doza kutijom, u zaštiti min. IP44, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno:
okvir (kom 1)
utičnica 16A, 250V 2P+PE s poklopcem, IP44 (kom 1)
kutija ugradna s vijcima (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 36 | 0 | 0
9. | Dobava, montaža n/ž i spajanje utičnice 16A, 25V, 2P+PE, sive boje, materijal metal ili termoplast ili sl., min. IP55, zadovoljava normu HRN 60884-1 ili jednakovrijedno. | kom | 247 | 0 | 0
10. | Dobava, montaža n/ž i spajanje utičnice 16A, 400V, 3P+N+PE, sive boje, materijal metal ili termoplast ili sl., min.IP55, zadovoljava normu HRN 60884-1 ili jednakovrijedno. | kom | 38 | 0 | 0
11. | Dobava, montaža n/ž i spajanje utičnice za mali napon 10/16A, 24V, 2P, sive boje, materijal metal ili termoplast ili sl., min.IP55, zadovoljava normu HRN 60884-1 ili jednakovrijedno. | kom | 5 | 0 | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje p/ž mrežne utičnice:
okvir 1M (kom 1)
utičnica RJ 45 Ca.t 6a (kom 1)
kutija ugradna (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 14 | 0 | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje p/ž dvostruke mrežne utičnice:
okvir bijeli (kom 1)
utičnica RJ 45 Cat 6a (kom 2)
kutija ugradna (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 37 | 0 | 0
14. | Dobava, montaža n/ž dvostruke mrežne utičnice RJ45 Cat. 6a, materijal metal ili termoplast ili sl., min.IP55. | kom | 6 | 0 | 0
15. | Dobava, montaža p/ž pod istim okvirom i spajanje utičnica za TV uređaj:
okvir (kom 1)
utičnica RJ 45 Ca.t 6a (kom 1)
utičnica 16A, 2P+PE, 230V (kom 1)
antenska utičnica 75 Ohma + završni otpornik (kom 1)
kutija ugradna (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 16 | 0 | 0
16. | Dobava, montaža p/ž pod istim okvirom i spajanje (ploča):
okvir (kom 1)
utičnica RJ 45 Ca.t 6a (kom 2)
USB utičnica (kom 1)
HMDI utičnica (kom 1)
kutija ugradna (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 7 | 0 | 0
17. | Dobava, montaža i spajanje podne priključne kutije kapaciteta do 6 modula, 2 x dupla utičnica 10/16A, 250V crvena (agregat) + 1 x 2 x RJ45 cat. 6 piključka, komplet sa okvirima, nosačima, zaštitnim pločicama sve komplet (učenici). | kom | 12 | 0 | 0
18. | Dobava, montaža i spajanje podne priključne kutije kapaciteta do 6 modula, 2 x dupla utičnica 10/16A, 250V crvena (agregat) + 2 x 2 x RJ45 cat. 6 piključka, komplet sa okvirima, nosačima, zaštitnim pločicama sve komplet. | kom | 13 | 0 | 0
19. | Dobava, montaža i spajanje podne priključne kutije kapaciteta do 12 modula, 2 x dupla utičnica 10/16A, 250V crvena (agregat) + 1 x 2 x RJ45 cat. 6 piključka + HMDI utičnica + USB utičnica, komplet sa okvirima, nosačima, zaštitnim pločicama sve komplet (profesor). | kom | 6 | 0 | 0
20. | Dobava, montaža i spajanje podne priključne kutije kapaciteta do 12 modula, 3 x dupla utičnica 10/16A, 250V crvena (agregat) + 2 x 2 x RJ45 cat. 6 piključka, komplet sa okvirima, nosačima, zaštitnim pločicama sve komplet. | kom | 2 | 0 | 0
21. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop u slučaju hitnosti 6A, 250V, u zaštitnom kućištu min. IP55 (oznaka T i T-KOT). | kom | 2 | 0 | 0
22. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za ozvaranje kliznih vrata sa 1-radnim kontaktom, 10A, 250V, u zaštitnom kućištu min IP44. Montaža na zid 10 cm od završnog sloja poda. | kom | 14 | 0 | 0
23. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za deblokadu kliznih vrata u slučaju hitnosti, sa 1-radnim kontaktom, 10A, 250V, u zaštitnom kućištu min IP44. | kom | 14 | 0 | 0
24. | Izvođenje spoja - jednofazni. | kpl | 58 | 0 | 0
25. | Izvođenje spoja - trofazni. | kpl | 51 | 0 | 0
26. | Izvođenje i spajanje automatike pisoara, komplet. | kpl | 5 | 0 | 0
27. | Izvođenje napajanja WIFI jedinice. | kpl | 19 | 0 | 0
28. | Spajanje nape. | kom | 8 | 0 | 0
29. | Pripomoć kod spajanja rolo stijene. | kom | 2 | 0 | 0
30. | Dobava, montaža n/ž i spajanje grebenaste sklopke u kućištu, sive boje, materijal tehnopolimer, 10A, 250V, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno. | kom | 10 | 0 | 0
31. | Dobava, montaža p/ž i spajanje odlagača kartice od materijal tehnopolimer, 25A, 250V. | kom | 10 | 0 | 0
32. | Doabava, montaža i spajanje SOS tipkala i sirene u sanitariji i sobi za invalidne osobe, komplet sa potrebnim sitni i spojnim materijalom. | kpl | 2 | 0 | 0
33. | Dobava, montaža i spajanje luksomat 1CO, 230VAC, od 2-15.000 lx, sa sondom za vanjsku montažu | kpl | 1 | 0 | 0
34. | Dobava, montaža i spajanje p/ž razvodne kutije za kabele 2,5mm2 | kom | 50 | 0 | 0
35. | Dobava, montaža i spajanje n/ž razvodne kutije za kabele 2,5mm2 | kom | 60 | 0 | 0
36. | Dobava, montaža i spajanje p/ž razvodne kutije za kabele 4mm2 | kom | 15 | 0 | 0
37. | Dobava, montaža p/ž strop pod istim okvirom i spajanje utičnica za AP uređaj:
okvir (kom 1)
utičnica RJ 45 Ca.t 6a (kom 1)
utičnica 16A, 2P+PE, 230V (kom 1)
kutija ugradna (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 19 | 0 | 0
38. | Dobava, montaža p/ž i spajanje modularne sklopke, okvir i tipka bijele boje, materijal tehnopolimer, 10A, 250V sa doza kutijom, zadovoljava normu HRN 60669-1 ili jednakovrijedno:
okvir (kom 1)
obična sklopka 1-P (kom 6)
kutija ugradna s vijcima (kom 1)
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
39. | Razne oznake za označavanje kabela i elemenata. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO INSTALACIJSKI MATERIJAL I PRIBOR: |  |  |  | 0
6. | ELEKTROMOTORNI POGOM (EMP)
1. | Spajanje opreme grijanja, ventilacije i klimatizacije i to sa sitnim spojnim i montažnim materijalom:
| PP zaklopke | kom | 26 | 0 | 0
| unutarnji stropni ventilokonvektori | kom | 22 | 0 | 0
| unutarnji parapetni/zidni ventilokonvektori | kom | 13 | 0 | 0
Spajanje pogona ventila, prostornih termostata je obuvaćeno je u poglavlju automatske regulacije!
2. | Nazočnost i usluga električara kod spajanja split sustava, komplet po shemama isporučitelja opreme sa sitnim spojnim i montažnim materijalom:
| Vanjska + unutarnja snage do 1 kW | kom | 2 | 0 | 0
3. | Nazočnost i usluga električara kod spajanja jedinica sustava grijanja i hlađenja, komplet po shemama isporučitelja opreme sa sitnim spojnim i montažnim materijalom:
| VJ-S1 snage 9,1 Kw, 3f | kom | 1 | 0 | 0
| VJ-S2 snage 11,2 kW, 3f | kom | 1 | 0 | 0
| VJ-S3 snage 8,33 kW, 3f | kom | 1 | 0 | 0
| VJ-S4 i S5, snage 2,92 kW, 3f | kom | 2 | 0 | 0
| KK-1-VJ, KK-2-VJ snage 17,0 kW, 3f | kom | 2 | 0 | 0
| KK-3 snage 5,56 kW, 3f | kom | 1 | 0 | 0
| KK-4-VJ, KK-6-VK snage 4,1 kW, 3f | kom | 2 | 0 | 0
| KK-5-VJ snage 12,8 kW, 3f | kom | 1 | 0 | 0
| VJ-S6 snage 2,92 kW, 3f | kom | 1 | 0 | 0
| VJ-S6 snage 2,92 kW, 3f | kom | 1 | 0 | 0
| KK-1, KK-2 snage 3,4 kW, 3f | kom | 2 | 0 | 0
| KK-3 snage 0,78 kW, 3f | kom | 1 | 0 | 0
| KK-4 snage 2,5 kW, 1f | kom | 1 | 0 | 0
| KK-5 snage 12,2 kW, 3f | kom | 1 | 0 | 0
| KK-6 snage 4,5 kW, 3f | kom | 1 | 0 | 0
4. | Spajanje ventilatora, komplet po shemama isporučitelja opreme sa sitnim spojnim i montažnim materijalom:
| ventilator do 100 W, 1f | kpl | 3 | 0 | 0
| ventilator od 100-300 W, 1f | kpl | 5 | 0 | 0
| ventilator do 500-1000 W, 3f | kpl | 3 | 0 | 0
| ventilator do 1500-2000 W, 3f | kpl | 2 | 0 | 0
5. | Spajanje crpki, komplet po shemama isporučitelja opreme sa sitnim spojnim i montažnim materijalom:
| crpka do 100 W, 1f | kpl | 5 | 0 | 0
| crpka od 100 W - 200 W, 1f | kpl | 2 | 0 | 0
| crpka od 500 W - 700 W, 1f | kpl | 3 | 0 | 0
| solarna crpka | kpl | 2 | 0 | 0
6. | Spajanje kondezacijskog plinskog kotla snage 44/494 W, komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom | kom | 2 | 0 | 0
7. | Spajanje zračne zavjese snage 200 W, komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom | kom | 2 | 0 | 0
8. | Spajanje solarne pumpe do 200 W, 230 V, komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom | kom | 2 | 0 | 0
9. | Spajanje spremnika PTV-a snage do 5,0 kW, 400 V, komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom | kom | 1 | 0 | 0
10. | Dobava, montaža i spajanje micro sklopke, prozorski kontakt. | kom | 80 | 0 | 0
11. | Usluga kod spajanja dizala. | kom | 1 | 0 | 0
12. | Usluga kod spajanja platforme. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROMOTORNI POGOM (EMP): |  |  |  | 0
7. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE METALNIH MASA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1. | Dobava i polaganje u temeljnu ploču ispod horizontalne izolacije, trake od nehrđajućeg čelika RF 30x3,5mm. Traku povezati sa betonskim željezom na svakih cca 3 m. | m1 | 370 | 0 | 0
2. | Dobava i polaganje u temeljnu ploču ispod horizontalne izolacije, trake od nehrđajućeg čelika RF 30x3,5mm. Traku povezati sa betonskim željezom na svakih cca 3 m. | m1 | 70 | 0 | 0
3. | Strojni iskop rova širine 30cm i dubine 80cm u zemlji C kat. za potrebe polaganja trake RF 30x3,5mm. Nakon polaganja uzemne trake i trake upozorenja izvesti zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje u slojevima. | m3 | 14.4 | 0 | 0
4. | Izrada izvoda od temeljnog uzemljivača da mjernog mjesta u podu (nehrđajući uzemni zdenac) pa do krova RF vodom promjera 10 mm. | m1 | 255 | 0 | 0
5. | Dobava i polaganje na krovne potpore voda od nehrđajućeg čelika promejra 8 mm. Stavka uključuje krovne potpore i sitni spojni i montažni materijal. | m1 | 485 | 0 | 0
6. | Dobava RF križne spojice za RF vod 10mm i izvođenje mjernog mjesta na krovu novog dijela objekta. Stavka uključuje sav potreban spojni i montažni materijal. | kom | 16 | 0 | 0
7. | Dobava i ugradnja u pod betonskog uzemnog zdenca s poklopcem za izvođenje mjernog spoja. Stavka uključuje i izradu mjernog mjesta sa RF križnom spojnicom za RF traku 30x3,5mm i RF vod 10mm, uključujući potreban spoji i montažni materijal. Također, stavka uključuje i potreban iskop i zatrpavanje zdenca. Višak zemlje odvesti na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. | kom | 3 | 0 | 0
Dobava i izvođenje p/ž na fasadi mjernog spoja u tipskoj mehaničko zaštičenoj kutiji. Stavka uključuje i kutiju.
8. | Dobava i montaža križne spojnice 80x80mm i izvođenje spoja traka RF 30x3,5mm. | kom | 40 | 0 | 0
9. | Dobava, montaža križne spojnice i izvođenje spajanje vodova RF fi 8-10mm od nehrđajuće čelika RF. | kom | 40 | 0 | 0
10. | Dobava i montža RF spojnice za oluk i izrada spoja trake / vod na oluk i metalni obrubni lim. | kom | 12 | 0 | 0
11. | Izrada izvoda RF voda promjera 8mm prosječne dužine 2 m sa trake odvoda za uzemljenje metalnih masa. | kom | 159 | 0 | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje štapnih hvataljki na krovu sukladno HRN EN 62305 ili jednakovrijedna, razred zaštite od munje II, zona vjetra 2. uključujući podni nosač i učvršni pribor, komplet sa spojnim i montažnim materijalom. Dužine 4 m | kpl | 3 | 0 | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje kutije-sabirnica za izjednačenje potencijala sa plastičnim postoljem, uključujući stitni spojni i montažni materijal | kom | 35 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Mogućnost priključka: 7 jednožičanih ili višežičanih vodiča do 25 mm2 ili finožičanih vodiča do 16 mm²
Jedan okrugli vodič Rd 8-10
Jedan plosnati vodič do FL30 ili okrugli vodič Rd 8-10
Podnožje i poklopac od sivog polistirola
Kontaktna šina od mjedi, niklano
Vijci i premosnik od čelika, galvanski pocinčani
Opteretivost strujom munje 100 kA (10/350)
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Mogućnost priključka: 7 jednožičanih ili višežičanih vodiča do 16 mm2
Kontaktna šina od mjedi, niklano
Vijci i premosnik od čelika, galvanski pocinčani
Opteretivost strujom munje 100 kA (10/350)
14. | Dobava i polaganje u kabelske police, zaštitne cijevi, na obbujmicama i direktno pod žbuku vodiča za uzemljenje i izjednačenje potencijala. Stavka uključuje i sav spojni i montažni materijal.
| H05Z-K 6 mm2 | m1 | 1250 | 0 | 0
| H05Z-K 16 mm2 | m1 | 1200 | 0 | 0
| H05Z-K 50 mm2 (za SIP) | m1 | 20 | 0 | 0
15. | Uzemljenje - premoštenje cijevi i kanala fleksibilnim vodićem P/F1x16mm2 dužine 0,2m sa svim potrebnim spojnim materijalom. | kom | 60 | 0 | 0
16. | Dobava i montaža glavne jednopotencijalne sabirnice SIP izrađene iz Cu 50x5 mm, L=800 mm, komplet s potpornim izolatorima i zaštitnim poklopcem. | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Dobava i polaganje sa u zid fasade zaštitne PVC fleksi cijevi: CSS promjera 32mm | m1 | 220 | 0 | 0
18. | Izrada uzemnog prstena od FeZn 25x3 mm u tehničkim prostorima (strojarnice i sl.), Traka se polaže na zidne potpore na visini cca 30 cm od poda sa spajanjem izvoda uzemljivača na prsten. Stavka uključuje sav potreban spojni i montažni materijal. | m1 | 14 | 0 | 0
19. | Izrada prstena od trake FeZn 25x3 mm pri dnu i na vrhu okna dizala, posječne dužine cca 10+10m, za potrebe povezivanja Če konstrukcije vodilica i ostalih elemenata dizala, komplet. | kpl. | 1 | 0 | 0
20. | Izvođenje uzemljenja stubišnog rukohvata preko izvoda uzemljenja vodom H05Z-K 16mm2 u gornjem i donjem dijelu, komlet sa sitnim spojnim i monažnim materijalom. | kom | 5 | 0 | 0
21. | Ispitivanje i mjerenje izvedene instalacije sa izdavanjem atesta i revizione knjige gromobranske instalacije. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE, UZEMLJENJE METALNIH MASA I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  | 0
8. | TELEFONSKA I RAČUNALNA MREŽA
1. | Dobava montaža na pozicije iz nacrta te spajanje ITO ormarića za prihvat kabela operatera. Ormar je za podžbuknu montažu velićine cca 245x290x110 mm opremljen sa sljedećom opremom: kom 1,00
Krone nosač za 5 regleta za din šinu kom 1,00
Krone rastavna regleta 10 parica kom 2,00
Krone magazin 2/10 za odvodnike prenapona kom 2,00
Oprema za prihvat OPERATERA: kpl 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Komunikacijski ormar 42U KO BD SERV
Dobava, montaža i spajanje metalnog samostojećeg komunikaciskog ormara oznake KO BD SERV, visine 42U, 800x1970x1000, 19", 42U, prednje 19" šine, sa staklenim prednjim vratima, s filtriranim otvorima za ventilaciju na oba boka, s ventilatorom na gornjem otvoru za ventilaciju, s mogućim uvodom kabela odozgora i odozdola, s cilindar bravicom i ručkom, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svim metalnim dijelovima i opremom u sastavu: kom 2,00
TS8 šarniri za bočne strane, pak=6, kpl 2,00
TS8 bočne stranice 2000×1000, par 2,00
TS8 perf. Krov za uvod kabela 800×1000, kpl 2,00
Vent pl.800×800/900/1000, 2 vent/term, kom 2,00
TS8 19" nosač 42U, par 2,00
TS8 nosač po širini za 19"/mert.2/pak kpl 2,00
Sabirnica za uzemljenje, kom 2,00
TS set za uzemljenje, set 2,00
Utična letva (7) 1U kom 2,00
Vertikalni kabelski kanal 42U, kom 4,00
Vodilica kabela 1U kom 10,00
Vijak M6×16, pak=50, kpl 2,00
Matica M6, pak=50, kpl 2,00
Prespojni panel 1U, s 24 x Cat.6 S/FTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje R&M, kom 2,00
Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara kom 18,00
Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE ili jednakovrijedno, odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link" ili jednakovrijedno. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. kom 18,00
Montaža samostojećeg ormara s izradom uzemljenja svih dijelova na zajedničku sabirnicu, kpl 2,00
Ugradnja i spajanje ventilatorskog krova s termostatom, kom 2,00
Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje, kom 2,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Komunikacijski ormar 42U KO BD
Dobava, montaža i spajanje metalnog samostojećeg komunikaciskog ormara oznake KO-BD, visine 42U, 800x800x2000, prednje 19" šine, sa staklenim prednjim vratima, s filtriranim otvorima za ventilaciju na oba boka, s ventilatorom na gornjem otvoru za ventilaciju, s mogućim uvodom kabela odozgora i odozdola, s cilindar bravicom i ručkom, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svim metalnim dijelovima i opremom u sastavu: kom 1,00
TS8 šarniri za bočne strane, pak=6, kpl 1,00
TS8 bočne stranice 2000×1000, kpl 1,00
TS8 perf. Krov za uvod kabela 800×1000, kpl 1,00
Vent pl.800×800/900/1000, 2 vent/term, kom 1,00
TS8 19" nosač 42U, kpl 1,00
TS8 nosač po širini za 19"/mert.2/pak kpl 1,00
Sabirnica za uzemljenje, kom 1,00
TS set za uzemljenje, kpl 1,00
Utična letva (7) 1U kom 1,00
Vertikalni kabelski kanal 42U, kom 2,00
Vodilica kabela 1U kom 8,00
Vijak M6×16, pak=50, kpl 1,00
Matica M6, pak=50, kpl 1,00
Prespojni panel 1U, s 24 x Cat.6 S/FTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje kom 10,00
Izrada Cat.6 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara kom 228,00
Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE ili jednakovrijedno, odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link" ili jednakovrijedno. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. kom 228,00
Modularni prespojni panel Cat.3, 1U s integiranom vodilicom kabela straga i plastičnim označnim prozorima, s 25xISDN priključaka kom 1,00
Izrada spoja Cat3 na panelu, uključeno šemiranje i aranžiranje ormara kom 20,00
Atestiranje Cat3 linija kom 20,00
Optički panel sa ladicom za varenje i prihvatom za max 24xSC/LC SM/duplex adaptera sa keramičkim tijelom kom 1,00
FO kazeta za prihvat do 12 niti kom 1,00
Adapter FO SM LC/DX kom 6,00
Pigtaili LC SM 9/125 dužine 1m kom 12,00
Varenje niti sa zaštitnom cijevćicom kom 12,00
Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih SM 9/125 svjetlovodnih veza OTDR instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 ili jednakovrijedno za svjetlovodni "Link". Mjerenje obaviti za obje valne duljine i na 1310nm i na 1550nm. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. kom 12,00
Dobava i ugradnja module Real10 CAT6A/s, R&M za ugradnju na poziciju priključnica kom 228,00
Dobava i ugradnja adapter za Cat6 modul R&M kom 228,00
Izrada Cat.6 spoja modula na utičnici kom 228,00
Montaža samostojećeg ormara s izradom uzemljenja svih dijelova na zajedničku sabirnicu, kpl 1,00
Ugradnja i spajanje ventilatorskog krova s termostatom, kom 1,00
Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje, kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
KABLIRANJE SUSTAVA
4. | Dobava i polaganje u prpremljenu trasu sastavljenu od kabelskih polica i PVC cijevi, kabela kao F/UTP kategorije 6 , s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,60 R&M ili jednakovrijedan proizvod | m1 | 10500 | 0 | 0
Tip proizvoda i proizvođač jednakovrijednog proizvoda (ispuniti ukoliko je nuđen jednakovrijedni proizvod):
5. | Dobava i polaganje uključivo i provlačenje kroz PVC cijevi optičkog kabla 12 niti SM 9/125, sa zaštitom protiv glodavaca i LSOH izolacijom | m1 | 270 | 0 | 0
6. | Dobava i polaganje uključivo i provlačenje kroz PVC cijevi telefonskog kabla TK59 10x4x0,8 mm | m1 | 200 | 0 | 0
7. | Dobava i spajanje Patch kablovi Cat6/s 2m - CRVENI (AP-ovi) | kom | 80 | 0 | 0
8. | Dobava i spajanje Patch kablovi Cat6/s 1m - SIVI | kom | 50 | 0 | 0
9. | Dobava i spajanje Patch kablovi Cat6/s 2m - SIVI (računala) | kom | 100 | 0 | 0
AKTIVNA MREŽNA OPREMA
10. | Dobava i ugradnja mrežnog preklopnika, 52-port Gigabit PoE Managed | kom | 2 | 0 | 0
11. | Dobava i ugradnja mrežnog preklopnika, 52-port Gigabit Managed Switch | kom | 2 | 0 | 0
12. | Dobava i ugradnja WIFI pristupne točke po hodnicima i zajedničkim prostorima, uključujući i licencu (služi kako kontroler te upravlja WiFi infrastrukturom) | kom | 1 | 0 | 0
13. | Dobava i ugradnja AP, pristupnih točki sa potrebnim licencama | kom | 18 | 0 | 0
14. | Dobava i ugradnja SFP/Transceivers modula 1G -MM (SX), SM (LX, LH)‎ | kom | 2 | 0 | 0
15. | 48G Switch, managed, 48x 10/100/1000Mbps, 4 fixed Gigabit Ethernet SFP porta, rackmount, fiksna konfiguracija, 1U, Layer 2, napajanje unutarnje, doživotno jamstvo | kom | 1 | 0 | 0
16. | Doba i postavljenje UPS-a 2200VA/1980W, Line-int., euro, t | kom | 1 | 0 | 0
Izlazna snaga 1980 W, Tehnologija Line interactive AVR, Pure sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V, Vrijeme punjenja 5h, komunikacija USB/RS232
17. | Dobava servera | kom | 1 | 0 | 0
kučište, radni takt (2.20GHz 14MB) 16GB (1 x 16GB) PC4-2933Y-R DDR4 RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor
Smart Carrier Smart Array, Business Day Warranty
18. | Dobava operativnog sustava za server 64Bit, 16 procesor | kom | 1 | 0 | 0
19. | Dobava hard diska | kom | 1 | 0 | 0
HDD 2,5" SAS 300GB 15K, 12G, kompatibilan server genaraciji 10, za šasiju 2,5"
20. | Usluga administracije servera | kpl | 1 | 0 | 0
| SVEUKUPNO TELEFONSKA I RAČUNALNA MREŽA: |  |  |  | 0
9. | ANTENSKI SUSTAV
1. | Dobava, montaža i spajanje antenskog sustava sastavljenog iz slijedećih elemenata:
Aluminijski dvodjelni stup kom 1,00
Nosač stupa - odstojnik kom 2,00
Obujmica za pričvrščenje kom 2,00
Obujmica za uzemljenje kom 1,00
Obujmica za sidrenje kom 1,00
Poklopac za stup kom 1,00
UKV antena kom 1,00
UHF antena kom 2,00
Satelitska antena kom 1,00
Nosač dva LNB-a kom 1,00
LNB Quattro kom 1,00
Koaksijalni kabel 75 Ohm-a m1 25,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, postava i spajanje RTV stanice sastavljene iz slijedećih elemenata:
sastavljene iz sljedećih elemenata:
Ormarić limeni P/Ž, dim. 700x500x160 kom 1,00
Pojačalo, WWK 920 kom 1,00
Multiprekidač kom 1,00
Ispravljač kom 1,00
Atenuator f 10db kom 2,00
Adapter za uzemljenje dvostruki kom 7,00
Konektor F kom 5,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava, postava i spajanje pasivnih elemenata za distribuciju signala:
Odcjepnik dvograni -8, -12, -20 dB kom 5,00
Otpor zaključni 75 Ohm-a kom 5,00
Konektor - F kpl 5,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava, doprema i montaža priključnog limenog ormarića, oznake CATV, dimenzija 400 x 300 x 140 mm. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dobava i polaganje u zaštitne cijevi i kabelske police koaksijalnog kabela 75 Ohm-a: | m1 | 500 | 0 | 0
6. | Dobava, postava i spajanje distribucijskog pojačala s ormarićem. | kom | 2 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Izlaz pojačala se temelji na GaAs hibridni sklop.
Visoka razina izlaza: 123 dBuV.
Jednostavna konfiguracija - podesiva ili univerzalni plug-in modul
Prebacivanje povrata kanala: pasivno / off / aktivan.
Ulazni napon: 230 V, 50 Hz
Al hermetično i kompaktano kućište.
7. | Dobava i polaganje u zid samogasivih zaštitnih cijevi, komplet sa potrebnim sitnim i spojnim montažnim materijalom:
| fleksi cijev promjera 20mm | m1 | 350 | 0 | 0
| fleksi cijev promjera 40mm | m1 | 20 | 0 | 0
| PVC doza kutija ugradna fi 60mm s poklopcem | kom | 10 | 0 | 0
8. | Mjerenje prijemnih signala i usklađivanje sa projektom. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Dosmjeravanje antena, podešavanje i programiranje RTV stanice, izrada uputa za korisnika s popisom rezervnih dijelova. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Ispitivanje rada cijelog sustava i puštanje u funkciju sa izdavanjem atesta. Stavka uključuje upute za rad i održavanje. | kpl | 1 | 0 | 0
Napomena: antenska utičnica je specificirana u 5. poglavlju - Instalacijski materijal.
| UKUPNO ANTENSKI SUSTAV: |  |  |  | 0
10. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
1. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem adresabilne modularne centrale sustava za dojavu požara slijdećih karakteristika: min. 32-bitni CPU s integralnom memerijom za 500 događaja. Glavno operatersko sučelje s intuitivnim grafičkim LCD zaslonom. Centrala je predviđena za min. 4 adresabilnih linija proširivo do 5 linija, svaka s do 127 elementa po petlji. OPerativni modul na hrvatskom jeziku.
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - minimalno 4 petlje proširivo do 5 - Ethernet port s TCP/IP protokolom za daljinsku dijagnostiku, održavanje i programiranje - grafički LCD zaslon sukladan normi HRN EN 54 ili jednakovrijedna, s ikonicama i za prikaz do 256 zona - 3 USB porta s podrškom za memorijske stickove i RS232 sučeljem za pisač - obavještavanje e-mailom izravno s centrale (4 korisnička računa) - struktura izbornika za do 3 operatera (20 korisnika i šifri)
- memorija događaja za minimalno 9999 zapisa - autonomije minimalno do 72 sata u normalnom radu i 30 minuta u alarmu - izlazi: minimalno 4x 750 mA / 24 VDC s mogućnošću programiranja; 2x 350 mA / 24 VDC za požarni alarm / grešku; 2x relejni izlazi za požarni alarm / grešku; 1x aux 500 mA / 24 VDC - ulazi: minimalno 2 - napajanje: 220/230 VAC, 50/60 Hz, - stupanj zaštite kućišta: minimalno IP30 - sukladno standardima CPD, WEEE, RoHS, normama HRN EN 54-2, HRN EN 54-4, HRN EN 54-21 ili jednakovrijednima
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem akumulatorskih baterija 12 VDC, 24Ah za autonomiju sustava 72h | kom | 2 | 0 | 0
3. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem komunikacijske kartice za produljenje RS485 linije. Montira se na matičnu ploču u kućištu vatrodojavne centrale. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dobava i isporuka relejnog upravljačkog proširenja sa 16 OC kontakata. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dobava i isporuka telefonskog komunikatora sa 4 različite glasovne poruke za spoj na zaštitarsku službu | kom | 1 | 0 | 0
6. | Dobava i isporuka s montažom vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale sa ugrađenim zaokretnim djelomično ostakljenim vratima. Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: Ormar u klasi vatrootpornosti minimalno T-60. Izrada od čeličnog pocinčanog lima. Završna obrada - plastifikacija u RAL. Ostakljenje vrata izvodi se sa protupožarnim staklom u klasi F-90. Ugrađena p.p. brava (DIN18250 ili jednakovrijedno) i cilindar sa tri ključa. Certifikati za ormar trebaju biti izdani od ovlaštene ustanove u RH. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Dobava i isporuka daljinskog upravljačkog-indikacijskog terminala. Na LCD-u veličine 4x20 znakova prikazuju se tekstualne informacije. Upravljanje i prikaz informacija ostvaruje se izborom odgovarajućeg menija | kom | 1 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kjvalitete:
- Napajanje 230VAC (+10/-15%), 50 Hz
- Radni napon 12 VDC
- Struja potrošnje 100 mA
- Opterećenje relejnih kontakata 2A / 12VDC
- Radno područje -5 do +40 0C
8. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem adresabilnog optičkog detektora požara s ugrađenim algoritmom za dijagnostički test samog sebe. LED dioda za signalizaciju stanja. Mogućnost programiranja osjetljivosti putem vatrodojavne centrale. Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - radni napon minimalno 8 VDC, maksimalno 42 VDC - potrošnja struje maksimalno 0,05 mA (normalan rad), maksimalno 18 mA (alarm) - stupanj zaštite kućišta minimalno IP42 - radna temperatura minimalno u rasponu od -20°C do +72°C - uređaj sukladan standardima i normama CE, CPR i HRN EN 54-7 ili jednakovrijedno | kom | 150 | 0 | 0
9. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s kombiniranim optičkim i termičkim senzorom. Senzore je moguće konfigurirati u pet različitih logičkih načina rada. Mogućnost programiranja osjetljivosti putem vatrodojavne centrale. | kom | 46 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - radni napon minimalno 8 VDC, maksimalno 42 VDC - potrošnja struje maksimalno 0,05 mA (normalan rad), maksimalno 18 mA (alarm) - stupanj zaštite kućišta minimalno IP42 - radna temperatura minimalno u rasponu od -20°C do +72°C - mogućnost adresiranja od 1 do 128 - mogućnost zamjene optičke komore - uređaj sukladan standardima i normama CE, CPR i HRN EN 54-7 ili jednakovrijedno, - minimalno 5 načina rada: samo optički; samo termički, - fiksna temperatura; samo termički, - gradijent porasta temperature; dualno (neovisno optički i termički); multisenzor s dva stupnja osjetljivosti na dim
10. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem adresabilnog termičkog detektora požara. Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - radni napon minimalno 8 VDC, maksimalno 42 VDC - potrošnja struje maksimalno 0,04 mA (normalan rad), maksimalno 18 mA (alarm) - stupanj zaštite kućišta minimalno IP42 - radna temperatura minimalno u rasponu od -20°C do +50°C - uređaj sukladan standardima i normama CE, CPR i HRN EN 54-5 ili jednakovrijedno | kom | 19 | 0 | 0
11. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem podnožja detektora požara sa 4 kontakta. Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: Mora biti kompatibilan sa specificiranim automatskim javljačima požara. | kom | 215 | 0 | 0
12. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem izolatorskog modula Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - stupanj zaštite kućišta IP30 - radna temperatura od -10°C do +50°C - sukladan normi HRN EN 54-17 ili jednakovrijedno | kom | 15 | 0 | 0
13. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem crvenog, adresabilnog ručnog javljača požara. Ima jednu LED diodu za signalizaciju stanja. Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - minimalno 1 LED dioda - radni napon minimalno u rasponu 19 do 42 VDC - potrošnja struje: maksimalno do 0,045 mA (normalan rad), maksimalno do 18 mA (alarm) - stupanj zaštite kućišta: minimalno IP24D - radna temperatura: minimalno u rasponu od -20°C do +70°C - sukladan sa standardima CE i CPD, normama HRN EN 54-11 ili jednakovrijedno | kom | 21 | 0 | 0
14. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem paralelnog optičkog indikatora aktivacije požara. Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - mora imati minimalno jednu LED diodu za indikaciju aktivacije | kom | 74 | 0 | 0
15. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem adresabilnog ulazno-izlaznog modula sa minimum četiri selektabilno nadzirana ulaza i minimum četiri magnestki zapirana izlazna kontakta. Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - minimalno 4 nadzirana ulaza - minimalno 4 relejna izlaza (2A @ 30 VDC) - radni napon minimalno u rasponu od 17 do 28 VDC - potrošnja struje: maksimalno do 0,35 mA (u mirovanju), maksimalno do 0,42 mA (alarm) - stupanj zaštite kućišta: minimalno IP40 - radna temperatura: minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - sukladan sa standardima CE i CPD, normom HRN EN 54-18 ili jednakovrijedno | kom | 17 | 0 | 0
16. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem unutarnje vatrodojavne sirene. Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - stupanj zaštite kućišta minimalno IP66 - crvena bljeskalica, - nominalni radni napon 24V, - glasnoća minimalno 103 dB - potrošnja u alarmu maksimalno 60mA | kom | 19 | 0 | 0
17. | Dobava i isporuka s montažom i spajanjem vanjske vatrodojavne sirene. Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete: - stupanj zaštite kućišta minimalno IP66 - crvena bljeskalica, - nominalni radni napon 24V, - glasnoća minimalno 103 dB - potrošnja u alarmu maksimalno 60mA | kom | 3 | 0 | 0
18. | Dobava i isporuka s polaganjem crvenog vatrodojavnog kabela JEB H(St)H FE180 E30 2x2x0,8mm | m1 | 4150 | 0 | 0
19. | Dobava i isporuka s polaganjem vatrootpornog kabela za napajanje CDP-a NHXH FE180 E30 3x2,5mm2. | m1 | 35 | 0 | 0
20. | Dobava i polaganje n/ž zaštitnih samogasivih bezhalogenih cijevi 13,5-23 mm, komplet sa sitnim i spojnim materijalom | m1 | 2700 | 0 | 0
21. | Dobava i polaganje p/ž zaštitnih samogasivih bezhalogenih cijevi ø 13,5-23 mm, komplet sa sitni spojnim i montažnim materijalom. | m1 | 500 | 0 | 0
22. | Protupožarno brtvljenje između požarnih sektora provrta fi 40mm, komplet sa potrebnim PP materijalom | kpl | 16 | 0 | 0
23. | Dobava i montaža naljepnica za označavenje elemenata sustava za dojavu požara | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Ispitivanje linija (vizuelni pregled i pregled mjernim instrumentima) predmetnih instalacija tako da se mjeri otpor petlje/linije prije postavljanja javljača požara, alarminih sirena i sl. | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Programiranje, instaliranje programa i puštanje u funkciju sustava dojave požara. | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Izdavanje atesta za funkcionalnost sustava za dojavu požara kao cjeline od ovlaštene ustanove. | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Obuka operatera i osoblja za održavanje i upotrebu sustava za dojavu požara. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA: |  |  |  | 0
11. | SUSTAV ODIMLJAVANJA
1. | Dobava i isporuka, montaža i spajanje centrale za odimljavanje, VdS ili jednakovrijedno, 10A, mogućnost grupiranja motora u 1 grupa, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h. Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju. Stavka uključuje sav potreban spojni i montažni materijal. | kpl | 2 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Centrale za odimljavanje, VdS ili jednakovrijedno, 10A, mogućnost grupiranja motora u 1 grupa, napajanje centrale 230V, izlaz za komponente 24V, osigurana autonomija 72h. Osigurati beznaponski kontakt centralnog požarnog sustava za automatsku aktivaciju.
2. | Dobava, montaža i spajanje ručnog javljača, komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kpl | 6 | 0 | 0
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Ručno tipkalo, 24V DC, VdS ili jednakovrijedno, RAL 2011 orange
3. | Dobava, montaža i spajanje pogonskog motora za otvaranje | kpl | 2 | 0 | 0
prozora/kupola za odimljavanje (1,0m2).
Minimalni tehnički uvjeti - kriterij kvalitete:
Pogonski motor kompatibilan centrali za odimljavanje, za otvaranje kupole veličine cca 1,0m2, za napon 24VDC.
4. | Dobava i polaganje u sustav polica i zaštitnim cijevi kabela bez halogena: BM-YY E30 4x2x0,8mm. | m1 | 40 | 0 | 0
5. | Dobava i polaganje u sustav zaštitnih PVC cijevi vatrootpornog kabela za napajanje pogonskih motora: NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 | m1 | 18 | 0 | 0
6. | Dobava i polaganje u sustav kabelskih polica i zaštitnih cijevi vatrootpornog kabela za napajanje centrale: NHXH FE180/E90 3x2,5mm2 | m1 | 85 | 0 | 0
7. | Dobava i polaganje u zid samogasivih zaštitnih cijevi, komplet sa potrebnim sitnim i spojnim montažnim materijalom: fleksi cijev promjera 16-25mm | m1 | 100 | 0 | 0
8. | Ispitivanje, izdavanje atesta od ovlaštene institucije i puštanje u rad. Stavka uključuje izradu uputa za rad i održavanje sa edukacijom osoblja. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SUSTAV ODIMLJAVANJA: |  |  |  | 0
12. | DETEKCIJA PLINA
12.1 | SUSTAV ZA DETEKCIJE PLINA U KUHINJI
1. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje centralnog uređaja za detekciju plina s kućištem za zidnju ugradnju s mikroporcesorska kontrolna modula za ukupno 10 mjerne glave, s LCD zaslonom za prikazivanje koncentracije plina svake mjerne glave, LED indikatorima za svaku mjernu glavu, tri podesiva alarmna nivoa i relejnim izlazima za svaki nivo i smetnju, napajanje 230VAC | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mjerne glave u "S" izvedbi Ex d IIC T5 za detekciju ekplozivnosg plina (metal ili UNP) s atestom Ex-Agencije. Stavka uključuje i kabelsku uvodnicu. | kom | 6 | 0 | 0
3. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje alarmne sirene s bljeskalicom do 96dB@1m, 230VAC sa bljaskalicom. | kom | 3 | 0 | 0
4. | Dobava i polaganje bezhalogenog komunikacijskog kabela: JE-H (St)H 2x2x0,8mm | m1 | 100 | 0 | 0
5. | Dobava, isporuka i ugradnja bezhalogenog kabela za međuvezu sa sustavom ventilacije, magnetskim ventilom i alarmnim sirenama: NHXMH 3x1,5mm2 | m1 | 175 | 0 | 0
6. | Dobava i polaganje napojnog bezhalogenog kabela: NHXMH 3x2,5mm2 | m1 | 35 | 0 | 0
7. | Podešavanje i puštanje u rad sustava do pune funkcionalnosti, uključujući interakcije sa vatrodojavom, edukacija osoblja korisnika za rukovanje sustavom i izdavanje uputa za rad i održavanje. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava detekcije plina od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SUSTAV ZA DETEKCIJE PLINA U KUHINJI: |  |  |  | 0
12.2 | SUSTAV ZA DETEKCIJE PLINA U KOTLOVNICI
9. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje centralnog uređaja za detekciju plina s kućištem za zidnu ugradnju s dva mikroporcesorska kontrolna modula za ukupno četiri mjerne glave, s LCD zaslonom za prikazivanje koncentracije plina svake mjerne glave, LED indikatorima za svaku mjernu glavu, tri podesiva alarmna nivoa i relejnim izlazima za svaki nivo i smetnju, napajanje 230VAC | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje mjerne glave u "S" izvedbi Ex d IIC T5 za detekciju ekplozivnosg plina (metal ili UNP) s atestom Ex-Agencije. Stavka uključuje i kabelsku uodnicu. | kom | 2 | 0 | 0
11. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje alarmne sirene s bljeskalicom do 96dB@1m, 230VAC sa bljaskalicom. | kom | 1 | 0 | 0
12. | Dobava i polaganje bezhalogenog komunikacijskog kabela JE-H (St)H 2x2x0,8mm. | m1 | 35 | 0 | 0
13. | Dobava, isporuka i ugradnja bezhalogenog kabela za međuvezu sa sustavom ventilacije, magnetskim ventilom i alarmnim sirenama: NHXMH 3x1,5mm2 | m1 | 45 | 0 | 0
14. | Dobava i polaganje napojnog bezhalogenog kabela: NHXMH 3x2,5mm2 | m1 | 50 | 0 | 0
15. | Podešavanje i puštanje u rad sustava do pune funkcionalnosti, uključujući interakcije sa vatrodojavom, edukacija osoblja korisnika za rukovanje sustavom i izdavanje uputa za rad i održavanje. | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava detekcije plina od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SUSTAV ZA DETEKCIJE PLINA U KOTLOVNICI: |  |  |  | 0
| UKUPNO DETEKCIJA PLINA: |  |  |  | 0
13. | AUTOMATSKA REGULACIJA I CNUS:
Oprema automatske regulacije u polju
1. | Oprema u polju za strojarnicu
-Vanjski osjetnik temperature temperature NTC 20k kom 1,00
-Uronski osjetnik temperature NTC 20 kΩ, 100mm kom 10,00
-Čahura za uronski osjetnik temperature, 100mm od mesinga kom 10,00
-Uronski osjetnik temperature NTC 20 kΩ, 300mm kom 4,00
-Čahura za uronski osjetnik temperature, 300mm od nehrđajućeg čelika kom 4,00
Kabelski osjetnik temperature NTC 20 kΩ kom 2,00
Naliježni osjetnik temperature NTC 20 kΩ kom 4,00
Osjetnik tlaka za tekućine, 0-6 bar, 0-10V kom 1,00
-Granični uronski termostat 0-90ºC, L=200 mm, čahura od inoxa kom 2,00
-Troputni regulacijski ventil DN40, PN16, kvs25 kom 1,00
-Fitinzi za ventil DN40 kom 3,00
-Elektromotorni pogon ventila, napajanje 24VAC, kontrolni signal 0-10V kom 1,00
-Troputni regulacijski ventil DN20, PN16, kvs6,3 kom 1,00
-Fitinzi za ventil DN20 kom 3,00
-Elektromotorni pogon ventila, napajanje 24VAC, kontrolni signal 0-10V kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Oprema automatske regulacije za upravljanje radom podnih konvektora
-Programibilni LCD touch termostat - prikaz i podešavanje temperature, brzina ventilatora Auto-0-1-2-3. -relejni izlazi za 3 brzine ventilatora i ventile grijača/hladnjaka (230 VAC) -modbus lomunikacija za vezu sa CNUS-om kom 2,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
Regulacijska DDC oprema
3. | Regulacijska DDC oprema za upravljanje radoma Strojarnice 1:
Kompaktni upravljački DDC kontroler s mogućnošću komunikacije po Bacnet IP, Bacnet MSTP, Modbus Serial (RS485) ili Modbus TCP/IP protokolu s ugrađenim Web serverom za grafički prikaz, konfiguraciju i diagnostiku. 32 ulaza/izlaza ( 16UI, 8AO, 8DO) kom 1,00
U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 20 ulaza/izlaza (12UI, 4DO, 4AO) kom 4,00
M-bus/Bacnet gateway za prihvat do 20 uređaja kom 1,00
Gateway 2x modbus RS485/modbus TCP kom 2,00
8 portni ethernet switch za montažu na din šinu zajedno sa napajanjem 24VAC, kom 1,00
-Upravljački LCD touch panel 10" kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Regulacijska DDC oprema za ugradnju u ormar GRO U/I modul s 16 DI i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 3,00
U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 16 relejnih izlaza i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 2,00
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Regulacijska DDC oprema za ugradnju u ormara R-SP
U/I modul s 8 DI, 4DO (relay) i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 1,00
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Regulacijska DDC oprema za ugradnju u ormar RO-PR
U/I modul s 16 DI i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 1,00
U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 16 relejnih izlaza i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 1,00
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Regulacijska DDC oprema za ugradnju u ormar R1
U/I modul s 16 DI i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 2,00
U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 16 relejnih izlaza i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 2,00
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Regulacijska DDC oprema za ugradnju u ostale elektro ormare R-P1,3,4
U/I modul s 8 DI, 4DO (relay) i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 6,00
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC kom 6,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Regulacijska DDC oprema za ugradnju u ostale elektro ormare R-P2
U/I modul s 16 DI i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 1,00
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Regulacijska DDC oprema za ugradnju u ostale elektro ormare R-P4
U/I modul s 16 DI i modbus komunikacijom za vezu sa CNUS-om kom 1,00
-Napojna jedinica 230VAC/24VDC kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
CNUS
11. | Server Računalo CNUS-a
| radni takt 8GB (1x4) 1600MHz DDR3 Dual Channel memorije 500GB SSD USB tipkovnica (HR raspored) USB optički miš, dvije tipke+scroll Operrativni sustava 64-bit koji podržava rad računala | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Monitor
| 24" Flat Panel monitor, Rezolucija 1920x1080 | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Software za CNUS
Software daje sljedeće mogućnosti: -vizuallizacija i upravljanje sustavom sa bilo kojeg računala na mreži putem internet preglednika -alarmiranje -trendiranje -slanje e-mailova u slučaju alarma
Operativni software CNUS-a Supervisor kom 1,00
Licenca za 5000 data point kom 1,00
Licenca za 18 mjeseci inicijalnog održavanja I nadogradnji software-a CNUS-a kom 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
RADOVI:
14. | Montažerski radovi opreme u polju:
| -Radovi montaže elemenata automatike, te spajanje svih kabela na strani elemenata u polju i el. razdjelnika na prethodno položene i ispitane kabele. Napomena: dobava i polaganje kabela, završno s uvlačenjem u elemente i el. razdjelnik nije uključeno u stavci. Stavka uključuje samo spajanje gore specificirane opreme. Polaganje kabela i spajanje ostale opreme je u troškovniku elektroradova. | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad na nivou opreme u polju
-nadzor nad ugradnjom opreme u polju
-ugađanje opreme u polju
-puštanje u rad
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad na nivou DDC podstanica koji uključuju:
-programiranje DDC regulatora
-puštanje u rad
-izrada I programiranje grafičkih prikaza na touch panelu
-izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava (OQ test)
-spajanje DDC podstanica na korisničku ethernet mrežu
-izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba
| -izrada uputstava za rad obuka i osoblja krajnjeg korisnika | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Specijalistički radovi integracije
-integracija klima komora po BACnet/IP protokolu kpl 6,00
-integracija sustava ventilacije kuhinje po BACnet/IP protokolu kpl 5,00
-integracija kotlova po Modbus/TCP protokolu kpl 2,00
-integracija VRV sustava putame BACnet/IP protokola ( cca 35 unutarnjih jedinica) kpl 1,00
-integracija diesel agregata po modbus RTU protokolu kpl 1,00
-integracija multifunkcijskih mjerila električne energije po modbus RTU protokolu kpl 1,00
-integracija M-bus vodomjera i plinomjera kpl 1,00
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Specijalistički radovi programiranja na nivou CNUS-a
-spajanje na korisničku kompjutersku mrežu
-izrada i programiranje grafičkih prikaza
-programiranje prikaza putem Internet explorera
-programiranje alarmnih prikaza
-programiranje history prikaza
-programiranje e-mail i SMS alarmiranja
-izrada potrebnih ispitnih listova i funkcionalnih proba
-izrada uputstava za rad
-obuka osoblja krajnjeg korisnika
| Ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Specijalistički radovi daljinskog praćenja rada sustava putem Internet konekcije s ciljem optimizacije rada, podešavanja parametara, otkrivanja skrivenih grešaka i pomoć kod održavanja i rukovanja sustavom u trajanju jedne godine od finalnog puštanja u rad i primopredaje. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO AUTOMATSKA REGULACIJA I CNUS: |  |  |  | 0
14. | GRAĐEVINSKI RADOVI (NN razvod i kabelska kanalizacija)
14.1 | NN razvod (napajanje objekta)
1. | Strojni iskop rova širine 40cm i dubine 80cm u zemlji C/D kat. za potrebe polaganja NN kabela. Nakon polaganja betonskih polucijevi, kabela, uzemne trake RF 30x3,5mm, trake upozorenja, PVC štitnika izvesti zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje u slojevima. Višak zemlje odvesti na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. | m3 | 28 | 0 | 0
2. | Dobava i izrada posteljice od pijeska 5cm i nasipavanje pijeska oko kabela i cijevi i 5cm iznad kabela i cijevi. | m3 | 4 | 0 | 0
3. | Dobava i zasipavanje mršavim betonom zaštitnih PVC cijevi kod prolaza ispod ceste. | m3 | 1 | 0 | 0
4. | Dobava i polaganje u iskopani rov zaštitne PVC cijevi NO 110, prema HRN B.C6.501 i HRN B.C6.502 ili jednakovrijedno | m1 | 72 | 0 | 0
5. | Napajanje građevine iz SPMO
Dobava i polaganje uglavnom u iskopani rov, zaštitne cijevi i djelomično u zaštiten cijevi i kabelske police:
| XP00-A 4x150 mm2 | m1 | 390 | 0 | 0
| RF 30x3,5 mm | m1 | 90 | 0 | 0
| PVC traka za upozorenja | m1 | 90 | 0 | 0
| PVC štitnici | m1 | 90 | 0 | 0
Paralerno se polažu tri kabela s time da je u st. dana ukupna dužina.
| UKUPNO NN razvod (napajanje objekta): |  |  |  | 0
14.2 | PRIVOD TK KABELSKE KANALIZACIJE
1. | Iskolčenje trase kabelske kanalizacije (DTK). | m1 | 55 | 0 | 0
2. | Iskop rova širine 45cm i dubine 100cm u zemlji C/D kat. za potrebe polaganja cijevi TK kanalizacije. Nakon polaganja cijevi i trake upozorenja izvesti ponovno zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje u slojevima. U stavku uračunati dovoz nove zemlje za zatrpavanje. | m3 | 11.3 | 0 | 0
3. | Razbijanje asfalta za povezivanje trase na posotjeći zdenac | m2 | 3 | 0 | 0
4. | Dobava i zasipavanje mršavim betonom cijevi kod prolaza ispod ceste. | m3 | 1 | 0 | 0
5. | Betoniranje podloge za asfalt od MB 25 visine 30cm u dijelu postojeće ceste i pješačkog kolnika. | m3 | 1 | 0 | 0
6. | Sanacija betona i asfalta, dozvola prijekopa javnih površina i regulacija prometa. | m2 | 3 | 0 | 0
7. | Izrada posteljice od pijeska 5cm i nasipavanje pijeska oko cijevi DTK i 10cm iznad cijevi. | m3 | 2 | 0 | 0
8. | Izrada posteljice od pijeska 10cm za DTK zdence sa dobavom pijeska. | m3 | 0.5 | 0 | 0
9. | Dobava i polaganje PVC cijevi NO 110/3,2 mm u iskopani rov kabelske kanalizacije. PVC cijevi su bešavne cijevi izrađene od tvrdog PVC-a prema HRN B.C6.501 i HRN B.C6.502 ili jednakovrijedno. | m1 | 115 | 0 | 0
10. | Dobava i polaganje cijevi PEHD NO 50 u iskopani rov kabelske kanalizacije. | m1 | 115 | 0 | 0
11. | Dobava i postava češljeva (držači razmaka). | kom | 60 | 0 | 0
12. | Dobava i polaganje trake za upozorenje žute boje s natpisom TELEFONSKI KABEL. | m1 | 65 | 0 | 0
13. | Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZD1-E sa ljevano željeznim poklopcem 150 KN. | kom | 1 | 0 | 0
14. | Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZD0- sa ljevano željeznim poklopcem 150 KN. | kom | 1 | 0 | 0
15. | Odvoz viška zemlje na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. | m3 | 4 | 0 | 0
16. | Dobava i postava pješačkog prijelaza. | kom | 1 | 0 | 0
17. | Dobava i postava kolnih prijelaza. | kom | 1 | 0 | 0
18. | Izrada TK priključka u postojećim zdencima uključivo spojnice i pomoćni materijal. | kpl | 1 | 0 | 0
19.. | Snimanje izvedene kabelske kanalizacije prije zatrpavanja i unos u katastar vodova. | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Ishođenje pozitivnog mišljenja i preuzimanje kabelske | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO PRIVOD TK KABELSKE KANALIZACIJE: |  |  |  | 0
14.3 | VANJSKA RASVJETA
Napomena:
Monataža i spajanje svjetiljki i stupova je obuhvaćeno u poglavlju rasvjete.
1. | Iskolčenje stupova i stupića vanjske rasvjete. | kom | 21 | 0 | 0
2. | Strojni iskop rova širine 30 cm i dubine 80 cm u zemlji C/D kategorije. Nakon polaganja kabela, trake upozorenja, PVC štitnika i uzemne trake izvesti zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje u slojevima od 20 cm. Stavka uključuje i odvoz eventualnog viška zemlje na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. | m3 | 105 | 0 | 0
3. | Strojni iskop rova širine 30 cm i dubine 0,6 cm u zemlji C/D kategorije. Nakon polaganja kabela, trake upozorenja, PVC štitnika i uzemne trake izvesti zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje u slojevima od 20 cm. Stavka uključuje i odvoz eventualnog viška zemlje na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km (za stupiće). | m3 | 23 | 0 | 0
4. | Nabava, isporuka i izrada posteljice od pijeska 5cm i nasipavanje pijeska oko kabela i cijevi i/ili 5cm iznad kabela i/ili cijevi. | m3 | 12 | 0 | 0
5. | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje širine 100 mm s natpisom “POZOR KABEL 0.4 kV”. | m1 | 500 | 0 | 0
6. | Dobava i polaganje PVC štitnika za zaštitu kabela dužine 1000mm. | m1 | 500 | 0 | 0
7. | Dobava i polaganje trake FeZn 25x4mm za uzmljenje stupova. | m1 | 550 | 0 | 0
8. | Dobava i polaganje u iskopani rov i zaštitne cijevi kabela NYY-J 5x6 mm2
| NYY-J 5x6 mm2 (rasvjeta ceste i parkinga) | m1 | 340 | 0 | 0
| NYY-J 5x6 mm2 (rasvjeta igrališta) | m1 | 270 | 0 | 0
| NYY-J 5x6 mm2 (rasvjeta igrališta za nogomet-rukomet) | m1 | 330 | 0 | 0
9. | Dobava i polaganje kabela NYY-J 3x2,5 mm2, za spajanje u stupu. | m1 | 170 | 0 | 0
10. | Dobava i polaganje kabela NYY-J 3x4 mm2 za stupiće. | m1 | 320 | 0 | 0
11. | Dobava, polaganje i spajanje kabela P/F 16 mm2 dužine 0,5 m za premoštenje stupne razdjelnice na tijelo stupa vanjske rasvjete. | kom | 21 | 0 | 0
12. | Dobava, polaganje i spajanje inox žice promjera RF 10 mm, dužine 1,7 m, za spoj stopova na traku uzemljenja. | kom | 21 | 0 | 0
13. | Dobava i polaganje PVC cijevi NO 110 u iskopani rov. PVC cijevi su bešavne cijevi izrađene od tvrdog PVC-a prema HRN B.C6.501 i HRN B.C6.502 ili jednakovrijedno. | m1 | 35 | 0 | 0
14. | Dobava i spajanje toploskupljajuće kabelske spojnice za nastavak kabela NYY-J 3x4mm2, stavka uključuje sitni spoji i montažni materijal | kom | 2 | 0 | 0
| UKUPNO VANJSKA STUPNA RASVJETA: |  |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI (NN razvod i kabelska kanalizacija): |  |  |  | 0
15. | OSTALI RADOVI
1. | Ispitivanje izvedenih instalacija sa izradom i primopredajom u tri primjerka ispitnih protokola i to
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora izolacije,
- ispitni protokol o izvršenom mjerenju otpora petlje i efikasnosti zaštite od napona dodira,
- ispitni protokol o otporu uzemljenja,
- ispitni protokol o izjednačenju potencijala,
- ispitni protokol o mjerenju jakosti rasvjete,
- ispitni protokol o kvaliteti razdjelnika,
- ispitni protokol o podešenosti zaštite (termičke i mag.),
- atesti i prospekti za ugrađenu opremu i materijal,
- primopredaja izvedeni radova sa puštanjem u funkciju,
- priprema za tehnički pregled i uvezivanje u zasebnu
knjigu svih atesta isporučene opreme i materijala,
- izrada uputa za rad i održavanje izvedene instalacije.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 kopije sa zapisom na CD-u u digitalnom obliku. | kpl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0

## OU_ViK
OPĆI UVJETI VODOVODA I ODVODNJE
NADLEŽNI ZAKONI I PROPISI
• Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) • Zakon o prostornom uređenju (NN RH br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) • Zakon o zaštiti okoliša (N.N. RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) • Zakon o zaštiti prirode (N.N. RH br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) • Zakon o zaštiti na radu (N.N. RH br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. RH br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (N.N. RH br. 80/13, 14/14, 32/19) • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. RH br. 78/15, 114/18, 110/19) • Zakon o vodama (N.N. RH br. 66/19) • Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18) • Zakon o zaštiti od požara (N.N. RH br. 92/10) • Zakon o zaštiti od buke (N.N. RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. RH br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) • Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (N.N. RH br. 25/13, 41/14, 114/18)
• Uredba o klasifikaciji voda (N.N. RH br. 66/19) • Uredba o opasnim tvarima u vodama (N.N. RH br. 78/98, 137/08, 80/18) • Državni plan za zaštitu voda (N.N. RH br. 8/99) • Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N. RH br. 17/17) • Opći pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl. List br. 16/47,18/47,36/50, 56/51) • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (N.N. RH 9/20) • Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13) • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. RH br. 26/20) • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. RH br. 145/04) • Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti od požara (N.N. RH br. 62/94, 32/97) • Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (N.N. RH br.125/17)
1. Projektirana instalacija izvađa se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program.
2. Sastavni dio projektne dokumentacije su: -tehnički opis -tehnički proračun -program kontrole i osiguranja kvalitete -predračun -priloženi nacrti
3. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru obvezan je dobaviti izvođač, sve prema specifikaciji materijala danoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
4. Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme.
5. Naručilac je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.
6. Naručilac je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom.
7. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika- rukovodioca radova- imenovati prije početka radova i o tome pismeno izvijestiti naručioca.
8. Naručilac se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova, obilaziti radilište i s rukovodiocem radova zajednički rješavati nastale probleme.
9. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će rješavati sa izvođačem preko osoba ovlaštenih za vršenje nadzora.
10.Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik.
11.Izvođač je obvezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugrađenog materijala i upisivati ih u dnevnik.
12.Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima.
13.Obavjest o završetku radova izvođač je obvezan dostaviti pismeno naručiocu.
14. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije, naručilac je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti.
15. Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac.
16. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti naručiocu prije izvršenja tehničkog pregleda.
17.Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i naručioca i to u najkraćem mogućem roku.
18.Instalacija se može koristiti, odnosno staviti u pogon tek pošto nadležna ustanova da odobrenje za njihovu upotrebu.
19.Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih radova te konačni obračun radova.
20.Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. Minimalni garantni rok iznosi za ugrađenu opremu 6 mjeseci od dana izvršenog tehničkog prijema.
21.U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 22.Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene instalacije.
23.Ako naručilac bez posebne pismene dozvole izvođača upotrijebi i koristi izvedenu građevinu prije tehničkog pregleda i prijema, smatra se da je time naručilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu instalaciju.
24. Prema pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara prvo ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem štivu Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, a koje nisu proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.
25. Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreže, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od: - pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije, - pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano, - pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog Pravilnika i isprava o tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe, - provjere sustava za dobavu vode, - mjerila tlaka i protoka vode na hidraulički najnepovoljnijem mjestu, - tlačna provjera savitljivih vatrogasnih cijevi u hidrantskom ormariću i - drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje njene ispravnosti.
TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE, ATEST MJERENJA I ISPITIVANJA INSTALACIJA
I. OPĆI UVJETI
1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su sastavni dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvoditelja.
2. Instalacija se treba izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu i troškovniku iz projekta, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.
3. Glavni projekt mora biti ovjeren od nadležnih ustanova.
4. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera odnosno projektanta.
5. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva eventualna odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inženjera ili projektanta. Samovoljna izmjena projekta izvršena po izvođaču, isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno određene cjeline.
6. Izvođač je prilikom nuđenja obavezan provjeriti sve količine i radove vezane za kvalitetno izvođenje instalacija vodovoda i odvodnje u potpunosti. Ukoliko izvođač smatra da u troškovniku nedostaju radovi ili da količine nisu dovoljne za izvođenje instalacija u potpunosti, obavezan je iste unijeti u ponudu. Naknadna potraživanja izvođača neće se odobriti.
II. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA
1. Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti visoke kvalitete i posjedovati atest o ispitivanju, te odgovarati standardima važećem u Republici Hrvatskoj. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inženjera mora se demontirati i postaviti onaj koje odgovara traženim uvjetima.
2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se tokom rada a i kasnije pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
3. Sva armatura, mjerni instrumenti a naročito sigurnosni uređaji moraju bez prijekorno funkcionirati i u djelovanju biti sigurni.
4. Po završetku montaže vrši se tlačna proba, odnosno ispit na funkcionalnost kanalizacije, prema opisu iz stavke IV.
5. Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti : a) radi li instalacija bez šumova i udaraca b) da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna c) da li protoka cirkulacije tople vode ispravno funkcionira d) rade li zaporni i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podešavati e) da li se instalacija pravilno ventilira.
6. Nakon uspješno obavljenih ispitivanja vrši se čišćenje, postavljanje izolacija i eventualno ličenje instalacije.
7. Tehnička primopredaja instalacija nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog inženjera i predstavnika investitora. U koliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu ishođenja uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole.
8. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno predaje instalacije investitoru na korištenje.
9. Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač prema svojim uvjetima.
10. Izvođač se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora držati uputa proizvođača opreme i materijala.
11. Izvođač u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje će ugraditi ili dati precizne podatke o istim, kako bi se u toku izvedbe mogla pratiti kontrola ugrađenih materijala i ostale opreme.
12. Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu eventualno nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvođača.
13. Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inženjer.
14. Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni prijenos u građevini, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva daljnja odšteta osim pogođene cijene.
U jediničnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi i sitni materijal koji se posebno ne zaračunavaju: a) izmjere ugrađenog materijala potrebno za konačni obračun. b) sav sitni brtveći, pričvrsni, izolacijski, ugradbeni i drugi sitni materijal kao što su: gumice, kudjelja, brtve, držači, konzole, obujmice, rozete, proturne cijevi, opšavi, tiple, vijci, matice, podložne pločice, rezne ploče itd. c) sav potreban alat kao i zaštitne naprave kao, skele, ograde i slično. d) troškovi ispitivanja materijala. e) čišćenje gradilišta od otpadaka i smeća nastalog radovima na instalacijama vode i kanalizacije. f) predočenje uzoraka sanitarnih uređaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog inženjera. g) popravak šteta počinjenih nepažnjom na tuđim ili vlastitim radovima.
15.Izvođač se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti odnosno cjevovodi, a naročito sanitarni uređaji i hidranti zaštite do primopredaje građevine. Izvođač je dužan čuvati kompletni ugrađeni materijal od krađe.
16. Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se međusobno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti među komadi sa neutralnim djelovanjem.
17. Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena.
18. Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspješno provedenih proba.
19. Sanitarne predmete i uređaje dobaviti i montirati prema opisu iz troškovnika odnosno odabiru projektanta ili investitora, što treba biti određeno već prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarač.
20. Prije montaže sanitarnih predmeta izvođač treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi.
21. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i kanalizacije.
22. Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije građevine ne upušta u kanalizaciju nečiste štetne otpadne vode, jer će eventualno nastale troškove popravka i sanacije snositi sam.
III. ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA
1. Atest o ispitivanju instalacija vodovoda ( tlačna proba )
2. Atest o kvaliteti vode
3. Atest o ispitivanju funkcionalnosti hidrantske mreže
4. Atest o izvršenom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije i betonskih građevina.
NAPOMENA: Sva ispitivanja i ateste koje je potrebno izvršiti od strane ovlaštene tvrtke, a izvođač garantira da su izvedeni radovi ispravni i da će sve nedostatke po ispitnom protokolu popraviti na vlastiti teret.
2. Atest o kvaliteti vode
Nakon obavljene tlačne probe, a prije tehničkog pregleda, treba atestirati sanitarnu ispravnost pitke vode u internoj vodovodnoj mreži. Ispitivanje provodi Zavod za javno zdravstvo i svi uzorci uzeti na ispitivanje kvalitete vode moraju biti u skladu s važećim propisima. Ateste o ispitivanju kvalitete vode izvoditelj interne instalacije mora predočiti predstavniku isporučitelja na tehničkom pregledu građevine. Samo ona instalacija koja u svemu odgovara propisima i ovim smjernicama može se priključiti na javni vodovod.
3. Ispitivanje interne instalacije kanalizacije
Interna kanalizacija sa svim pripadajućim uređajima treba biti predviđena i izvedena kao vodonepropusna. Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno u skladu sa zahtjevima norme EN 1610 ili jednakovrijedna, pomoću jedne od metoda: ispitivanje vodom (HRN EN 1610:2002, točka 13.3 ili jednakovrijedna) ili ispitivanje zrakom (HRN EN 1610:2002, točka 13.2 ili jednakovrijedna). Ispitivanje cijevi odvodnje pod tlakom prema HRN EN 805:2005, točka 11 ili jednakovrijedna i ispitivanje vodonepropusnosti građevina odvodnje prema HRN EN 1508:2007, točka 8.3. ili jednakovrijedna. Radove ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava posebne uvjete iz „Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ (NN RH 01/11).
NAPOMENA: Izvođač radova je obavezan izraditi nacrte izvedenog stanja instalacija vodovoda i odvodnje i predati iste na ovjeru nadzornom inženjeru i projektantu.

## REKAPITULACIJA_ViK
REKAPITULACIJA - VODOVOD I ODVODNJA
A. | PRIPREMNI I GEODETSKI RADOVI UKUPNO | 0
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
C. | VANJSKI VODOVOD | 0
D. | VANJSKA ODVODNJA | 0
E. | OBJEKT VODOVOD | 0
F. | OBJEKT ODVODNJA | 0
G. | SANITARIJE | 0
| VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO: | 0

## ViK
Redni broj stavke | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
VODOVOD I ODVODNJA
OPĆE NAPOMENE:
Prije davanja ponude ponuđač mora pregledati projekt te mjesto izgradnje i upisati radove koji eventualno nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, a smatra da su bitni za izvođenje. Izvođač je prilikom nuđenja obavezan provjeriti sve količine i radove vezane za kvalitetno izvođenje instalacija vodovoda i odvodnje u potpunosti.
Ukoliko izvođač smatra da u troškovniku nedostaju radovi ili da količine nisu dovoljne za izvođenje instalacija u potpunosti, obavezan je iste unijeti u ponudu. Naknadna potraživanja izvođača neće se odobriti. Stavke sadrže nabavu, dopremu, montažu i ugradnju sa svim potrebnim radom, strojevima, alatom kao i materijalom i priborom. Radove na vodovodu, kanalizaciji i drugim uređajima potrebno je izvoditi uz striktno poštivanje pravila i normi za kvalitetno izvršenje radova kao i zaštite na radu, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom, projektantom, nadležnim prestavnicima komunalnih instalacija, geomehaničkim inženjerom i inženjerom konstrukcije kod otežanih uvjeta izvođenja.
Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, Izvođač je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost Nadzornog inženjera. Veće izmjene i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz odobrenje Projektanta i suglasnost Investitora, te pribavljanjem dopune građevne dozvole na nastalu promjenu ukoliko su odstupanja takve prirode.
"Ugradnja", ("ugradba") obuhvaća utovar na izvoditeljevom stovarištu – privremenoj deponiji, lokalni transport i istovar na mjestu ugradnje, kao i sve radove, materijal, te opremu potrebnu za potpuno izvršenje posla.
"Izrada" ("izvedba") obuhvaća radove na nabavi i ugradnji.
"Odvoz na trajnu deponiju" obuhvaća utovar, transport do trajne deponije, istovar, razastiranje, planiranje i sve eventualne ostale radove na deponiji preme uvjetima vlasnika deponije, te taksu (naknadu) za deponiranje.
Sve radove izvoditi u skladu s tehničkim uvijetima koji su sastavni dio ove projektne dokumentacije.
"Nabava" ("dobava") obuhvaća troškove utovara, istovara, transporta do izvoditeljevog stovarišta – privremene deponije, te carinske i sve druge zakonom propisane pristojbe i poreze.
NAPOMENE ZA IZVODITELJA:
U jediničnu cijenu uključiti i pripremno završne radove, čišćenje gradilišta od preostalog materijala i ambalaže, kao i zaštita ugrađene i instalirane opreme od utjecaja radova na objektu (zaštita od prašine, oštećivanja i sl.), prijevoz opreme, materijala i alata na gradilište i postavljanje na mjesto ugradnje, te odvoz preostalog s gradilišta.
Izvoditelj je odgovoran za točno iskolčavanje trase cjevovoda vodovoda i kanalizacije (temeljni i vanjski razvod) neposredno prije početka radova sa označavanjem svih važnih točaka, mjesta revizijskih okana, zasunskih komora, nadzemnih hidranata i lomova trase na terenu u odnosu prema podacimma koji su dani u ovom projektu.
Izvoditelj je dužan nakon izvedenih radova osigurati geodetski snimak, izrađenog od ovlaštenog geodeta. Stavka uključuje izradu geodetskog snimka, visinskog i položajnog cijelog sustava vodoopskrbe i odvodnje, uključujući cijevi, okna, vanjske hidrante, ..., te izrada kartiranog plana od strane ovlaštenog geodeta. Snimanje cjevovoda se obavlja neposredno nakon završetka tlačne probe i prije zatrpavanja. Elaborati moraju biti ovjereni od nadležnog katastarskog ureda, te predani investitoru, u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku nadležnom komunalnom društvu, te isto tako i u digitalnom obliku za računalo.
Izvoditelj je dužan organizirati kontrolu kvalitete radova te provoditi potrebna testiranja i ispitivanja kvalitete materijala i opreme koja se ugrađuje, a u skladu sa postojećim važećim zakonima i propisima.
Izvoditelj je dužan organizirati ispitivanje vodovodne instalacije na protočnost i nepropusnost; dezinfekciju kompletne vodovodne mreže od strane ovlaštene tvrtke; bakteriološku analizu uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije; funkcionalno ispitivanje vanjske i unutarnje hidrantske mreže te pribavljanje atesta o zadovoljavanju protupožarnih propisa; Ispitivanje instalacije vanjske kanalizacije kao ispitivanje kanalizacijskih okana na nepropusnost, protočnost spojeva i uređaja i funkcionalnost uz dobivene ateste od strane ovlaštene tvrtke.
O obavljenom ispitivanju izvoditelj je dužan posjedovati ateste odnosno potvrde o sukladnosti, dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, certifikat sukladnosti ugrađenih građevnih proizvoda i isprave i na traženje investitora ih predočiti, a sve sukladno važećim hrvatskim i europskim normama.
Izvoditelj je dužan prije tehničkog pregleda osigurati svu potrebnu dokumentaciju i ateste koji će biti propisana svom tada važećom zakonskom regulativom.
U obvezi izvoditelja je izrada projekta izvedenog stanja, kojim se definiraju i grafički prikazuju svi izvedeni i ugrađeni elementi a prema stvarnim izmjerama na licu mjesta u toku izvođenja i sve izmjene i dopune nastale u toku građenja u odnosu na glavni i izvedbeni projekt. Dokumentaciju ovjerava izvoditelj i predaje investitoru.
Smatra se da je izvođač prije davanja ponude obišao i detaljno pregledao gradilište i okolicu i da se upoznao s postojećim cestama i ostalim prometnicama, da je upoznao sve bitne elemente koji imaju utjecaj na organizaciju gradilišta.
Kao i to da je ispitao i provjerio postojeće izvore za snadbijevanje materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje utječu na izvođenje radova, da se upoznao s plaćanjem taksa, poreza i ostalih izdataka koji su propisani, da je u svemu proučio dokumentaciju za ustupanje radova, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvođenje radova te da je na osnovi svega toga podnio svoju ponudu.
Prema tome, izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja nije bio upoznat s prilikama na gradilištu.
A | PRIPREMNI I GEODETSKI RADOVI
A.1 | UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA
Utvrđivanje, obilježavanje (iskolčenje) i nadzor položaja i dubina postojećih instalacija na temelju podataka nadležnih organizacija i odgovornog tehničkog osoblja, detekcijom ili iskopom kontrolnih prokopa kako za vrijeme izvođenja radova ne bi došlo do oštećenja instalacija i vodova. Za sve instalacije potrebno je ishoditi odobrenje i suglasnosti od odgovorne tehničke službe vezano za izvođenje radova i zaštitu instalacija te postupiti po zahtjevima odgovorne tehničke službe za svaku instalaciju posebno. Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima sa eventualnim strojnim zasjecanjem kolničke konstrukcije, ručni iskop. Obuhvaća se rad na pažljivom ručnom iskopu probnih šliceva na mjestima koje odredi (odobri) nadzorni inženjer radi utvrđivanja položaja (visinski i tlocrtno) pojedinih instalacija do dubine iskopa cjevovoda i širine cca 0.80 m, kao i sav potreban odvoz. Uračunati sav potreban materijal i rad. Iskope ograditi i osigurati po propisima zaštite na radu.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
A.2 | ISKOLČENJE TRASE VODOVODA
Iskolčenje trase vodovonog cjevovoda neposredno prije početka radova sa označavanjem svih važnih točaka na terenu. Stavka uključuje označavanje mjesta zasunskih komora, nadzemnih hidranata i lomova trase. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
A.3 | ISKOLČENJE TRASE KANALIZACIJE
Iskolčenje trase cjevovoda vanjske kanalizacije neposredno prije početka radova sa označavanjem svih važnih točaka na terenu. Obračun po kompletu.
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
A.4 | GEODETSKI SNIMAK VODOVODA
Izrada geodetskog snimka, visinskog i položajnog cijelog sustava vodoopskrbe, uključujući cijevi, okna, vanjske hidrante, ..., te izrada kartiranog plana od strane ovl. geodeta. Snimanje cjevovoda se obavlja neposredno nakon završetka tlačne probe i prije zatrpavanja. Elaborati moraju biti ovjereni od nadležnog katastarskog ureda, te predani investitoru, u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku nadležnom komunalnom društvu, te isto tako i u digitalnom obliku za računalo. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim koordinatama (x,y,z).
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
A.5 | GEODETSKI SNIMAK KANALIZACIJE
Izrada geodetskog snimka, visinskog i položajnog cijelog sustava kanalizacije, uključujući cijevi, okna, separator, ..., te izrada kartiranog plana od strane ovl. geodeta. Snimanje cjevovoda se obavlja neposredno nakon završetka probe na vodonepropusnost i prije zatrpavanja. Elaborati moraju biti ovjereni od nadležnog katastarskog ureda, te predani investitoru, u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku nadležnom komunalnom društvu, te isto tako i u digitalnom obliku za računalo. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim koordinatama (x,y,z).
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
A.6 | PROJEKT IZVEDENOG STANJA
Izrada dokumentacije izvedenog stanja u 3 kopije sa zapisom na CD-u u digitalnom obliku.
|  | kpl. | 1 | 0 | 0
A | PRIPREMNI I GEODETSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI
B.1 | ISKOP ROVA ZA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE CIJEVI
Iskop rovova u zemlji bez obzira na kategoriju tla za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi s planiranjem dna rova i bočnim razupiranjem stjenki rova (prema karakterističnom presjeku rova). Iskop se predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (90% strojno, a 10% ručnog iskopa).
U stavku ulazi: skidanje humusa u debljini od 20 cm, iskop rova do projektom određene dubine, širine ovisno o profilu cjevovoda i dubini rova, planiranje dna rova kao priprema za izradu podloge za ugradnju cijevi i bočno razupiranje stjenki rova.
Iskopani materijal odbaciti od ruba iskopa 1,00 m. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Donji dio iskopa potrebno je izvesti ručno. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. U cijenu uključen iskop bez obzira na eventualno crpljenjem oborinske, odnosno podzemne vode i otežanog rada radi razupirača.
Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. Predviđa se vertikalno pravilno zasjecanje sa zaštitom rova uračunati svu potrebnu oplatu.
Obračunava se po m3.
B.1.1 | Iskop rova za vodovodne cijevi | m3 | 250 | 0 | 0
B.1.2 | Iskop rova za kanalizacijske cijevi | m3 | 1050 | 0 | 0
B.2 | ISKOP GRAĐEVINSKE JAME ZA PODZEMNE GRAĐEVINE (infiltracijske jedinice)
Iskop u zemlji bez obzira na kategoriju tla s planiranjem dna jame. Iskop se predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (95% strojno, a 5% ručnog iskopa).
U stavku ulazi: skidanje humusa u debljini od 20 cm, iskop građevne jame do projektom određene dubine i širine, planiranje dna jame i bočno razupiranje stjenki jame. Iskopani materijal odbaciti od ruba iskopa 1,00 m. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s izvedbom podzemnih građevina. U cijenu uključen iskop bez obzira na eventualno crpljenjem oborinske, odnosno podzemne vode i otežanog rada radi razupirača. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. Predviđa se vertikalno pravilno zasjecanje.
| Obračun po m3. | m3 | 414 | 0 | 0
B.3 | PIJESAK ZA POSTELJICU I NADSLOJ
Izrada pješčane posteljice od 10 cm za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi u dnu rova i nadsloja 30 cm. Izrada obloge oko cijevi nakon montaže i ispitivanja na vodonepropusnost, pijeskom (granulacije 0-4 mm) do visine 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi cijelom širinom rova. Zahtijeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s obje strane cijevi u slojevima od 20 cm.
U stavku ulazi: dobava, donos, ugradnja i razastiranje pijeska, te izrada nadsloja nakon ugrađene cijevi uključujući sav potreban materijal i rad.
B.3.1 | Pijesak za vodovodne cijevi | m3 | 85 | 0 | 0
B.3.2 | Pijesak za kanalizacijske cijevi | m3 | 320 | 0 | 0
B.4 | ZATRPAVANJE ROVA
Zatrpavanje rova nakon montaže i uspješnog ispitivanja na vodonepropusnost cjevovoda. Prije zatrpavanja obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaničkih oštećenja. Nasipavanje rova izvesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje vibracionim nabijačima do potrebne zbijenosti. Modul stišljivosti od 35 MN/m² za zelene površine, 50 MN/m² za bankine, te 80 MN/m² na mjestima ispod prometnih površina ili staza, a stupanj zbijenosti Sz=100%. Odobrava nadzorni inženjer. Po završetku nabijanja, izvršiti ispitivanje zbijenosti, što je također sastavni dio cijene. Zatrpavanjem završnog sloja je potrebno vratiti u prvobitno stanje zatečenog stanja na terenu, tj dovesti završni sloj u prvobitno stanje koje je narušeno prilikom iskopa). Obračun po m3.
B.4.1 | Zatrpavanje rova vodovodnih cijevi | m3 | 165 | 0 | 0
B.4.2 | Zatrpavanje rova kanalizacijskih cijevi | m3 | 594 | 0 | 0
B.5 | ZATRPAVANJE GRAĐEVINESKE JAME INFILTRACIJSKOG SUSTAVA
Zatrpavanje građevinske jame novim materijalom ili materijalom iz iskopa nakon postavljanja infiltracijskog sustava. Zasipavanje materijalom iz iskopa uz ručno nabijanje u slojevima od 30 cm laganim ručnim nabijačima do tražene nosivosti. Rad se predviđa ručno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da ne dođe do naknadnog slijegavanja. Po završetku nabijanja, izvršiti ispitivanje zbijenosti, što je također sastavni dio cijene. Zatrpavanjem završnog sloja je potrebno vratiti u prvobitno stanje zatečenog stanja na terenu, tj dovesti završni sloj u prvobitno stanje koje je narušeno prilikom iskopa). Obračun sve kompletno po m3 ugrađenog materijala.
Nenarušena zatečena podloga - sraslo tlo: Nije dozvoljen nikakva intervencija osim izrade iskopa zadanih gabarita. Potrebna nosivost MS≥45 MN/m2, ako je potrebno zbijanje podloge za postizanje nosivosti treba "zamjeniti" sloj tla debljine 1m primjerenom kamenom frakcijom koja će osigurati potrebnu propusnost.
B.5.1 | Sloj za poravnavanje i zaštitni sloj infiltracijskog sustava (donji sloj): koristiti isprani šljunak frakcije 2-8 sabijene debljine 5-10 cm kojeg kod pripreme podloge treba ručno zaravnati na točnost ±1cm. | m3 | 12 | 0 | 0
B.5.2 | Bočni zasipni materijal: koristiti isprani šljunak frakcije 2-16 kojeg treba nasipati u slojevima do 30 cm, zbijanje vršiti isključivo vibropločama te pri tom paziti da se tokom zbijanja ne oštete ugrađeni blokovi. | m3 | 40 | 0 | 0
B.5.3 | Sloj za poravnavanje i zaštitni sloj infiltracijskog sustava (gornji sloj): koristiti isprani šljunak frakcije 2-8 sabijene debljine 5-10cm kojeg kod pripreme podloge treba ručno zaravnati na točnost ±1cm. | m3 | 12 | 0 | 0
B.5.4 | Nosivi zbijeni sloj: koristiti tucanik 0-60 mm ili materijal iz iskopa (ako je s njim moguće postići adekvatnu zbijenost) debljine zbijenog sloja min 35 cm. Laka mehanizacija smije voziti preko stormbrixx sustava tek kada je zbijeni sloj debljine min. 45 cm a teška mehanizacija tek iznad 100 cm debljine sabijenog sloja. | m3 | 62 | 0 | 0
B.5.5 | Završni sloj: koristiti prikladan materijal (materijal iz iskopa) te ga prema namjeni podloge adekvatno pripremiti (zbiti). | m3 | 165 | 0 | 0
B.6 | ODVOZ PREOSTALOG MATERIJALA IZ ISKOPA
Odvoz viška preostalog materijala iz iskopa u sraslom stanju, nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. U stavku uključiti utovar, transport, istovar i planiranje zemlje na deponiji. Količine uvečane zbog rastresitosti 30%. Obračun sve kompletno po m3 odvezenog materijala.
| Odvoz: | m3 | 1292 | 0 | 0
B.7 | ZASUNSKO OKNO
Izvedba armirano-betonskog vodonepropusnog okna za ugradnju ventila. U stavku ulazi: izrada temelja okna od betona C 12/15 u debljini od 10 cm, izrada i postavljanje oplate, ugradnja tipskih lijevano željeznih penjalica (montirati 4 penjalice po metru dubine okna), postavljanje armature B500 B (okna se armiraju sa cca. 90kg armature po m3 betona) te betoniranje stjenke, ploče i dna okna debljine 20cm betonom C 25/30 sa dodacima za vodonepropusnost, uključujući sav potreban materijal i rad. Okno iznutra ožbukati u dva sloja i zagladiti drvenom gladilicom, nad oknom montirati lijevano željezni poklopac za laki promet (nosivosti A 15 KN) vel. 600 x 600 mm sa natpisom "VODOVOD". Obračun po komadu.
B.7.1 | Svijetle dimenzije vodomjernog okna: 1,00x1,00x1,50m | kom | 1 | 0 | 0
B.7.2 | Lijevano željezni poklopac 60/60cm, klase A15 kN sa natpisom "VODOVOD" | kom | 1 | 0 | 0
B.8 | DEMONTAŽA I DENIVELACIJA POSTOJEĆIH POKLOPACA
Demontaža postojećih poklopaca i pripadajućih okvira na postojećim revizijskim oknima internog kanala, u zoni obuhvata. U stavku ulazi: demontaža poklopca i pripadajućeg okvira, razbijanje ili dobetoniravanje postojećeg okna ovisno o visinama nove kolničke/pješačke konstrukcije, odvoz na odlagalište sa kompletnim otpadom sa gradilišta ili zasebno udaljenosti do 15km, te sav potreban materijal i rad. (Dobava i ugradnja novog poklopca je u zasebnoj stavci) Obračun po komadu.
|  | kom | 20 | 0 | 0
B.9 | BETONSKA PODLOGA ZA SEPARATOR
Dobava, doprema i ugradnja potrebnog materijala za izradu armirano betonske podloge separatora. Debljina podloge 20 cm. U cijenu uključiti: beton C20/25 potrebnu armaturu, te prihvatne elemente za pričvršćenje separatora izrađene od vruće cinčanog plosnog željeza presjeka 40 x 4 mm koji će se sidriti u AB podlogu i obuhvaćati tipski separator (prihvatne elemente izvoditi u slučaju visoke podzemne vode, a sve prema uputama proizvođača separatora), i sav ostali potreban materijal i rad. Obračun po m3.
|  | m3 | 3 | 0 | 0
B.10 | BETONSKI RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA
Betonski radovi prije polaganja cijevi vodovoda: temelj za betonske oslonce zasuna, betonska uporišta za cijevi na mjestima lomova trase, betoniranje oslonca za hidrant. Betoniranje vršiti betonom C 12/15. U stavku je uključena priprema betona, oplata, sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijevozi i prenosi po gradilištu. Obračun po m3.
| Betonski radovi prije polaganja cijevi vodovoda | m³ | 2 | 0 | 0
B.11 | IZVEDBA PRODORA U STIJENKAMA POSTOJEĆEG OKNA
Izvedba prodora u stijenkama postojećeg okna, uz obaveznu ugradnju umetka od tvrde plastike (uvodnica u revizijsko okno) za izvedbu vodonepropusnog spoja cijevi i betonske stijenke revizijskog okna.
U stavku ulazi: razbijanje postojećih stijenki okana, nabava, doprema i ugradnja umetaka s gumenom brtvom za spoj plastične kanalizacijske cijevi na betonsko okno. Ugradnja uključuje precizno postavljanje prema niveleti kanala i visinskim kotama, privremeno pričvršćenje, te konačno zatrpavnje i učvršćenje cementnom žbukom, sa zaglađivanjem u razini stijenke okna, i sav potreban materijal i rad.
Obračun po komadu.
| Priključak Ø160 | kom | 2 | 0 | 0
| Priključak Ø200 | kom | 1 | 0 | 0
B.12 | KANALIZACIJSKO REVIZIJSKO OKNO U OBJEKTU
Izvedba kanalizacijskog okna od armiranog vodonepropusnog betona C 25/30. U stavku ulazi: izrada temelja okna od betona C 12/15 u debljini od 10 cm, izrada i postavljanje oplate, ugradnja tipskih lijevano željeznih penjalica (montirati 4 penjalice po metru dubine okna), postavljanje armature B500 B (okna se armiraju sa 90kg armature po m3 betona) te betoniranje stjenke d=20cm, ploče d=20cm i dna okna debljine 20cm betonom C25/30 sa dodacima za vodonepropusnost, uključujući sav potreban materijal i rad. Nad oknom montirati poklopac (u zasebnoj stavci).
Dno okna (kinetu) izraditi usmjereno u smjeru toka, te fino zagladiti završnim slojem betona sa dodacima za vodonepropusnost.
Obračun po komadu.
B.12.1 | Svijetle dimenzije okna 0,6x0,6cm | kom | 2 | 0 | 0
B.12.2 | Svijetle dimenzije okna 1,0x0,8cm | kom | 1 | 0 | 0
B.13 | ŠLICEVI U ZIDOVIMA I PODOVIMA ŠIRINE 10 cm
Izvedba šliceva za izradu spojeva kanalizacijskih i vodovodnih cijevi do pojedinih vertikala i sanitarnih uređaja. Obračun po m' izvedenog šlica za ugradnju cijevi.
| šlic širine 10x10 cm | m' | 100 | 0 | 0
B.14 | PRODORI U ZIDOVIMA I PODOVIMA
Izvedba prodora u zidovima i podovima za izradu spojeva kanalizacijskih i vodovodnih cijevi do pojedinih vertikala i sanitarnih uređaja. Prodori se izrađuju cca 0,04m2 u zidu debljine 20 cm. Obračun se po komadu.
| Prodori: | kom | 77 | 0 | 0
B | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C | VANJSKI VODOVOD:
Napomena: Obračunati svi radovi do 1m izvan zgrade, mjereno od vanjskog ruba vanjskog zida zgrade.
C.1 | UGRADBENA ARMATURA VODOMJERNOG OKNA
Dobava, donos i ugradnja ugradbene armature za ugradnju u vodomjerno okno. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja sve ugradbene armature potrebne za izvedbu kompletnog vodomjernog priključka. U stavci je uključen sav potreban rad i materijal sa dopremom na gradilište. Obračun po komadu.
C.1.1 | NAVOJNI VENTIL Ø 50 mm | kom | 2 | 0 | 0
C.1.2 | NAVOJNI VENTIL S ISPUSTOM Ø 50 mm | kom | 2 | 0 | 0
C.1.3 | HVATAČ NEČISTOĆA Ø 50 mm | kom | 2 | 0 | 0
C.1.4 | VODOMJER Ø 50 mm | kom | 2 | 0 | 0
C.1.5 | NEPOVRATNI VENTIL Ø 50 mm | kom | 2 | 0 | 0
C.1.5 | OSTALI POTREBNI FAZONSKI KOMADI Ø 50 mm | kom | 6 | 0 | 0
C.2 | UGRADBENA ARMATURA ZASUNSKOG OKNA
Dobava, donos i ugradnja ugradbene armature za ugradnju u zasunsko okno. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja sve ugradbene armature, sav potreban rad i materijal sa dopremom na gradilište. Obračun po komadu.
C.2.1 | NAVOJNI VENTIL Ø 25 mm | kom | 1 | 0 | 0
C.2.2 | NEPOVRATNI VENTIL Ø 25 mm | kom | 1 | 0 | 0
C.2.3 | HOLENDER Ø 25 mm | kom | 1 | 0 | 0
C.3 | PEHD CIJEVI ZA SANITARNU I PP VODU
Dobava, donos i montaža PEHD vodovodnih cijevi PE 100, SDR 11, za radni tlak do 16 bara, vanjskog nazivnog promjera DN. Cijevi trebaju biti sukladne prema svim zahtjevima s normom HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011. Kao dokaz kvalitete ponuđenih cijevi potrebno je priložiti potvrdu o sukladnosti (ili certifikat o stalnosti svojstava) s navedenom normom izdanu od ovlaštenog i akreditiranog potvrdbenog tijela u Republici Hrvatskoj te dokaz zdravstvene ispravnosti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009) kao i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013). Doprema u kolutovima duljine 100m ili palicama minimalne duljine 12 m. Cijevi se polažu na pješćanu posteljicu prema naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć elektrofuzijskih spojnica.
Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodovodnih cijevi, sve potrebne spojnice, redukcije, koljena, T-komade, sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal te rad. Obračun se vrši po m.
PEHD VODOVODNE CIJEVI
Vrsta cijevi SDR11 - PN 16 i nominalne veličine:
C.3.1 | DN 32x3,0 mm | m | 8 | 0 | 0
C.3.2 | DN 63x5,8 mm | m | 14 | 0 | 0
C.3.3 | DN 75x6,8 mm | m | 75 | 0 | 0
C.3.4 | DN 90x8,2 mm | m | 15 | 0 | 0
C.3.5 | DN 110x10 mm | m | 118 | 0 | 0
C.3.5 | DN 125x11,4 mm | m | 64 | 0 | 0
C.7 | TRAKA UPOZORENJA “POZOR–VODOVOD”
Dobava, donos i postavljanje plave trake “POZOR–VODOVOD” duž cijele trase vodovoda. Traka se postavlja 30 cm od tjemena cijevi i to tako da natpis bude okrenut prema gore. Obračun po m'.
|  | m' | 294 | 0 | 0
C | VANJSKI VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
D | VANJSKA ODVODNJA:
D.1 | PRIKLJUČAK NA JAVNU KANALIZACIJU
Izvedba priključka kanalizacije objekta na javnu kanalizaciju. U stavku ulazi: iskop zemlje, nabava i montaža cjevovoda, zatrpavanje rovova i oko šahtova i dovođenje terena u prvobitno stanje - izrada novog revizijskog okna Ø100cm s poklopcem, te sav potrebni brtveći i spojni materijal i sav potreban građevinski rad. Obračun po kompletu.
NAPOMENA : Prikljucak se izvodi nakon dobivanja potvrde na glavni projekt nadležnog komunalnog poduzeća. Priključak izvodi te određuje točnu poziciju i profil navedeno poduzeće.
| PVC SN8 Ø 200 mm; L=4,0m | kpl. | 1 | 0 | 0
D.2 | PVC-SN8 KANALIZACIJSKE CIJEVI
Dobava, donos i montaža PVC-U kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN 8, za horizontalne odvode vanjske fekalne i oborinske kanalizacije u prometnim površinama. PVC-U kanalizacijskih cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka koji se mora radi zaštite nalaziti s unutrašnje strane naglavka cijevi. Kao dokaz kvalitete ponuđenih cijevi potrebno je priložiti certifikat o stalnosti svojstava izdan od ovlaštenog i akreditiranog potvrdbenog tijela u Republici Hrvatskoj. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema EN ISO 9969 ili jednakovrijedna i iznositi minimalno 8 kN/m2. Cijevi se isporučuju u palicama od 5 ili 6m. Debljina nosivog sloja stjenke cijevi mora biti u rasponu koji propisuje norma HRN EN 1401 ili jednakovrijedna.
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 ili jednakovrijedna te naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzmene vode. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije.
U stavku ulazi dobava, donos i spuštanje PVC-U kanalizacijskih cijevi u rov, polaganje po niveleti, te spajanje na naglavak preko gumenih prstena (uključivo nabava gumenih prstena), raznošenje PVC cijevi sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje, te sav potreban materijal i rad. Obračun po m.
PVC-SN8 KANALIZACIJSKE CIJEVI
D.2.1 | Ø 110 mm | m | 10 | 0 | 0
D.2.2 | Ø 160 mm | m | 125 | 0 | 0
D.2.3 | Ø 200 mm | m | 390 | 0 | 0
D.2.4 | Ø 250 mm | m | 140 | 0 | 0
D.2.5 | Ø 315 mm | m | 15 | 0 | 0
D.3 | PP KANALIZACIJSKE CIJEVI
Nabava i doprema polipropilenske (PP) troslojne glatke punostijene kanalizacijske cijevi, minimalne klase čvrstoće SN8, za vanjski razvod odvodnje iz kuhinje. Cijevi trebaju imati tri sloja (vanjski, središnji i unutrašnji) i brtvene prstene izrađene iz NBR sa visokom otpornošću na ulje i masti. Slojevi trebaju osiguravati visoku tvrdoću gornje površine, visoku otpornost na udarce i pri niskim temperaturama (ispod -10 [°C]), visoku termičku i kemijsku otpornost, te visoku otpornost na habanje. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno naputcima proizvođača, te se spajaju pomoću integriranih utičnih kolčaka s uloženim brtvenim prstenom od sintetičkog kaučuka. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Cijevi su sukladne sa normom ÖNR 20513 ili jednakovrijedna. Svi brtveni elementi trebaju biti izrađeni u skladu s EN 681-1 ili jednakovrijedna.
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 ili jednakovrijedna te naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzmene vode. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije.
U stavku ulazi dobava, donos i spuštanje PP kanalizacijskih cijevi u rov, polaganje po niveleti, te spajanje na naglavak preko gumenih prstena (uključivo nabava gumenih prstena), raznošenje cijevi sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje, te sav potreban materijal i rad. Obračun po m.
PP-SN8 KANALIZACIJSKE CIJEVI
D.3.1 | Ø 160 mm | m | 68 | 0 | 0
D.4 | PP KANALIZACIJSKA OKNA DN1000 I DN 800
Dobava, donos i ugradnja segmentnih brizganih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN800 i 1000 (unutarnji promjer minimalno 1000/800 mm). Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 mm. Konus treba biti teleskopski s mogućnošću produženja +/- 25 cm. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Debljina dna mora biti min. 170mm. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti isključivo unutar okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Stupaljke moraju biti izrađene od nehrđajućeg materijala. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom EN 1277 ili jednakovrijedna. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema EN ISO 9969 ili jednakovrijedna. Brtveni elementi moraju biti u skladu s EN 681-1 ili jednakovrijedna.
U stavku ulazi: dobava, donos i montaža okna u funkcionalnom stanju uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
PP KANALIZACIJSKA OKNA DN1000 I DN 800
D.4.1 | Okna DN100 - KMO | kom | 1 | 0 | 0
D.4.2 | Okna DN800 | kom | 34 | 0 | 0
D.6 | PP KANALIZACIJSKA OKNA DN630
Dobava, donos i ugradnja segmentnih brizganih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN630. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima te PP cijevi koja čini tijelo okna DN630 obodne čvrstoće SN8. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Debljina dna mora biti min. 170mm. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti isključivo unutar okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom EN 1277 ili jednakovrijedna. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema EN ISO 9969 ili jednakovrijedna i iznositi minimalno 8 kN/m2. Brtveni elementi moraju biti u skladu s EN 681-1 ili jednakovrijedna.
U stavku ulazi: dobava, donos i montaža okna u funkcionalnom stanju uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
PP KANALIZACIJSKA OKNA DN630
| Okna DN630 prosječne dubine od 1,0 m | kom | 4 | 0 | 0
D.7 | ARMIRANO BETONSKI PRSTEN - D400 kN
Nabava, isporuka i ugradnja armirano betonskog prstena. Armirano betonski prsten mora biti izveden u skladu sa zahtjevima teškog prometnog opterećenje klase D 400 minimalne težine 150 kg i odgovarajućom armaturom mrežom min. težine 14 kg. sukladno statičkom proračunu. Površina betonskog prstena u zoni kontakta s brtvenim elementom mora biti izvedena glatko kako bi se osigurala vodotijesnost. Obračun po komadu.
|  | kom | 39 | 0 | 0
D.8 | LJŽ POKLOPAC - A15 kN NA ZAKLJUČAVANJE
Nabava, isporuka i ugradnja poklopaca nosivosti klase A15 kN (1,5 tona). Donji okvir poklopca mora biti minimalnih unutarnjih dimenzija 700x700 mm ili Ø700 mm. Min. ulazni promjer 600mm. Obavezan natpis na poklopcu ˝KANALIZACIJA˝. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja poklopca, te sav potrebni materijal i rad. Obračun po komadu.
|  | kom | 29 | 0 | 0
D.9 | LJŽ POKLOPAC - D400 kN NA ZAKLJUČAVANJE
Nabava, isporuka i ugradnja poklopaca nosivosti klase D 400kN. Donji okvir poklopca mora biti minimalnih unutarnjih dimenzija 700x700 mm ili Ø700 mm. Min. ulazni promjer 600mm. Obavezan natpis na poklopcu ˝KANALIZACIJA˝. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja poklopca, te sav potrebni materijal i rad. Obračun po komadu.
|  | kom | 10 | 0 | 0
D.10 | PLINOTJESNI POKLOPAC U OBRADI PODA
Dobava, donos i ugradnja poklopca u obradi poda za ugradnju na vanjska revizijska okna kod glavnog ulaza u školu. Okvir i pokrovna ploča izvedeni su iz aluminija, vodo – plinotijesan. Komplet uključuje četiri spojna vijka, neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca. (poklopac iz aluminija za ispunu betonom i ugradnju završne obloge poda; sa ugrađenom brtvom za vodo-plino tijesnost i vijčanim zaključavanjem; svijetli otvor poklopca 600×600 mm, građevinske veličine 698×698 mm, ukupne visine 72,5 mm; razred opterećenja B125 kN prema HRN EN 1253-4 ili jednakovrijedna)
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja poklopca, te sav potrebni materijal i rad. Obračun po komadu.
| plinotijesni poklopac nosivosti klase M125/50 kN iz aluminija; - dimenzije 600 x 600 mm - revizijsko okno (M-RO1) | kom | 6 | 0 | 0
D.11 | LINIJSKA KANALICA
Dobava, donos i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda, klase opterećenja A15 – E600, sa ugrađenom mrežastom rešetkom iz lijevanog željeza klase opterećenja C250 kN. Kanal V-presjeka je izrađen iz polymerbetona P građevinske visine 385 - 485 mm. Svjetla širina kanala je 300 mm, građevinska širina 350 mm, građevinska dužina 100cm. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od pocinčanog čelika debljine 4 mm koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke C20/25 debljine sloja 15 cm, a kanal je potrebno bočno založiti betonom. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2-5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalice sa rešetkom i sav potreban materijal i rad. Obračun po m'.
| linijska kanalica širine 30cm, visine 38,5 cm sa lj.ž. mrežastom rešetkom C250 kN | m | 9 | 0 | 0
| sabirnik sa lj.ž. mrežastom rešetkom C250 kN | kom | 1 | 0 | 0
D.12 | LINIJSKA KANALICA
Dobava, donos i montaža kanala sa rešetkom za linijsku odvodnju oborinskih voda. Odvodni sustav visokog hidrauličkog kapaciteta, kanal s rasporom, promjera tijela 150mm/ 225mm/ 350mm. Proizveden od polietilena srednje gustoće (MDPE), sa upojnim okvirom iz vruće cinčanog čelika, širine raspora 26mm. Dužina kanala 2000 mm. Težina 12kg/ 17,8kg/ 24kg. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu marke C20/25 debljine sloja 15 cm, a kanal je potrebno i bočno založiti betonom. Iskop rova u zemlji i zatrpavanje nakon ugradnje kanalice je obračunato je u stavkama građevinskih radova.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalice i sav potreban materijal i rad. Obračun po m.
| kanal | m | 2 | 0 | 0
| Dobava i montaža izljevnog okna. | kom | 1 | 0 | 0
| Ugradnja betona za polaganje i ukrutu linijske kanalice. Betoniranje vršiti betonom C 20/25. U stavku je uključena priprema betona, oplata, sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijevozi i prenosi po gradilištu. Obračun po m3 stvarno ugrađenog materijala. | m3 | 3 | 0 | 0
D.13 | PP CESTOVNI SLIVNIK S TALOŽNICOM DN500
Nabava i doprema prefabriciranih brizganih polipropilenskih (PP) slivnika promjera DN500 s taložnikom. Slivnici se sastoje iz PP baze debljine 10 mm i tijela slivnika od dvoslojne orebrene PP cijevi DN500 koja ima obodnu krutost SN8. Dijelovi slivnika su međusobno spojeni zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Cjevovod se spaja na adaptere PP slivnika originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara. Slivnik se sastoji od tijela slivnika od PP cijevi duljine 2,5m sa zavarenim vodonepropusnim dnom i armiranobetonskog distribucijskog okvira. Armiranobetonski okvir dimenzija 1x1m se izvodi betonom C30/37. Uključena su i potrebna poravnanja na projektiranu kotu, oplata te sav ostali potreban materijal i rad. Slivnik se postavlja u betonsku podlogu i oblogu betonske klase C16/20 debljine 10cm zbijenosti min 90% po Proctoru. Na montirani slivnik treba ugraditi ravnu slivnu rešetku s okvirom dimenzija 400x400mm, nosivosti 400kN. Ovom stvakom obuhvaćen je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
D.13.1 | PP SLIVNIK DN500, h=1,8 m | kom | 14 | 0 | 0
D.13.2 | ravna slivna rešetka s okvirom dimenzija 400x400mm, nosivosti 400kN | kom | 14 | 0 | 0
D.14 | SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA
Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina s bypassom. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858 ili jednakovrijedna, nazivne veličine NS8 (protok kroz separator 8 l/s) dok je ukupni protok Qmax=80 l/s. Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator mora imati zapremninu izdvojenih lakih tekućina min. 80 litara, kapacitet taložnice min. 800 lit dok ukupni kapacitet ne smije biti veći od 2000 litara. Uljev i izljev separatora trebaju biti DN 300 utični spoj s kliznom brtvom (prema HRN EN 1401 - UKC cijevi). Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T= 2,16 m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem prema HRN EN 124 ili jednakovrijedna klase nosivosti D400, svijetlog otvora promjera 600mm, s natipsom "SEPARATOR".
Separator mora biti izrađen iz armiranog betona (beton prema HRN EN 206-1 ili jednakovrijedna) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA2, XC4, XD2, XF3, XS2. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator. Separator mora imati koalescentni element koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi i višekratno koristiti. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Uljevni i izljevni elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476 ili jednakovrijedna.
U stavku ulazi dobava, donos i montaža separatora naftnih derivata sa svim potrebnim materijalom i radom, te puštanje u pogon u funkcionalnom stanju. Obračun po kompletu.
| separator naftnih derivata s bypassom nazivne veličine NS8 (protok kroz separator 8 l/s) dok je ukupni protok Qmax=80 l/s | kpl. | 1 | 0 | 0
jednakovrijedan proizvod: ______________________
D.15 | SEPARATOR ORGANSKIH MASNOĆA
Dobava i ugradnja separatora masti biljnog i životinjskog porijekla iz centrifugalno lijevanog polietilena. Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 1825 nazivne veličine NS4. Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do 1m ispod poklopca separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a (otpornos na masne kiseline). Separator mora imati Integriranu taložnicu zapremnine najmanje 850 litara, dok ukupni volumen ne smije biti veći od 2000 lit.. Za ugradnju separatora nisu potrebni nikakvi radovi betoniranja.
Kontrola i pražnjenje separatora se vrši preko poklopca. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476 ili jednakovrijedna. Priključak uljeva treba biti DN150 utični spoj s kliznom brtvom. Dubina uljevne cijevi, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva T=1,12m (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s plinotijesnim poklopcem klase nosivosti A15, svijetlog otvora promjera 600mm s natpisom "SEPARATOR".
U stavku ulazi dobava, donos i montaža separatora organskih masnoća sa svim potrebnim materijalom i radom, te puštanje u pogon u funkcionalnom stanju. Obračun po kompletu.
| separator organskih masnoćanazivne veličine NS4 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednakovrijedan proizvod: ______________________
D.16 | INFILTRACIJSKI SUSTAV
Dobava modularnog sustava za INFILTRACIJU oborinskih voda iz polipropilenskih skladišnih blokova. Sustav se sastoji od jediničnog modula dimenzija: Š×V×D=60x61x120cm. Sustav mora posjedovati: - najmanje 95% ukupnog korisnog volumena; - inspekcijski tunel min. pop. presjeka Š×V=100×500mm kako bi se omogućio slobodno kretanje inspekcijskim kamerama i opremi za čiščenje kroz sustav; - mogućnost vizualne kontrole kroz jedan sloj sustava bez zapreka (pregrada) za jednostavniju kontrolu kamerom i smanjenje potrebnog broja inspekcijskih priključaka; - mogućnost dodatnog omatanja geotekstilom uljevnog dijela infiltracijske komore za zadržavanje mulja (sedimentacijska komora); - mogućnost spajanja sastavnih elemenata sustavom zidarskog preklopa koji omogućava sastavljanje čvrste veze među blokovima istog sloja sustava; - minimalno tlačnu čvrstoću bloka od 420 kN/m2.
Stavka uključuje dobavu i ugradnju potrebnih: blokova, čeonih stijenki, pokrovnih elementa, cijevnih priključaka, inspekcijskih elementa s njihovim povišenjima i poklopcima, a sve prema detaljima iz projekta. Stavka NE UKLJUČUJE potreban geotekstil za omatanje sustava i sedimentacijske komore, te DN150 UKC cijevi za povišenje inspekcijskih priključaka.
U cijenu stavke uključiti i ispitivanje upojnosti podloge koje je potrebno provesti tokom izvođenja zemljanih radova (prije ugradnje) kako bi se utvrdilo dali proračunati volumen upojnog polja odgovara stvarnoj upojnosti tla (uzeto kf= 1 × 10^- 6 m/s). O dobivenim rezultatima treba odmah izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera, kako bi se napravila kontrola izvršenog proračuna i po potrebi napravila izmjena upojne građevine ili odredile mjere za sanaciju podloge.
D.16.1 | infiltracijski sustav 1 Dimenzije sustava trebaju biti Š×V×D= 4,2×1,22×9,64 m, a minimalna korisna zapremnina 47 m3. Projektom predviđena upotreba 1 uljevnog okna integrirana u sustav i 2 inspekcijska okna (minimalni svijetli promjer okna 30cm), te detaljom definirana količina inspekcijskih priključaka za pristup u sustav njegovu kontrolu i održavanje (minimalni svijetli promjer 15cm). Prije montaže izvršiti izradi zacijevljenja upojnih bušotina, ukupno dvije zacijevljene bušotine. | kpl. | 1 | 0 | 0
D.16.2 | infiltracijski sustav 2 Dimenzije sustava trebaju biti Š×V×D= 4,2×1,22×15,06 m, a minimalna korisna zapremnina 73 m3. Projektom predviđena upotreba 1 uljevnog okna integrirana u sustav i 3 inspekcijskih okana (minimalni svijetli promjer okna 30cm), te detaljom definirana količina inspekcijskih priključaka za pristup u sustav njegovu kontrolu i održavanje (minimalni svijetli promjer 15cm). Prije montaže izvršiti izradi zacijevljenja upojnih bušotina, ukupno dvije zacijevljene bušotine | kpl. | 1 | 0 | 0
D.16.3 | Nabava i ugradnja mehanički povezanog, netkanog, polipropilenskog geotekstila za omatanje infiltracijskog sustava, slijedećih karakteristika : - gustoće 200 gr/m2, - min debljine 1,9mm, - otpornosti na CBR proboj (po EN ISO 12236 ili jednakovrijedna) ≥ 1,5kN (klase robusnosti GRC 3). Preklopi na spojevima geotekstila moraju biti minimalno od 30cm do 50cm - u cilju sprečavanja otvaranja spojeva geotekstila i upadanja nasipnog materijala u sustav tokom i nakon ugradnje. Preporuka upotrebe pakiranja u čim širim rolama (u cilju smanjenja gubitaka zbog preklopa). Obračun po m2 ugrađenog geotekstila. | m2 | 400 | 0 | 0
D.16.4 | Pregled završene infiltracijske građevine CCTV kamerama s predajom pisanog izvještaja i snimke u digitalnom formatu nadzornom inženjeru. Pregled mora bit obavljen po završetku svih radova na cjelokupnoj odvodnoj instalaciji spojenoj na infiltracijsku građevinu. Pregled mora obuhvatiti bočne stranice sustava (kontrola oštečenja zaštitnog geotekstila) i podnice sustava (kontrola nakupljanja/taloženja mulja u sustavu). | kpl | 2 | 0 | 0
D.16.5 | Izrada 4 zacijevljenih upojnih bušotina za dubinksu infiltraciju voda iz infiltracijskih polja u propusne geološke slojeve. Stavka uključuje izradu bušotina promjera min. 110 mm do dubine na kojoj se ne zatekne propusan sloj (kaverna), dobavu cijevi i zacijevljenje izrađenih bušotina perforiranim cijevima DN100 min. SN4 s perforacijama min. širine 1,2mm, minimalne upojne površine ≥ 50cm2/m' kojima se sprečava naknadno urušavanje bušotina zbog ispiranja. Stavka uključuje i ispitivanje hidrauličkog kapaciteta bušotina (min. po 3 za svaku upojnu građevinu) kako bi se izvršila kontrola hidrauličkog proračuna infiltracije i prema dobivenim rezultatima definirao točno potreban broj bušotina za svaku upojnu građevinu. Mikrolokaciju bušotina treba potvrditi nadzorni inženjer prije početka radova a sve prema detaljima iz projekta. Obračun radova po 1m bušotine. | m | 120 | 0 | 0
D | VANJSKA ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
E | OBJEKT VODOVOD:
Napomena: Obračunati svi radovi do 1m izvan zgrade, mjereno od vanjskog ruba vanjskog zida zgrade.
E.1 | PEHD CIJEVI ZA SANITARNU I PP VODU
Dobava, donos i montaža PEHD vodovodnih cijevi PE 100, SDR 11, za radni tlak do 16 bara, vanjskog nazivnog promjera DN. Cijevi trebaju biti sukladne prema svim zahtjevima s normom HRN EN 12201-1:2011 ili jednakovrijedna, HRN EN 12201-2:2011 ili jednakovrijedna. Kao dokaz kvalitete ponuđenih cijevi potrebno je priložiti potvrdu o sukladnosti (ili certifikat o stalnosti svojstava) s navedenom normom izdanu od ovlaštenog i akreditiranog potvrdbenog tijela u Republici Hrvatskoj te dokaz zdravstvene ispravnosti sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009) kao i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013). Doprema u kolutovima duljine 100m ili palicama minimalne duljine 12 m. Cijevi se polažu na pješćanu posteljicu prema naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć elektrofuzijskih spojnica.
Sve fitinge i fazonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodovodnih cijevi, sve potrebne spojnice, redukcije, koljena, T-komade, sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal te rad. Obračun se vrši po m.
PEHD VODOVODNE CIJEVI
Vrsta cijevi SDR11 - PN 16 i nominalne veličine:
E.1.1 | DN 75x6,8 mm | m' | 24 | 0 | 0
E.1.2 | DN 90x8,2 mm | m' | 24 | 0 | 0
E.2 | ČELIČNE POCINČANE CIJEVI ZA SANITARNU I PP VODU
Dobava, donos i ugradnja čeličnih pocinčanih navojnih cijevi za izvedbu kompletne unutarnje hidrantske mreže i sanitarnog vodovoda do glavnih ventila pojedinih cjelina objekta. Toplinska izolacija vodovodnih cijevi u instalacijskim kanalima i spuštenim stropovima izvest će se izolacijom sa strukturom zatvorenih ćelija (maksimalna (min.) radna temperatura +85°C (-50°C), vatrootpornost građevnog materijala El 30 do El 120 sukladno EN 13501 ili jednakovrijedna, ponašanje u požaru: samostalno gašenje, nekapajući i ne širi plamen).
U spuštenim stropovima požarnih puteva ugraditi toplinsku izolaciju vatrootpornosti do 120 min proizvod (-maksimalna (min.) radna temperatura +110°C (-50°C), reakcija na vatru za cijevi BL-S3, d0, ponašanje u požaru: samostalno gašenje, nekapajući i ne širi plamen).
Debljinu izolacije odrediti prema debljini cijevi. Za cijevi hladne vode debljina izolacije iznosi 1/3 debljine cijevi. Za toplu vodu i cirkulaciju tople vode u grijanim prostorima debljina izolacije iznosi 1/3 debljine cijevi, a u ne grijanim 2/3. Sve fitinge i fasonske komade potrebne za kvalitetnu ugradnju cijevi izvoditelj će ubrojiti u cijenu cijevi. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
NAPOMENA: Toplinska izolacija cjevovoda izvodi se samo na instalaciji sanitrnog vodovoda. Instalaciju unutarnje hidrantske mreže nije potrebno izolirati.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodovodnih cijevi, sve potrebne spojnice, redukcije, koljena, T-komade, sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal te rad. Obračun se vrši po m.
Nominalne veličine (sve mjere označuju unutarnji promjer):
a) sanitarna voda
E.2.1 | p.c. Ø 15 mm | m | 310 | 0 | 0
E.2.2 | p.c. Ø 20 mm | m | 430 | 0 | 0
E.2.3 | p.c. Ø 25 mm | m | 172 | 0 | 0
E.2.4 | p.c. Ø 32 mm | m | 215 | 0 | 0
E.2.5 | p.c. Ø 40 mm | m | 185 | 0 | 0
E.2.6 | p.c. Ø 50 mm | m | 60 | 0 | 0
b) protupožarna voda - BEZ IZOLACIJE
E.2.7 | p.c. Ø 50 mm | m | 116 | 0 | 0
E.2.8 | p.c. Ø 65 mm | m | 102 | 0 | 0
E.2.9 | p.c. Ø 80 mm | m | 10 | 0 | 0
E.3 | PEX/AL/PEX CIJEVI ZA SANITARNU VODU
Nabava, doprema i montaža višeslojnih PE-Xc/Al/PE-RT cijevi, za etažni razvod sanitarne tople i hladne vode, te cirkulacije tople vode. Cijevi ugraditi od glavnih ventila do trošila. Način spajanja je patentiranom tehnikom putem stezne navlake koja omogućava spoj bez O-prstena pri istovremeno velikom unutarnjem promjeru.
Cijevi predviđene za suhozidnu/predzidnu montažu na obujmicama ili za mokru ugradnju u zidne i podne usjeke sa toplinskom izolacijom cijevi (DIN 1988/2 i EnEV ili jednakovrijedne) prema preporuci proizvođača cijevi. Cijevi se isporučuju u kolutima ili šipkama D14-D63.
Toplinska izolacija vodovodnih cijevi u instalacijskim kanalima i spuštenim stropovima izvest će se izolacijom sa strukturom zatvorenih ćelija. U spuštenim stropovima požarnih puteva ugraditi toplinsku izolaciju vatrootpornosti do 120 min.
Debljinu izolacije odrediti prema debljini cijevi. Za cijevi hladne vode debljina izolacije iznosi 1/3 debljine cijevi. Za toplu vodu i cirkulaciju tople vode u grijanim prostorima debljina izolacije iznosi 1/3 debljine cijevi, a u ne grijanim 2/3.
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodovodnih cijevi, sve potrebne spojnice, redukcije, koljena, T-komade, sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal te rad. Obračun se vrši po m.
PE-Xc/Al/PE-RT VODOVODNE CIJEVI
ili jednakovrijedan proizvod: __________________________
Nominalne veličine:
E.3.1 | Ø 15 mm (D 20x2,0mm) | m | 300 | 0 | 0
E.3.2 | Ø 20 mm (D 26x3,0mm) | m | 342 | 0 | 0
E.3.3 | Ø 25 mm (D 32x3,0mm) | m | 144 | 0 | 0
E.3.4 | Ø 32 mm (D 40x3,5mm) | m | 73 | 0 | 0
E.4 | RAVNI KUGLASTI VENTIL
Dobava, donos i montiranje ravnog protočnog ventila za ugradnju kao glavnog ventila objekta i pojedinih cjelina objekta te za ugradnju kako sekcijskih ventila na pojedinim ograncima instalacije. U stavku ulazi dobava, donos i montiranje ventila, sav potrebni materijal i rad do funkcionalnog stanja. Obračun po komadu.
Promjeri: sve mjere označuju unutarnji promjer
E.4.1 | Ø15 mm | kom | 25 | 0 | 0
E.4.2 | Ø20 mm | kom | 43 | 0 | 0
E.4.3 | Ø25 mm | kom | 6 | 0 | 0
E.4.4 | Ø32 mm | kom | 3 | 0 | 0
E.4.5 | Ø50 mm | kom | 3 | 0 | 0
sekcijski ventili:
E.4.6 | Ø20 mm | kom | 1 | 0 | 0
E.4.7 | Ø25 mm | kom | 1 | 0 | 0
E.4.8 | Ø32 mm | kom | 3 | 0 | 0
E.4.9 | Ø40 mm | kom | 4 | 0 | 0
E.5 | KUTNI VENTIL
Dobava, donos i montiranje kutnih ventila, na navoj kvalitete (ISO 9001:2000 ili jednakovrijedna). U stavku ulazi dobava, donos i montiranje kutnog ventila, sav potrebni materijal i rad do funkcionalnog stanja. Obračun po komadu.
Promjeri: sve mjere označuju unutarnji promjer
| Ø15 mm | kom | 140 | 0 | 0
E.6 | KUGLASTI VENTIL S LEPTIR RUČKOM
Dobava, donos i ugradnja kuglastih ventila sa leptir ručkom za ugradnju kod opreme kuhinje. U stavku ulazi dobava, donos i montiranje ventila, sav potrebni materijal i rad do funkcionalnog stanja. Obračun po komadu.
Promjeri: sve mjere označuju unutarnji promjer
E.6.1 | Ø15 mm | kom | 54 | 0 | 0
E.6.2 | Ø20 mm | kom | 27 | 0 | 0
E.7 | BALANSIRAJUĆI VENTILI
Dobava, donos i montiranje balansirajućih ventila: Modularni višefunkcijski termostatski cirkulacijski ventil otporan na koroziju za termički balans PTV-a. Područje podešenja temperature 40-60°C zatvara pri porastu temperature za 5K. Mogućnost nadogradnje u tip C bez prekida rada sustava. U stavku ulazi dobava, donos i montiranje balansirajućih ventila, sav potrebni materijal i rad do funkcionalnog stanja. Obračun po komadu.
E.7.1 | Balansirajući ventil tip: DANFOSS MTCV-B (PN=10, Kvs=1,5m3/h pri T=20°C, priključak 1/2" UN). | kom | 10 | 0 | 0
E.7.2 | Balansirajući ventil tip: DANFOSS MTCV-B (PN=10, Kvs=1,5m3/h pri T=20°C, priključak 3/4" UN). | kom | 5 | 0 | 0
E.7.3 | Podešavanje ventila i puštanje u pogon | kom | 15 | 0 | 0
E.8 | REVIZIJSKA VRATAŠCA
Dobava, donos i ugradnja vratašca za ugradnju na mjestima ugradnje glavnih vodovodnih ventila u zidu. Vratašca dimenzije 30x30cm je potrebno ugraditi preko okvira koji se ugrađuje u zid. Ispuna vratašca je pločica, a ista vratašca učvrstiti u okvir sa magnetima. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju vratašaca.
E.8.1 | vratašca sa ispunom keramičke pločice / sanitarni čvor | kom | 30 | 0 | 0
E.8.2 | inox vratašca / tehničke prostorije | kom | 8 | 0 | 0
E.9 | ZAŠTITNIK OD KAMENCA
Dobava donos i ugradnja zaštitnika od kamenca. Zaštitnik montirati u prostoru kotlovnice na liniji sanitarne vode. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja zaštitnika od kamenca, sav potrebni materijal i rad. Obračun po komadu.
| zaštitnik od kamenca Ø50 mm | kom | 1 | 0 | 0
E.10 | VODNI FILTER SA REGULATOROM TLAKA
Dobava donos i ugradnja vodnog filtra sa regulatorom tlaka (regulacija izlaznog tlaka 2 - 6 bara, finoća filtriranja µm 90/110). Filtar montirati u prostoru kotlovnice na liniji sanitarne vode, iza glavnog ventila objekta. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja filtra, sav materijal i rad. Obračun po komadu.
| vodni filtar Ø50 mm | kom | 1 | 0 | 0
E.11 | PRIKLJUČAK NA SPREMNIK PTV-a
Izrada priključka hladne vode na spremnik potrošne tople vode (PTV), te izrada priključka odvoda tople vode i cirkulacije tople vode. U stavku ulazi: ventili za hladnu i toplu vodu i cirkulaciju tople vode, sigurnosni ventili, ventili s ispustom, i sav potreban materijal i rad.
| priključak na spremnik PTV-a | komplet | 2 | 0 | 0
E.12 | HIDRANTSKI ZIDNI ORMARIĆ 50x50x14 cm
Dobava, donos i montaža požarnih hidranata sa zidnim ormarićem ugrađenim u/na zid, vel. ormarića 50x50x14cm. U stavku ulazi ormarić s tlačnom cijevi Ø 52 x 20m sa spojnicom, ventil kutni Ms 2" sa stabilnom spojnicom (Al) Ø 52, okretni nastavak Ms 2", mlaznica Ø 52 Al sa zasunom, te sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| zidni hidrant 50x50x14 cm / crijevo 20 m | kom | 10 | 0 | 0
E.13 | VODOOTPORNO BRTVLJENJE
Izvođenje vodootpornog brtvljenja prodora vodovodnih cijevi na mjestima prolaska cijevnog razvoda kroz podrumske zidove/temelje. Brtvljenja izvoditi brtvenom garniturom. U stavku ulaze svi radovi i materijali potrebni za kvalitetno izvođenje brtvljenja. Obračun po komadu.
E.13.1 | vodootporno brtvljenje vodovodnih cijevi PEHD DN63 | kom | 1 | 0 | 0
E.13.2 | vodootporno brtvljenje vodovodnih cijevi PEHD DN90 | kom | 1 | 0 | 0
E | OBJEKT VODOVOD UKUPNO: |  |  |  | 0
F | OBJEKT ODVODNJA
Napomena: Obračunati svi radovi do 1m izvan zgrade, mjereno od vanjskog ruba vanjskog zida zgrade.
F.1 | PVC-SN4 KANALIZACIJSKE CIJEVI
Dobava, donos i montaža PVC-U kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada klase SN 4, za horizontalne odvode temeljne fekalne i oborinske kanalizacije. PVC-U kanalizacijskih cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka koji se mora radi zaštite nalaziti s unutrašnje strane naglavka cijevi. Kao dokaz kvalitete ponuđenih cijevi potrebno je priložiti certifikat o stalnosti svojstava izdan od ovlaštenog i akreditiranog potvrdbenog tijela u Republici Hrvatskoj. Obodna čvrstoća treba biti ispitana prema EN ISO 9969 ili jednakovrijedna i iznositi minimalno 4 kN/m2. Cijevi se isporučuju u palicama od 5 ili 6m. Debljina nosivog sloja stjenke cijevi mora biti u rasponu koji propisuje norma HRN EN 1401 ili jednakovrijedna.
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 te naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzmene vode. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije.
U stavku ulazi dobava, donos i spuštanje PVC-U kanalizacijskih cijevi u rov, polaganje po niveleti, te spajanje na naglavak preko gumenih prstena (uključivo nabava gumenih prstena), raznošenje PVC cijevi sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje zajedno sa svim potrebnim materijalom i radom. Obračun se vrši po m.
PVC-SN4 KANALIZACIJSKE CIJEVI
F.1.1 | Ø 110 mm | m | 47 | 0 | 0
F.1.2 | Ø 160 mm | m | 194 | 0 | 0
F.1.3 | Ø 200 mm | m | 17 | 0 | 0
F.1.4 | Ø 250 mm | m | 18 | 0 | 0
F.2 | PP KANALIZACIJSKE CIJEVI - KUHINJA (temelji)
Nabava i doprema polipropilenske (PP) troslojne glatke punostijene kanalizacijske cijevi, minimalne klase čvrstoće SN8, za temeljni razvod odvodnje iz kuhinje. Cijevi trebaju imati tri sloja (vanjski, središnji i unutrašnji) i brtvene prstene izrađene iz NBR sa visokom otpornošću na ulje i masti. Slojevi trebaju osiguravati visoku tvrdoću gornje površine, visoku otpornost na udarce i pri niskim temperaturama (ispod -10 [°C]), visoku termičku i kemijsku otpornost, te visoku otpornost na habanje. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno naputcima proizvođača, te se spajaju pomoću integriranih utičnih kolčaka s uloženim brtvenim prstenom od sintetičkog kaučuka. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Cijevi su sukladne sa normom ÖNR 20513 ili jednakovrijedna. Svi brtveni elementi trebaju biti izrađeni u skladu s EN 681-1 ili jednakovrijedna.
Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401-3 te naputcima proizvođača, te se spajaju uz pomoć integriranih spojnih elemenata. Cijev mora ležati na posteljici jednoliko cijelom dužinom. Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u skladu s napucima proizvođača u ovisnosti o karakteristikama tla te prisutnosti morske ili podzmene vode. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije.
U stavku ulazi dobava, donos i spuštanje PP kanalizacijskih cijevi u rov, polaganje po niveleti, te spajanje na naglavak preko gumenih prstena (uključivo nabava gumenih prstena), raznošenje cijevi sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje, te sav potreban materijal i rad. Obračun po m.
PP-SN8 KANALIZACIJSKE CIJEVI
F.2.1 | Ø 110 mm | m | 80 | 0 | 0
F.2.2 | Ø 160 mm | m | 80 | 0 | 0
F.3 | NISKOŠUMNE KANALIZACIJSKE CIJEVI
Cijevi će se koristiti za kompletan razvod sanitarne i oborinske odvodnje u objektu. Nabava i montaža PP-CO/PP-MV/PP-CO niskošumnih troslojnih cijevi za kućnu kanalizaciju prema EN 1451 ili jednakovrijedna, EN 14366 ili jednakovrijedna, ONORM B 8115-2 ili jednakovrijedna , požarne klasifikacije prema EN13501-1 ili jednakovrijedna, najmanje čvrstoće 4 KN/M2 s integriranim utičnim kolčakom i gumenom brtvom prema EN 681/1 ili jednakovrijedna. Polaganje instalacije izvršiti prema EN 12056 ili jednakovrijedna i tvorničkim uputama za postavljanje. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. Cijevi se učvršćuju na zid obujmicama. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, sav potreban materijal i rad. Obračun se vrši po m.
NISKOŠUMNE KANALIZACIJSKE CIJEVI
a) sanitarna odvodnja
F.3.1 | Ø 40 mm | m | 5 | 0 | 0
F.3.2 | Ø 50 mm | m | 144 | 0 | 0
F.3.3 | Ø 75 mm | m | 7 | 0 | 0
F.3.4 | Ø 110 mm | m | 182 | 0 | 0
F.3.5 | Ø 125 mm | m | 23 | 0 | 0
b) oborinska odvodnja
F.3.6 | Ø 110 mm | m | 32 | 0 | 0
F.3.7 | Ø 125 mm | m | 11 | 0 | 0
F.3.8 | Ø 160 mm | m | 70 | 0 | 0
c) odzračivanje kuhinjske instalacije
F.3.9 | Ø 110 mm | m | 30 | 0 | 0
F.4 | PP KANALIZACIJSKE CIJEVI - KUHINJA (etažni razvod)
Cijevi će se koristiti za kompletan razvod zamašćene odvodnje u objektu do profila Ø 160 mm. Nabava i montaža PP-CO/PP-MV/PP-CO niskošumnih troslojnih cijevi za kućnu kanalizaciju prema EN 1451 ili jednakovrijedna, EN 14366 ili jednakovrijedna, ONORM B 8115-2 ili jednakovrijedna , požarne klasifikacije prema EN13501-1 ili jednakovrijedna, najmanje čvrstoće 4 KN/M2 s integriranim utičnim kolčakom i brtvenim prstenima izrađenim iz NBR sa visokom otpornošću na ulje i masti. Polaganje instalacije izvršiti prema EN 12056 i tvorničkim uputama za postavljanje. Fasonski komadi se ne obračunavaju posebno nego se uključuju u metražu instalacije. Cijevi se učvršćuju na zid obujmicama. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijskih cijevi, fazonskih komada, sav potreban materijal i rad. Obračun se vrši po m.
PP KANALIZACIJSKE CIJEVI
| Ø 50 mm | m | 68 | 0 | 0
F.5 | TOPLINSKA IZOLACIJA ZA KANALIZACIJSKE CIJEVI
Dobava, donos i montaža toplinske izolacije za ugradnju na oborinske vertikale u objektu. U stavku ulazi: dobava, donos i montaža toplinske izolacije na oborinske vertikale cijelom dužinom do izlaska iz objekta. Izolacija se izvodi pripadajućim izolacijskim materijalima, u debljini od min 15mm. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad. Izolaciju ugraditi prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po m.
F.5.1 | izolacija za cijevi Ø 110 mm | m | 32 | 0 | 0
F.5.2 | izolacija za cijevi Ø 125 mm | m | 11 | 0 | 0
F.5.3 | izolacija za cijevi Ø 160 mm | m | 70 | 0 | 0
F.6 | REVIZIJSKI FAZONSKI KOMAD
Dobava, donos i montaža revizijskih komada na najnižim etažama, kod etažiranja i na najvišoj etaži kanalskih i oborinskih vertikala (vidi shemu kanalizacijskih vertikala). Obračun sve kompletno po komadu montiranih PP revizijskih komada u funkcionalnom stanju zajedno sa svim potrebnim spojnim i brtvećim materijalom i radom.
REVIZIJSKI FAZONSKI KOMAD
F.6.1 | Ø 110 mm | kom | 17 | 0 | 0
F.6.2 | Ø 125 mm | kom | 1 | 0 | 0
F.7 | REVIZIJSKA VRATAŠCA
Dobava, donos i montaža revizijska vratašca na pozicijama revizijskih fazonskih komada na kanalizacijskim vertikalama. Sva vratašca su montirana na usidrenim okvirima vel. 30x30cm, sa unutarnjim pantnama. Ispuna vratašca veličine keramičkim pločica je pločica, a ista vratašca učvrstiti u okvir sa magnetima. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vratašca sa ugradbenim okvirom, sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| vratašca | kom | 18 | 0 | 0
F.8 | ODZRAČNA VERTIKALA
Dobava, donos i ugradnja PP cijevi za izvedbu odzračivanja fekalnih kanalizacijskih vertikala od posljednjeg spoja na zadnjem katu do jedan metar iznad krova (cca 6 m), Ventilacijski nastavak završiti limenim ventilacijskim kapama Ø110. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalizacijske cijevi, ventilacijske kape, sav potreban materijal i rad. Obračun po kompletu montirane odzračne vertikale.
| Ø 110 mm | komplet | 12 | 0 | 0
F.9 | SIFON ZA OPREMU KUHINJE
Dobava, donos i ugradnja priključnog sifona za opremu kuhinje (sudoper, caffe aparat, ledomat, tehnološki priključci i sl.). Sifon ugraditi u slojevima poda, odnosno u zidu ovisno o uređaju. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja sifona, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev i sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
F.9.1 | "S" sifon Ø 50 mm | kom | 30 | 0 | 0
F.9.2 | zidni sifon Ø 50 mm | kom | 27 | 0 | 0
F.10 | PODNI ODVOD - SANITARNI ČVOROVI
Dobava, donos i ugradnja podnog odvoda DN50 - horizontalni sa primus sifonom, bočnim priključkom DN40/50, protokom 0,50 l/s, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, mokrim umetkom zatvarača zadaha sa protupovratnim osiguračem, nastavnim okvirom podesivim po visini 12 - 70 mm / 123 x 123 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, vidljivim dijelom sa INOX okvirom i nosačem za umetanje pločice 104 x 104 x 12 mm nosivosti 300 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja plastičnih podnih odvoda, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| prolazni podni odvod s primus sifonom Ø50 | kom | 5 | 0 | 0
F.11 | PODNI ODVOD - SPREMIŠTE I KOTLOVNICA
Dobava, donos i ugradnja velikog podnog odvoda DN110 - horizontalni, sa protokom 4,20 l/s, sa pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, prirubnicom za prihvat odgovarajućeg pribora za spoj sa hidroizolacijom, nastavnim lijevano željeznim okvirom podesivim po visini 55 - 130 mm / 260 x 260 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom lijevano željeznom rešetkom 226 x 226 mm nosivosti 12.500 kg. Prilikom spajanja na hidroizolaciju potrebno je upotrijebiti odgovarajući proizvod za spoj sa hidroizolacijom. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja plastičnih podnih odvoda, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
| podni odvod Ø110 | kom | 4 | 0 | 0
F.12 | INDUSTRIJSKI KUHINJSKI SLIVNIK
Dobava i montaža podnog jednodijelnog industrijskog slivnika izrađenog prema HRN EN 1253, s prirubnicom za uklještenje izolacije i izvadivim zaporom za miris (sifonom) i horizontalnim odvodom DN75, protoka 2,8 l/sec, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304. Tijelo slivnika promjera 157 mm, dosjed za rešetku i zapor za miris izrađeni sa radijusom većim od 3 mm prema higijnskom dizajnu HRN EN 14159 ili jednakovrijedna te EHEDG standardima za prehrambenu industriju ili jednakovrijedna, radi lakšeg čišćenja i održavanja. Materijal dodatno zaštićen postupkom pikopasivizacije nakon izrade radi dodatne zaštite od agresivnih medija i korozije. Rešetka mrežasta protuklizna, elektropolirana radi lakšeg čišćenja, klase nosivosti A15. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja podnog slivnika, izvedba priključaka na odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije, sav potreban materijal i rad. Obračun po komplet ugrađenom podnom slivniku.
| podni slivnik - horizontalni izljev DN75 | kom | 24 | 0 | 0
F.13 | AUTOMATSKI DOZRAČNIK
Automatski dozračnik ugraditi u sanitarnim čvorovima i kuhinjama gdje nije moguće izvesti ventilacijske nastavke na kanalizacijskim vertikalama. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja automatskog dozračnika te sav potreban materijal i rad. Napomena: pozicije ugradnje uskladiti sa interijerom uz odobrenje nadzornog inženjera. Obračun po komadu.
F.13.1 | automatski dozračnik Ø110 za ugradnju u zid, inst. Otvor ili slobodno montirano u prostoru. | kom | 7 | 0 | 0
F.13.2 | automatski dozračnik Ø50 za ugradnju na prikljčnim cjevovodima. | kom | 8 | 0 | 0
F.13.3 | automatski dozračnik Ø40 "T" za ugradnju na priključnim sifonima umivaonika. | kom | 5 | 0 | 0
F.14 | UGRADBENI SIFON ZA KONDENZAT
Dobava, donos i ugradnja sifona za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja sifona za kondenzat, izvedba priključaka na dovodnu i odvodnu cijev, uključujući sav potreban materijal i rad. Napomena: pozicije ugradnje dogovoriti sa strojarem i nadzornim inženjerom. Obračun po komadu.
| sifon za kondenzat | kom | 15 | 0 | 0
F.15 | VODOLOVNA GRLA
Dobava, donos i ugradnja grijanih vodolovnih grla sa zaštitnom rešetkom. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja vodolovnog grla, izvedba priključaka na odvodnu cijev, izrada spoja hidroizolacije te sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
Napomena: brtvenu garnituru i sve potrebne nadogradne elemente odabrati sa proizvođačem prema slojevima krova.
F.15.1 | vodolovno grlo sa grijačem Ø 110 mm - vertikalno | kom | 1 | 0 | 0
F.15.2 | vodolovno grlo sa grijačem Ø 160 mm - vertikalno | kpl | 4 | 0 | 0
F.16 | LINIJSKA KANALICA ZA KROVNE STAZE, TERASE
Dobava, donos i ugradnja kanala iz pocinčanog čeličnog lima s bočnim perforacijama za skupljanje procjednih voda iz drenažnog sloja. Građevinska širina kanala 130 mm, podesive visine pomoću vijaka za nivelaciju, duljina 500 ili 1000 mm, te međuelement za podešavanje duljine od 50-550 mm. Kanal se polaže direktno na sloj hidroizolacije. Kanal ima integrirani dosjed za rešetku širine 12,3 cm sa sistemom zaključavanja vijkom. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja kanalice sa rešetkom uključujući sav potreban materijal i rad. Obračun po m'.
Napomena: točnu širinu kanalice i vrstu rešetke uskladiti sa projektantom interijera
F.16.1 | linijska kanalicaiz pocinčanog čeličnog lima A15 kN | m' | 102 | 0 | 0
Dobava, donos i ugradnja revizionog okvira iz pocinčanog čeličnog lima s bočnim perforacijama za skupljanje procjednih voda iz drenažnog sloja . Građevinska širina okvira i rešetke 400x400 mm, podesiva visina. Okvir se polaže direktno iznad slivnika i služi kao revizija, te se na bočne stijenke spaja Profiline kanal.
F.16.3 | revizijski okvir | kom | 4 | 0 | 0
Dobava, donos i ugradnja lijevano željezni krovni slivnik, s prirubnicom za uklještenje hidroizolacije promjera 305 mm, bez sifona, s procjednim kanalima i vertikalnim odvodom DN100. Tijelo promjera 150 mm, visine 195 mm.
| lijevano željezni krovni slivnik Ø 110 mm - vertikalni | kom | 4 | 0 | 0
F.17 | PLINOTJESNI POKLOPAC U OBRADI PODA
Dobava, donos i ugradnja poklopca u obradi poda za ugradnju na revizijska okna u objektu. Okvir i pokrovna ploča izvedeni su iz aluminija, vodo – plinotijesan. Komplet uključuje četiri spojna vijka, neoprensku brtvu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca. (poklopac iz aluminija za ispunu betonom i ugradnju završne obloge poda; sa ugrađenom brtvom za vodo-plino tijesnost i vijčanim zaključavanjem; svijetli otvor poklopca 600×600 mm, građevinske veličine 698×698 mm, ukupne visine 72,5 mm; razred opterećenja B125 kN prema HRN EN 1253-4 ili jednakovrijedna)
U stavku ulazi dobava, donos i ugradnja poklopca, te sav potrebni materijal i rad. Obračun po komadu.
| plinotijesni poklopac nosivosti klase M125/50 kN iz aluminija; - dimenzije 600 x 600 mm - revizijsko okno | kom | 3 | 0 | 0
F.18 | VODOOTPORNO BRTVLJENJE
Brtvljenje cijevnih prodora u temeljima. Dobava i ugradnja brtveće garniture za brtvljenje cijevi (plastika, lijevano željezne, INOX) za cijevne prolaze (temeljne ploče / vanjske zidove i sl.). U stavku ulazi dobava i ugradnja brtveće garnirure izrada priključka cijevi i uređenje poda (zida) oko prodora, te sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu.
|  | kom | 71 | 0 | 0
F | OBJEKT ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
G | SANITARIJE
NAPOMENA: -Sanitarije po izboru projektanta ili investotra -Visina postavljanja sanitarnih elemenata (umivaonika, wc-školjki) sukladno dobi djece ili korisnika.
I. SANITARIJE / UČENIČKI DIO
G.1 | UMIVAONIK NADGRADNI
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. U stavku ulazi: ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, i montažnog elementa te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Mjesto ugradnje: PRIZEMLJE: garderoba i sanitarije čistačica, kabinet praktikumi, radionica kućnog majstora TLOCRT PRIZEMLJA I TEHNIČKE ETAŽE: garderoba i sanitarije čistačica TLOCRT KATA: učionice
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.1.1 | Tip: klasični Oblik: zaobljeni Vrsta instalacije: zid; nadgradni Naddimenzija: standardni Širina: 50cm Dubina: 45cm Visina: 19cm Broj rupa za montažu: 1 Tip odvodnog seta: bez sifona Preljev: s preljevom Glavna boja : bijela Materijal: keramika Premaz: klasični premaz
Napomena: Visina postavljanja umivaonika sukladno dobi djece.
| materijal | kom | 10 | 0 | 0
| rad | kom | 10 | 0 | 0
G.1.2 | MJEŠALICA - štedna
| materijal | kom | 10 | 0 | 0
| rad | kom | 10 | 0 | 0
G.1.3 | MONTAŽNI ELEMENT - po potrebi
| materijal | kom | 10 | 0 | 0
| rad | kom | 10 | 0 | 0
G.1.4 | SIFON ZA UMIVAONIK
| materijal | kom | 10 | 0 | 0
| rad | kom | 10 | 0 | 0
G.2 | UMIVAONIK UGRADNI 1
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. U stavku ulazi: ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, i montažnog elementa te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Mjesto ugradnje: TLOCRT PRIZEMLJA: garderoba sa sanitarijama učenici, garderoba sa sanitarijama nastavnici, sanitarije u prostoru PVN-a TLOCRT KATA: sanitarije učenici, sanitarije učitelji
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.2.1 | Tip: moderni Oblik: ovalni Vrsta instalacije: ugradni Naddimenzija: standardni Širina: 50cm Dubina: 41,5cm Visina: 21,5cm Broj rupa za montažu: bez rupe za montažu Tip odvodnog seta: bez sifona Preljev: s preljevom Glavna boja : bijela Materijal: keramika Premaz: klasični premaz
Napomena: Visina postavljanja umivaonika sukladno dobi djece.
| materijal | kom | 30 | 0 | 0
| rad | kom | 30 | 0 | 0
G.2.2 | MJEŠALICA - štedna
| materijal | kom | 30 | 0 | 0
| rad | kom | 30 | 0 | 0
G.2.3 | SIFON ZA UMIVAONIK
| materijal | kom | 30 | 0 | 0
| rad | kom | 30 | 0 | 0
G.3 | UMIVAONIK UGRADNI 2
Dobava, donos i ugradnja umivaonika. U stavku ulazi: ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, i montažnog elementa te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Mjesto ugradnje: TLOCRT PRIZEMLJA I TEHNIČKE ETAŽE: sanitarni čvorovi akademisa TLOCRT KATA: sanitarni čvorovi akademisa
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.3.1 | Tip: moderni Oblik: okrugli Vrsta instalacije: ugradni Naddimenzija: standardni Širina: 41,5cm Visina: 21,5cm Broj rupa za montažu: bez rupe za montažu Tip odvodnog seta: bez sifona Preljev: s preljevom Glavna boja : bijela Materijal: keramika Premaz: klasični premaz
| materijal | kom | 14 | 0 | 0
| rad | kom | 14 | 0 | 0
G.3.2 | MJEŠALICA - štedna
| materijal | kom | 14 | 0 | 0
| rad | kom | 14 | 0 | 0
G.3.3 | SIFON ZA UMIVAONIK
| materijal | kom | 14 | 0 | 0
| rad | kom | 14 | 0 | 0
G.4 | WC ŠKOLJKA
Ugradnja konzolne WC školjke sa pripadajućom originalnom daskom sa poklopcem. U stavku ulazi: ugradnja konzolne WC školjke sa daskom, ugradbenog vodokotlića, tipkala, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog WC-a.
Mjesto ugradnje: U svim prostorijama u građevini gdje se ugrađuje WC.
Napomena: Visina postavljanja wc školjke sukladno dobi djece.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.4.1 | Tip: viseći Vrsta instalacije: odvod u zid Širina: 37cm Visina: 32,5cm Dubina: 53cm Glavna boja : bijela Materijal: keramika Premaz: klasični premaz Način montaže viseći. Dubinsko ispiranje. Vodoravni odvod. Uključen komplet za montažu kao i sporozatvarajuća wc daska i poklopac sa svim potrebnim okovom za pričvršćenje istih.
| materijal | kom | 34 | 0 | 0
| rad | kom | 34 | 0 | 0
G.4.2 | SPOROSPUŠTAJUĆA WC DASKA
| materijal | kom | 34 | 0 | 0
| rad | kom | 34 | 0 | 0
G.4.3 | MONTAŽNI ELEMENT
| materijal | kom | 34 | 0 | 0
| rad | kom | 34 | 0 | 0
G.4.4 | TIPKALO za aktiviranje: dvokoličinsko ispiranje
| materijal | kom | 34 | 0 | 0
| rad | kom | 34 | 0 | 0
G.5 | PISOAR
Dobava, donos i ugradnja pisoara. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja pisoara, dobava i ugradnja senzorske ploče za ispiranje pisoara (ispiranje bez dodira), izljevnog sifona Ø 50 mm, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenog pisoara.
Mjesto ugradnje: U svim prostorijama u građevini gdje se ugrađuje pisoar.
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.5.1 | Tip: leđni priključak Širina: 24cm Visina: 64,5cm Tip odvodnog seta: bez sifona Glavna boja : bijela Materijal: keramika Premaz: klasični premaz
| materijal | kom | 5 | 0 | 0
| rad | kom | 5 | 0 | 0
G.5.2 | MONTAŽNI ELEMENT - po potrebi
| materijal | kom | 5 | 0 | 0
| rad | kom | 5 | 0 | 0
G.5.3 | TIPKALO SA TLAČNIM ISPIRAČEM
| materijal | kom | 5 | 0 | 0
| rad | kom | 5 | 0 | 0
G.6 | PREGRADNA STRANICA ZA PISOAR
Dobava, donos i ugradnja pregradne stanice za pisoara. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja pregrade za pisoar, svog pričvrsnog, brtvenog i spojnog materijala, te sav potreban rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađene pregrade za pisoar.
Mjesto ugradnje: TLOCRT PRIZEMLJA: sanitarije u prostoru PVN-a TLOCRT KATA: sanitarije učenici
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.6.1 | Tip: pisoar Širina: 8cm Visina: 68cm Dubina: 40cm Tip odvodnog seta: bez sifona Glavna boja : bijela Materijal: keramika Premaz: klasični premaz
| materijal | kom | 2 | 0 | 0
| rad | kom | 2 | 0 | 0
G.7 | TUŠ KADA 1(90/90)
Dobava, donos i ugradnja tuš kade. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja tuš kade, zidne jednoručne mješalice za tuš kadu, ručke tuša s držačem i cijevi, nadglavnog tuša, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenoj tuš kadi.
Mjesto ugradnje: TLOCRT PRIZEMLJA: garderoba sa sanitarijama nastavnici
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.7.1 | Tip: klasično s oblogom Oblik: pravokutni Širina: 90cm Dužina: 90cm Visina: 19,5cm Glavna boja : bijela Materijal: akril Predvidjeti sav potreban okov za montažu, kao i sifon za tuš kadu.
| materijal | kom | 2 | 0 | 0
| rad | kom | 2 | 0 | 0
G.7.2 | MJEŠALICA - nadžbukna jednoručna mješalica
| materijal | kom | 2 | 0 | 0
| rad | kom | 2 | 0 | 0
G.7.3 | RUČNI TUŠ SA ZIDNOM ŠIPKOM
| materijal | kom | 2 | 0 | 0
| rad | kom | 2 | 0 | 0
G.7.4 | SIFON ZA TUŠ KADE
| materijal | kom | 2 | 0 | 0
| rad | kom | 2 | 0 | 0
G.8 | TUŠ KADA 2 (90/90)
Dobava, donos i ugradnja tuš kade. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja tuš kade, zidne jednoručne mješalice za tuš kadu, ručke tuša s držačem i cijevi, nadglavnog tuša, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenoj tuš kadi.
Mjesto ugradnje: TLOCRT PRIZEMLJA I TEHNIČKE ETAŽE: sanitarni čvorovi akademisa TLOCRT KATA: sanitarni čvorovi akademisa
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.8.1 | Tip: nisko bez obloge Oblik: pravokutni Širina: 90cm Dužina: 90cm Visina: 4cm Glavna boja : bijela Materijal: akril Predvidjeti sav potreban okov za montažu, kao i sifon za tuš kadu.
| materijal | kom | 6 | 0 | 0
| rad | kom | 6 | 0 | 0
G.8.2 | MJEŠALICA - nadžbukna jednoručna mješalica
| materijal | kom | 6 | 0 | 0
| rad | kom | 6 | 0 | 0
G.8.3 | RUČNI TUŠ SA ZIDNOM ŠIPKOM
| materijal | kom | 6 | 0 | 0
| rad | kom | 6 | 0 | 0
G.8.4 | SIFON ZA TUŠ KADE
| materijal | kom | 6 | 0 | 0
| rad | kom | 6 | 0 | 0
G.9 | TUŠ KADA 3 (110/90)
Dobava, donos i ugradnja tuš kade. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja tuš kade, zidne jednoručne mješalice za tuš kadu, ručke tuša s držačem i cijevi, nadglavnog tuša, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača.
Obračun po komadu komplet ugrađenoj tuš kadi.
Mjesto ugradnje: TLOCRT KATA: sanitarni čvor akademisa
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.9.1 | Tip: klasično s oblogom Oblik: pravokutni Širina: 90cm Dužina: 110cm Visina: 15,5cm Glavna boja : bijela Materijal: akril Predvidjeti sav potreban okov za montažu, kao i sifon za tuš kadu.
| materijal | kom | 1 | 0 | 0
| rad | kom | 1 | 0 | 0
G..2 | MJEŠALICA - nadžbukna jednoručna mješalica
| materijal | kom | 1 | 0 | 0
| rad | kom | 1 | 0 | 0
G.9.3 | RUČNI TUŠ SA ZIDNOM ŠIPKOM
| materijal | kom | 1 | 0 | 0
| rad | kom | 1 | 0 | 0
G.9.4 | SIFON ZA TUŠ KADE
| materijal | kom | 1 | 0 | 0
| rad | kom | 1 | 0 | 0
G.10 | KUPAONICA ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U KRETANJU
Dobava, donos i ugradnja kompletne opreme za sanitarni čvor za osobe s poteškoćama u kretanju. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja tuš kade, zidne jednoručne mješalice za tuš kadu, ručke tuša s držačem i cijevi, nadglavnog tušaumivaonika, bezkontaktne mješalice za umivaonik i sifona, konzolne wc školjke, ugradbenog vodokotlića, sporozatvarajuće daske, bezkontaktnog tipkala, držača, nagibnog ogledala, četke za wc, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog opreme.
Mjesto ugradnje: TLOCRT KATA: kupaonica pristupačne sobe u akademisu
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.10.1 | OPREMA MORA SADRŽAVATI: - tuš kadu u ravnini s podom ili max. 2 cm iznad kote gotovog poda sa sklopivom sjedalicom - pristupačnu wc školjku - pristupačni umivaonik - podesivo zidno ogledalo - pomični rukohvat kod wc-a - fiksni horizontalni ravni rukohvat kod wc-a i tuša - fiksni vertikalni ravni rukohvat kod wc-a i tuša
| materijal | kpl. | 1 | 0 | 0
| rad | kpl. | 1 | 0 | 0
G.11 | WC ZA OSOBE S POTEŠKOĆAMA U KRETANJU
Dobava, donos i ugradnja kompletne opreme za sanitarni čvor za osobe s poteškoćama u kretanju. U stavku ulazi: dobava, donos i ugradnja umivaonika, bezkontaktne mješalice za umivaonik i sifona, konzolne wc školjke, ugradbenog vodokotlića, sporozatvarajuće daske, bezkontaktnog tipkala, držača, nagibnog ogledala, četke za wc, te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog opreme.
Mjesto ugradnje: TLOCRT PRIZEMLJA: sanitarni čvor za osobe s invaliditetom u sklopu PVN-a
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.11.1 | OPREMA MORA SADRŽAVATI: - pristupačnu wc školjku - pristupačni umivaonik - podesivo zidno ogledalo - pomični rukohvat kod wc-a - fiksni horizontalni ravni rukohvat s ravnom vertikalom kod wc-a - fiksni vertikalni ravni rukohvat kod wc-a
| materijal | kpl. | 1 | 0 | 0
| rad | kpl. | 1 | 0 | 0
G.12 | UMIVAONIK - VINDABONA
Dobava, donos i ugradnja umivaonika vindabona. U stavku ulazi: ugradnja umivaonika, mješalice za umivaonik i sifona, i montažnog elementa te sav potreban materijal rad. Prilikom ugradnje pridržavati se uputa proizvođača. Obračun po komadu komplet ugrađenog umivaonika.
Mjesto ugradnje: TLOCRT PRIZEMLJA: spremište sredstava za čišćenje TLOCRT PRIZEMLJA I TEHNIČKE ETAŽE: predprostor prostorije za odlaganje otpada, spremište sredstava za čišćenje
Komplet u funkcionalnoj izvedbi sastoji se od:
G.12.1 | Tip: klasično Oblik: pravokutni Vrsta instalacije: zid Naddimenzija: mail Širina: 50cm Dubina: 33cm Broj rupa za montažu: prema proizvođaču Tip odvodnog seta: gornji dio sifona, klasično na čep Glavna boja : bijela Materijal: lim Premaz: klasični premaz Način montaže viseći. Predvidjeti sav potreban okov za montažu.
| materijal | kom | 3 | 0 | 0
| rad | kom | 3 | 0 | 0
G.12.2 | MJEŠALICA
| materijal | kom | 3 | 0 | 0
| rad | kom | 3 | 0 | 0
G.12.3 | MONTAŽNI ELEMENT - po potrebi
| materijal | kom | 3 | 0 | 0
| rad | kom | 3 | 0 | 0
G.12.4 | SIFON ZA UMIVAONIK
| materijal | kom | 3 | 0 | 0
| rad | kom | 3 | 0 | 0
G.13 | SPAJANJE UREĐAJA KUHINJE NA DOVODNU I ODVODNU INSTALACIJU (sudoper, konvektomat, ledomat, perilica suđa i sl.)
Spajanje uređaja na dovodnu i odvodnu instalaciju uključivo sav potreban materijal rad.
| Obračun po komadu komplet priključenog uređaja. | komplet | 55 | 0 | 0
G | SANITARIJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA_STR_INST
REKAPITULACIJA - STROJARSKIH INSTALACIJA
1. | PLINSKA INSTALACIJA | 0
2. | INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA I PRIPREME PTV | 0
3. | INSTALACIJA HLAĐENJA - PVRT I SPLIT SUSTAVI | 0
4. | INSTALACIJA VENTILACIJE | 0
5. | ZAJEDNIČKE STAVKE | 0
| STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: | 0

## STROJARSKE INSTALACIJE
Redni broj stavke | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | PLINSKA INSTALACIJA
KUĆNI PRIKLJUČAK
Strojarski radovi
1. | Dobava navarnog sedla za nabušavanje sa zaporom od polietilena visoke gustoće SDR 11, sljedećih dimenzija:
| d 160/d 90 s otvorom za nabušavanje | kom | 1 | 0 | 0
2. | Plinski zasun za podzemnu ugradnju DN80 PN 16 sa PE krajevima za zavarivanje i produžnom garniturom. | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava plinske polietilenske cijevi izrađene prema HRN G.C6.605 ili ISO 4437 ili jednakovrijedna od polietilena visoke gustoće kvalitete prema HRN G.C1.300 i mjerama prema HRN G.C6.601 ili jednakovrijedna, kvalitete prema PE100, sljedećih dimenzija:
| d 90 SDR 11 | m | 70 | 0 | 0
4. | Dobava plinske polietilenske cijevi izrađene prema HRN G.C6.605, ISO 4437 ili jednakovrijedna od polietilena visoke gustoće kvalitete prema HRN G.C1.300 ili jednakovrijedna i mjerama prema HRN G.C6.601 ili jednakovrijedna isporučena u palicama od 12 m, sljedećih dimenzija:
| d 110 SDR 17,6 za zaštitnu cijev (ugraditi na križanju s postojećim instalacijama po potrebi) | m | 18 | 0 | 0
5. | Dobava spojnice od polietilena visoke gustoće s elektro zavojnicom
| d 90 SDR 11 | kom | 6 | 0 | 0
6. | Dobava prijelaznog komada čelik/polietilen sljedećih dimenzija:
| d 90/DN 80 SDR 11 | kom | 1 | 0 | 0
7. | Dobava čelične bešavne cijevi – teške za navoje, izrađena prema HRN C.B5.221, ISO R336 ili jednakovrijedna odnosno HRN C.B5.225 ili ISO R65 ili jednakovrijedna s uvjetima isporuke prema DIN 1629 list 3. od Č.1212 prema HRN C.B5.021 ili jednakovrijedna, sljedećih dimenzija:
| DN 80 | m | 2 | 0 | 0
8. | Dobava polietilenske trake za izolaciju čeličnog dijela plinovoda i čeličnog dijela kućnog priključka. | m2 | 2 | 0 | 0
9. | Dobava traka za detekciju plastičnog kućnog priključka od polietilena s metalnim vodičima | m | 70 | 0 | 0
10. | Dobava plastične trake za označavanje kućnog priključka žute boje s natpisom PLIN ili POZOR PLIN, širine najmanje 6 cm | m | 70 | 0 | 0
11. | Dobava plinovodnog priključka koji se sastoji od sljedećega:
Izolacijski komad za plinsku instalaciju DN 80 kom. 1
Fasadni ormarić dimenzija 400 × 500 mm dubine 250 mm. Limeni dijelovi ormarića zaštićeni su sa dva premaza temeljne boje i dva premaza laka za metal žute boje. Vratašca ormarića su s pantama i bravom za usadni ključ te s ventilacijskim otvorima gore i dolje, izvedenim štancanjem proreza i izvlačenjem, svijetlog otvora svaki najmanje 10 cm2. kom. 1
Glavna zaporna prirubnička kuglasta slavina DN 80 PN 16 kom. 1
Prirubnica s grlom prema HRN M.B6.821 ili jednakovrijedna
DN 80 PN 16 kom. 2
kpl sa spojnim i brtvenim materijalom
Čelična bešavna cijev DN 80 kom. 1
(obuhvaćena stavkom 7.)
Zaštitna cijev DN 100 kpl s koljenom 90° za zaštitu plinske cijevi u zidu. Zaštitna cijev završava izvan temelja građevine m1 1
Koljeno 90° DN 80 kpl sa čepom kom. 1
Dodatni potrebni materijal sa svim potrebnim koljenima, vijčanim spojnicama, fitinzima i kolčacima te spojnim i brtvenim materijalom i priborom za montažu uz ispitivanje spojnih mjesta kpl. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
Građevinski radovi
12. | Strojni iskop rova
| Iskop rova i zavarnih jama u tlu B. kategorije, prosječne širine 0,4 m, dubine 1,0 m, s ubacivanjem zemlje u kamion. Iskop rova jedne zavarne jame izvesti ravnim odsijecanjem stranica i dna rova. Zavarnu jamu kopati na spoju projektiranog i postojećeg plinovoda. Obračun po kubiku stvarno iskopanog materijala. Sve ostalo prema GN 200,103 ili jednakovrijedna | m3 | 28 | 0 | 0
13. | Ručni iskop rova
| Iskop rova u tlu B kategorije, prosječne širine 0,4 m, dubine do 1,5 m, s odlaganjem zemlje uz rub rova te utovarom u kamion. Iskop se izvodi u zoni eventualno prije ugrađenih instalacija i za probne otkope ravnim odsijecanjem stranica i dna rova. Obračun po kubiku stvarno iskopanog materijala. Sve ostalo prema GN 200,103 ili jednakovrijedna | m3 | 2 | 0 | 0
14. | Planiranje dna rova
| Planiranje dna rova plinovoda s točnošću +/- 2 cm, sa svim potrebnim uklanjanjem kamenja, smeća ili stranih predmeta i nasipavanjima. Obračun po kvadratu stvarno isplaniranog rova. Sve ostalo prema GN 200,103 ili jednakovrijedna | m3 | 28 | 0 | 0
15. | Izrada posteljice cijevi
| Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljine 15 cm, odnosno nakon nabijanja 10 cm. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. Sve ostalo prema GN 900,122 i THNE 4 02.3. ili jednakovrijedne | m3 | 5 | 0 | 0
16. | Izrada obloge cijevi
| Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljine 20 cm (nabiti). Pijesak služi kao obloga cijevi s nadslojem od tjemena cijevi 10 cm. Nasipavati tek kada je cjevovod spojen. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. Sve ostalo prema GN 900,103; GN 200,203 i THNE 4 02.3. ili jednakovrijedne | m3 | 6 | 0 | 0
17. | Zatrpavanje šljunkom
Nabava, transport i razastiranje šljunka u rov plinovoda ispod uređenih površina. Nasipavati nakon izvedbe pješčane obloge u tri faze:
- nasipavanje šljunka u sloju od oko 35 cm uz pažljivo ručno nabijanje
- postavljanje trake upozorenja
- nasipavanje šljunka u slojevima od 50 cm uz nabijanje vibropločama do potpune zbijenosti.
| Zatrpavanje rova plinovoda šljunkom treba izvesti do kote uređene površine. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. | m3 | 14 | 0 | 0
18. | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa
| Zatrpavanje izvesti iznad pješčane obloge cijevi u slojevima uz nabijanje, s time da se prvi sloj nabija ručno. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina | m3 | 6 | 0 | 0
19. | Odvoz viška materijala
| Utovar u transportno sredstvo, transport i istovar materijala preostalog nakon zatrpavanja rova plinovoda na deponiju za prihvat i uporabu inertnog građevinskog otpada „Vidrijan-Tivoli“ u Labinskoj ulici u Puli, udaljenost od gradilišta do deponije 8,2 km. Obračun po m3 stvarno izvedenih radova na transportu | m3 | 23 | 0 | 0
INSTALACIJA NEMJERENOG PLINA
Strojarski radovi
20. | Dobava čelične bešavne cijevi, srednje teška, izrađena prema HRN C.B5.225 ili jednakovrijedna za niskotlačni plin od materijala Č.0206, prvi put ispitana na nepropusnost, uz prilog atesta (certifikata), uključivo koljena, T-račve, redukcije i čepove, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje, sljedećih dimenzija:
| DN 50 | m | 4 | 0 | 0
| DN 40 | m | 3 | 0 | 0
21. | Izrada proturne cijevi zaštićene od korozije za prolaz plinskog voda kroz zid uz izradu nepropusnog spoja brtvljenjem. Proturna cijev je za dva nazivna promjera veća od plinske cijevi i dulja od debljine zida sa svake strane 5 cm
| za cijev DN 50 | kom | 1 | 0 | 0
Građevinski radovi
22. | Prodori kroz zidove s bušenjem i sanacijom prodora za proturne cijevi
| za cijev DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
MJERNI SKLOP KOTLOVNICE - OMM1
23. | Dobava, prirubnička plinska kuglasta slavina PN 16 ispitana na nepropusnost, kpl s protuprirubnicom, spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 50 | kom | 1 | 0 | 0
24. | Dobava ispitanog i baždarenog regulatora tlaka s osiguračem od nestašice plina.
DN 50, PN 16
opruga regulatora za radno područje 17-25 mbar
pu= 50 mbar
| pi= 25 mbar | kom | 1 | 0 | 0
25. | Dobava, Ispitano i baždareno plinsko membransko brojilo sa vatrootpornim kučištem i reed kontaktima u glavi plinomjera, Stavka obuhvaća i podne oslonce.
veličina: G-25, DN 50
Qmax= 40 m3/h
| Qmin= 0,25 m3/h | kom | 1 | 0 | 0
MJERNI SKLOP KUHINJE - OMM2
26. | Dobava, prirubnička plinska kuglasta slavina PN 16 ispitana na nepropusnost, kpl s protuprirubnicom, spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 40 | kom | 1 | 0 | 0
27. | Dobava ispitanog i baždarenog regulatora tlaka s osiguračem od nestašice plina.
DN 40, PN 16
opruga regulatora za radno područje 17-25 mbar bijela
pu= 50 mbar
| pi= 25 mbar | kom | 1 | 0 | 0
28. | Dobava, Ispitano i baždareno plinsko membransko brojilo sa vatrootpornim kučištem i reed kontaktima u glavi plinomjera, Stavka obuhvaća i podne oslonce.
veličina: G-10, DN 40
Qmax= 16 m3/h
| Qmin= 0,1 m3/h | kom | 1 | 0 | 0
INSTALACIJA MJERENOG PLINA - KOTLOVNICA (VODOVI OD PLINOMJERA DO POTROŠAČA)
Strojarski radovi
29. | Dobava, Čelična bešavna cijev, srednje teška, izrađena prema HRN C.B5.225 ili jednakovrijedna za niskotlačni plin od materijala Č.0206, prvi put ispitana na nepropusnost, uz prilog atesta (certifikata), uključivo koljena, T-račve, redukcije i čepove, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje, sljedećih dimenzija:
| DN 50 | m | 4 | 0 | 0
| DN 32 | m | 4 | 0 | 0
30. | Dobava, Navojna plinska kuglasta slavina PN 16 ispitana na nepropusnost, sa termičkim osiguračem, kpl s vijčanim spojnicama, spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
31. | Priključenje kotlova na plinsku instalaciju čvrstim spojem, uključujući sitni potrošni materijal. | kpl | 2 | 0 | 0
INSTALACIJA MJERENOG PLINA - KUHINJA (VODOVI OD PLINOMJERA DO POTROŠAČA)
Strojarski radovi
32. | Dobava, Čelična bešavna cijev, srednje teška, izrađena prema HRN C.B5.225 ili jednakovrijedna za niskotlačni plin od materijala Č.0206, prvi put ispitana na nepropusnost, uz prilog atesta (certifikata), uključivo koljena, T-račve, redukcije i čepove, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje, sljedećih dimenzija:
| DN 25 | m | 41 | 0 | 0
| DN 20 | m | 104 | 0 | 0
33. | Dobava, Navojne plinske kuglaste slavine, PN 16 ispitana na nepropusnost, kpl s vijčanim spojnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Sljedećih dimenzija:
| DN 25 | kom | 4 | 0 | 0
| DN 20 | kom | 6 | 0 | 0
34. | Dobava, Navojna plinska kuglasta slavina PN 10 ispitana na nepropusnost, sa termičkim osiguračem, kpl s vijčanim spojnicama, spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 20 | kom | 20 | 0 | 0
35. | Dobava, Navojni plinski filter PN 16 ispitan na nepropusnost, kpl s vijčanim spojnicama, spojnim i brtvenim materijalom.
| DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
36. | Dobava, Elektromagnetski ventil za plinsku instalaciju. U stavku su uključene vijčane spojnice te spojni i brtveni materijal.
| DN 25 | kom | 2 | 0 | 0
37. | Priključenje opreme kuhinje na plinsku instalaciju čvrstim spojem, uključujući sitni potrošni materijal. | kpl | 20 | 0 | 0
38. | Izrada proturne cijevi zaštićene od korozije za prolaz plinskog voda kroz zid uz izradu nepropusnog spoja brtvljenjem. Proturna cijev je za dva nazivna promjera veća od plinske cijevi i dulja od debljine zida sa svake strane 5 cm
| za cijev DN 25 | kom | 5 | 0 | 0
Građevinski radovi
39. | Izrada prodora kroz zidove s bušenjem i sanacijom prodora za proturne cijevi
| za cijev DN 25 | kom | 5 | 0 | 0
ZAJEDNIČKE STAVKE ZA PLINSKU INSTALACIJU
40. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmašćivanje i čišćenje površina. Antikorozivna zaštita izvodi se sa dva premaza temeljnom bojom | m2 | 17 | 0 | 0
41. | Premazivanje vidljivih plinskih cijevi završnim premazom žute boje RAL 1021 prema DIN 2403 ili jednakovrijedna | m2 | 17 | 0 | 0
42. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta. | kpl | 1 | 0 | 0
43. | Montaža opreme, instalacija i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Sve radove izvoditi sa stručnim i kvalificiranim osobljem prema važećim smjernicama distributera. | kpl | 1 | 0 | 0
44. | Troškovi ispitivanja cjelokupne plinske instalacije, i to:
prethodno ispitivanje (čvrstoća)
glavno ispitivanje (nepropusnost)
| Ispitivanje nepropusnosti (tlačna proba) provoditi prema standardima i normativima GPZ-P.I.600-7.1.2 i 7.1.3. ili jednakovrijedna | kpl | 1 | 0 | 0
45. | Pribavljanje atesta dimnjaka od ovlaštene tvrtke | kpl | 1 | 0 | 0
46. | Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja plinovoda s izradom pripadajuće dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
1. | UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA I PRIPREME PTV
NAPOMENA:
Sva oprema mora biti otporna na atmosferske uvjete koji vladaju uz more !!!
Svi elementi automatske regulacije koji ne dolaze u isporuci specificirane opreme specificirani su u poglavlju Automatska regulacija Elektrotehničkog projekta
Tehničke karakteristike proizvoda jednakovrijedne su unutar propisanih vrijednosti uz toleranciju od - do ± 10%. Propisana vrijednost tolerancije odnosi se na sve stavke troškovnika.
TOPLOVODNA PLINSKA KOTLOVNICA
1. | Plinski vertikalni podni jednoprolazni kotlovi u blok izvedbi dva kotla s kondenzacijskim principom rada. Komora izgaranja i prolazi dimnih plinova izrađeni iz plemenitog čelika. Izmjenjivač topline izrađen od izmjenjivača iz alu-fe legure. Integrirane zaštite od nedostatka vode, presostati minimalnog i maksimalnog pritiska. Ugrađeni premix plamenici s površinskim izgaranjem, modulirajući s ventilatorom i venturijevom cijevi, automatskim paljenjem i ionizacijskom zaštitom, te kplnom plinskom rampom.
Toplinske izolacije od mineralne vune i predfabriciranog omotača. Oplate od čeličnog lima obojanog u crvenu boju. Ugrađeni nisko i visoko temperaturni povratni vodovi. kplna automatska regulacija za slijedni rad kotlova, vođenje dva mješajuća kruga, dva direktna kruga i dva kruga potrošne tople vode, s mogućnosti proširenja funkcija dodatnim modulima, te spojem na CNUS i nadzor mobilnim uređajima. S CE certifikatom: CE-0085AQ0620 ili jednakovrijedna.
Tehnički podaci: - maksimalni toplinski učin (40/30°C) 300 kW - minimalni učin (40/30°C) 28 kW - maksimalni toplinski učin (80/60°C) 278 kW - minimalan toplinski učin (80/60°C) 25 kW
- količina utrošene električne energije za pogon plamenika/ kotlova min/max. 44/494 W - radni tlak 5 bara - iskoristivost (DIN 4702 dio 8 ili jednako vrijedna) 109,6% - sadržaj vode 388 l - promjer zajedničke dimnjače 254 mm - plinski priključak na svaku rampu 1“ - priključak polaz/povrat (po kotlu) DN 80/PN6 - klasa NOx (EN15502 ili jednakovrijedna) 6 - Standardna emisija NOx 29 mg/kWh - Sadržaj CO2 (min/maks) 9.0/8.8 %
Dimenzije kotla jednakovrijedne su unutar propisanih vrijednosti uz toleranciju od ± 10%:: - dužina s priključcima 1443 mm - visina 1.823 mm - širina 1.770 mm - masa 916 kg
Karakteristike kotla: - visok stupanj iskorištenja - kompaktne dimenzije - širok opseg rada (modulacija 1:10.7) - jednostavno održavanje - tihi rad bez vibracija (do 65 dB) - integrirani plamenici s gornje strane - minimalni hidraulički otpor - mala potrošnja el. energije (od 44 do 494 W) - velika površina izmjenjivača topline - samočisteća površina izmjenjivača
Opseg isporuke: - tijelo kotlova s izolacijama - plamenici - automatska regulacije za 2x miješajući krug grijanja, 2x direktni krug grijanja, kaskadno upravljanje kotlovima, priprema potrošne tople vode - automatska paljenja s nadgledanjem BIC 960
| Uređaj opremiti karticom za integraciju u sustav automatske regulacije | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Plinski filter Rp 1 1/4'' sa spojnicama za mjerenje prije i poslije priključka filtera (promjer 9 mm). Klasa filtracije < 50 μm. Maksimalna razlika tlaka 10 mbar. Maksimalni ulazni tlak 100 mbar. | kom | 2 | 0 | 0
3. | SD kartica s HR jezikom posluživanja | kom | 2 | 0 | 0
4. | Sučelje WLAN/LAN. Aplikacija omogućuje pristup i rad sa sustavima grijanja preko mobilnih uređaja, tableta i računala u ili izvan objekta, jednostavnom promjenom željenih parametara, osnovnih programa regulacije, mogućnosti pregleda dodatnih funkcija preko web stranice s prijavom). WLAN ili LAN sučelje za povezivanje na router kućne mreže. Minimalni zahtjevi sustava mobilnih pametnih uređaja: - Android 4.3 - IOS 7.1
| Sastoji se od: Mrežnog adaptera za zidnu ugradnju, licence, WLAN antena, pokrov za instalaciju, Mrežni adapter 12 V / 6 W sa kabelom,L = 1800 mm | kom | 1 | 0 | 0
5. | Sigurnosna grupa DN32 - Rp 1/1/4 do 350 kW (3 bar)
| kplna sa sigurnosnim ventilom, manometrom, odzračnim lončićem sa zapornim ventilom. Tijelo grupe od mesinga u PE izolaciji. Priključak s unutarnjim navojem. | kom | 2 | 0 | 0
6. | Posuda za neutralizaciju kondenzata
| Za instalaciju ispod ili pored kondenzacijskog kotla, bez pumpe, s 12 kg neutralizacijskog granulata | kom | 2 | 0 | 0
7. | Hidraulički spojni set za kotlove PN16
| kplno za polazni i povratni vod s uključenim hidrauličkim zapornim ventilima | kom | 1 | 0 | 0
8. | Dimnjače iz nehrđajućeg čelika od tipskih elemenata unutarnjeg promjera Ø 250 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1 ili jednakovrijedna.
Elementi priključne dimovodne cijevi(dimnjača):
- Element s revizijskim otvorom & 250, kom 1,0
- Koljeno K-90 & 250, kom 1,0
- Dimovodne cijevi & 250, 1000 mm, kom 2,0
- Dimovodne cijevi & 250, 500 mm, kom 1,0
- Brtve, kom 5,0
- Element s mjernim mjestom, kom 1,0
- Priključak na dimnjak, kom 1,0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
NAPOMENA: Potrebno je držati se tehničkih uputa proizvođača i sheme dimnjaka strojarskog projekta. Obračun je prema komadu. Preporuka je prije naručivanja kontaktirati predstavnika proizvođača i prije konačne naruđbe napraviti izmjeru na objektu
9. | Osnovni servis kotlova, uključivo završne provjere svih spojeva, puštanje u probni pogon, podešavanje plamenika, kotlova i automatske regulacije, funkcionalna proba s kontrolom rada uređaja, te mjerenje osnovnih radnih parametara uz mjerenje i analizu ispušnih dimnih plinova. Gore spomenute radnje izvodi isključivo ovlašteni serviser uz nazočnost nadzornog inženjera nakon potpuno završenih strojarskih i elektroinstalaterskih radova. Stavka obuhvaća i izdavanje orginalnog servisnog protokola o puštanju u rad, skupa sa svim izvršenim mjerenjima, te izdavanje jamstvenih listova o ispravnosti uređaja. Stavkom su obuhvaćeni svi radovi i sav eventualno potreban dopunski materijal za dovođenje uređaja do potpune pogonske sposobnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Akumulacijski spremnik potrošne tople vode
Akumulacijski spremnik za zagrijavanje potrošne tople vode, izrađen od čelika i emajliran s unutarnje strane, ugrađeni dvostruki glatkocijevni izmjenjivač topline s velikom grijaćom površinom, ugrađena Correx anoda. Toplinska izolacija izrađena od Polyester pjene i vanjske folije crvene boje - s mogućnosti skidanja radi lakšeg unosa, prirubnica za ugradnju električnog grijača, Uranjajuća čahura za osjetnike s termometrom.
Tehnički podaci: - sadržaj vode 961 l - radni/ispitni tlak na ogrjevnoj strani: 10/13 bara - debljina izolacije 100 mm - maksimalna radna 95°C temperatura - površina izmjenjivača 9,15 m2 - sadržaj vode u izmjenjivaču 64.6 l - maks. radna temperatura 110 °C
| Dimenzije spremnika: - promjer 1.050 mm - visina 2063 mm - masa s toplinskom izolacijom 387 kg | kom | 2 | 0 | 0
11. | Solarni pločasti kolektor, horizontalne izvedbe, 4 kom. u paketu. Visokoučinkoviti solarni kolektor koji se sastoji od aluminijskog absorbera s visokoselektivnim premazom (stupanj apsorpcije 95%, stupanj emisije 5%), sa zavarenim bakrenim cijevima i antirefleksnim sigurnosnim staklenim pokrovom. Kućište od lijevanog aluminija za maksimalnu stabilnost i nepropusnost. Visokokvalitetna izolacija izvedena s mineralnom vunom debljine 20 mm. Utični priključci R ¾″/ Rp ¾″ izrađeni od mesinga.
Tehnički podaci (po kolektoru): - Optička učinkovitost C0 0,755 - C1 4,2 W/m2K - C2 0,013 W/m2K - učin pri ΔT0°C (laboratorijski uvjeti) 1870 W - temperatura stagnacije: 180 °C - ukupna površina po kolektoru: 2,53 m2 - ukupna površina kolektorskog polja: 10.12 m2 - površina absorbera po kolektoru: 2,33 m2 - površina absorbera kolektorskog polja: 9.32 m2 - radni tlak: 10 bar - sadržaj vode u pojedinom kolekoru: 1,5 l - specifični protok: 15-50 l/hm2 kroz kolektor
| Dimenzije pojedinog kolektora: - visina 1202 mm - širina 2102 mm - dubina 65 mm - masa 43 kg | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Ovjesni set za ugradnju na krov horizontalne izvedbe kolektora za instalaciju pod kutem od 20 do 45°. Pričvršćenje horizontalnih nosećih profila preko ovjesnih vijaka (nisu u isporuci). Noseća kostrukcija izrađena od aluminijskih profila i čelika. Izvedba za 4 kolektora priključenih u seriju po jednom kolektorskom polju. Izvedba za sve vrste krova.
| Sastoji se od: - kplan pribor za montažu kolektora (bez spojeva na krov i cjevnih spojeva s kolektorom - Podesiv nagib 20°, 30°, 45°. - Međuspojeva između kolektora - Završnih čepova | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Nosači horizontalnog profila s jednim vijkom | kom | 6 | 0 | 0
14. | Osnovni hidraulični set GS 18-3/4'' vanjski navoj FD90
| Za hidraulično spajanje kolektora navojnim spojem 3/4'' FD. Sastoji se od: -2 komada spojnih koljena 90°, Ø18-3/4''AG -odzračni ventil (1 kom.) -čep (1 kom.) Spojevi na kolektor: -bakrena cijev Ø18 mm | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Solarna armaturna grupa za sustave do 20m2, protoka 1-20 l/min. Ugrađena energetski učikovita pumpa. Moguća regulacija promjenjivog protoka. Ugrađena dva kuglasta ventila s termometrima i nepovratnim ventilima, sigurnosni ventil 6 bar, manometar, fleksibilna cijev od plemenitog čelika za spoj ekspanzione posude, slavina za punjenje i pražnjenje sustava. kplna podstanica u toplinskoj izolaciji od EPP. Priključci Rp 3/4''. Za zidnu montažu. Napajanje 230VAC | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Solarna protusmrzavajuća tekućina, mješavina, do -23°C, na bazi propilen glikola, sa zaštitom od korozije. Isporuka u plastičnom kanisteru 30 kg | kom | 3 | 0 | 0
17. | Ekspanzijska posuda za solarni sustav V=80 l, za rad s do 50% sadržaja glikola i dozvoljenog pritiska do 10 bar. Dozvoljena radna temperatura posude/dijafragme 120/ 70 °C. Stojeća izvedba s nogicama. | kom | 1 | 0 | 0
18. | Predekspanzijska posuda za solarni sustav V=12 l, za rad do 10 bar. Za ugradnju na zid sa stezaljkama. | kom | 1 | 0 | 0
19. | Univerzalna temperaturno diferencijalna solarna regulacija s integriranim funkcijama za kontrolu toplinskih solarnih postrojenja, za pripremu potrošne tople vode. Mogućnosti za proširenje dodatnikh funkcija sustava preko CAN bus. Maksimalno spajanje 16 solarnih regulatora u kaskadu. Solarni modul sadrži unaprijed definirane hidrauličke aplikacije za različite sustave. Mogućnost vođenje obračun solarnih prinosa sustava te, izražavanje prinosa u kWh kao i ukupnog prinosa u MWh.
Upravljačka jedinica s integriranim regulacijskim funkcijama za: postrojenje s jednim ili kaskadnim solarnim postrojenjima, integrirano balansiranje prinosa topline, kaskada akumulacijskih spremnika do 4 komada, punjenje potrošača s diferencijalnim odabirom prioriteta, funkcija punjenja / pražnjenja za dodatni / rezervni akumulacijski spremnik, razne dodatne funkcije.
| Sastoji se od: - solarng modula uključujući montažni set.(2 kom), - 1 uranjajući osjetnik TF / 2P / 5 / 6T, L = 5 m, - 1 uranjajući osjetnik kolektorskog polja TF / 1.1P / 2.5S / 6T, L = 2,5 m, - osnovni priključni set za kontrolni modul, - priključci za napajanje 230 V potrošače (crpke direktnog kruga i miješajućeg kruga), - priključak za 2x 230V - izlaz (motori miješajućih ventila), - priključak za OptoCoupler - ulaz (nadgledanje teemperatura u sustavu), - 2x priključci za osjetnike, - priključak za 0-10 V - ulaz, - priključak za CAN bus, - vodilica za pričvršćenje sa spojnim priborom. | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Bešavne tvrde bakrene cijevi prema DIN 1786 ili jednakovrijedna za izradu razvodne mreže solarne instalacije, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, bojom za korekciju lemljenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kplne instalacije u funkciju i pogonsko stanje.
Sljedećih dimenzija i količina:
| Ø18 × 1 | m | 112 | 0 | 0
21. | Cijevi solarnog sustava toplinski izolirati prema DIN-u 4140, dio 1 ili jednakovrijedna, cijevnom izolacijom iz negorivog materijala (od mineralnih vlakana) prema DIN-u 4102, dio 1 ili jednakovrijedna, materijal za gradnju klase A. Predmetna izolacija je izrađena iz šalica od mineralnih vlakana, šalice uzdužno s jedne strane prorezane i kaširane na aluminijsku foliju (oblogu). Toplinska vodljivost λ=0.44 W/mK.
Debljina izolacije iznosi 20 mm.
Za cijevi slijedećih dimenzija i količina:
| Ø18 × 1 | m | 112 | 0 | 0
Toplinski izolirani cjevovodi (prema gornjem opisu) koji se vode po krovu, dodatno se opremaju zaštitnim aluminijskim limom i vodonepropusno brtve.
Za cijevi slijedećih dimenzija i količina:
| Ø18 × 1 | m | 43 | 0 | 0
22. | Navojna armatura na strani instalacije solarnog medija, PN 16, kpl s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih dimenzija i količina:
| kuglasta slavina DN 15 | kom | 2 | 0 | 0
23. | Automatski ionski omekšivač pitke vode, kpl sa svom pripadnom automatskom regulacijom.
| -nominalni protok 2 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Automatski samočisteći fini filtar
| -nominalni protok 2 m3/h | kom | 1 | 0 | 0
25. | Uređaj za sprečavanje povrata omekšane vode u vodovodnu instalaciju. | kom | 1 | 0 | 0
26. | Armatura na strani instalacije omekšane vode, nazivnog tlaka PN 10, kpl s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih dimenzija i količina:
| kuglasta slavina DN 25 | kom | 5 | 0 | 0
| hvatać nečistoća DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
| el. magnetski on/off ventil DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
27. | Ekspanzijski automatski diktir sustav tople vode 70/50°C za precizno održavanje tlaka ± 0,2 bar, otplinjavanje i nadopunjavanje.
- za sustave prema EN 12828 ili jednakovrijedna - područje rada; 1.2 - 3.5 bar - elastičan rad s regulacijom brzine vrtnje pumpi - 2 pumpe 2 prestrujna ventila - nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja - kontinuirano otplinjavanje plina u sustavu - elektronska regulacija auto-optimizacija s memorijskom funkcijom - montaža ispred ili pokraj primarne posude - uključuje fleksibilna crijeva u zaštitnom uvijenom pletivu od nehrđajučeg čelika i brtvama za spajanje na primarnu posudu - dodatak antifriza do 50% - CE-testirano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007 ili jednakovrijedna
| Primarna posuda 400l ¦ podnožje za mjerenje sadržaja vode - čelik, zavareno ¦ crvena boja - nepropusni mjeh iz butila s mogučnošću izmjene - spremnik se odzračuje s vrha, a na dnu je odvod za kondenzat - CE testirano prema EPED 2014/68/EU I Machinery Directive 2006/42/EC ili jednakovrijedna | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za ugradnju u kotlovski krug tople vode, tvornički punjena dušikom i baždarena, te spojni i brtveni materijal.
| - volumena 50 l | kpl | 2 | 0 | 0
29. | Kombinirani kompaktni razdjelnik/sabirnik tople vode (60/40°C) smješteni jedan iznad drugoga, izrađen iz zavarenih čeličnih C profila.
Dimenzija BxH=350x350 mm, 10 prirubničkih priključaka. Priključci za polazni i povratni vod jedan pored drugog, svaki sa navarenom prirubnicom PN 10 slijedećih dimenzija: 2xDN80 kotlovi, 2xDN50 krug GR-1, 2xDN25 krug GR-2, 2xDN50 krug GR-3, 2xDN32 krug GR-4. Na razdjelnoj i sabirnoj komori dodatno predvidjeti priključke za manometre i termometre dimenzije 1/2", postavljene sa njihove prednje strane, te priključak za punjenje i pražnjenje, postavljene na krajevima komora dimenzije 1".
Kombinirani razdjelnik/sabirnik mora biti tlačno ispitan, zaštićen temeljnom bojom i isporučen sa važećim atestima.
| Stavka uključuje izolaciju mineralnom vunom debljine 100 mm u oblozi od aluminijskog lima. | kpl | 1 | 0 | 0
30. | Cirkulacijska pumpa s elektronskom regulacijom broja okretaja, kpl s protuprirubnicama ili navojnim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 10.
30.1. | krug GR-1, topla voda 60/40°C
DN 50
V= 4,40 m³/h
H= 80 kPa
| Nel=17-608 W; 230V/50Hz | kpl | 1 | 0 | 0
30.2. | krug GR-2, topla voda 60/40°C
DN 25
V= 0,67 m³/h
H= 70 kPa
| Nel=3-50 W; 230V/50Hz | kpl | 1 | 0 | 0
30.3. | krug GR-3, topla voda 70/50°C
DN 50
V= 4,92 m³/h
H= 80 kPa
| Nel=17-608 W; 230V/50Hz | kpl | 1 | 0 | 0
30.4. | krug GR-4, topla voda 60/40°C
DN 25
V= 1,5 m³/h
H= 30 kPa
| Nel=3-34 W; 230V/50Hz | kpl | 1 | 0 | 0
30.5. | krug grijača media nape praktikum 1.1, 1.2, 2.1, 2.2; topla voda 60/40°C
DN 25
V= 0,86 m³/h
H= 30 kPa
| Nel=9-116 W; 230V/50Hz | kpl | 4 | 0 | 0
30.6. | krug grijača media nape slastičarstvo; topla voda 60/40°C
DN 25
V= 0,56 m³/h
H= 30 kPa
| Nel=9-116 W; 230V/50Hz | kpl | 1 | 0 | 0
31. | Cirkulacijska pumpa za sanitarnu vodu s elektronskom regulacijom broja okretaja, kpl s protuprirubnicama ili navojnim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 10.
Recirkulacijska pumpa PTV
DN 25
V= 1 m³/h
H= 25 kPa
| Nel=32 W; 230V/50Hz | kpl | 3 | 0 | 0
32. | Elastični element (kompenzator) za prigušivanje vibracija cirkulacijskih pumpi instalacije hladne ili tople vode, kpl sa protuprirubnicama spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN10
| DN 50 | kom | 4 | 0 | 0
33. | Troputni regulacijski ventil s elektromotornim pogonom (kontinuirani), za montažu na instalaciju tople vode, kpl s protuprirubnicama, redukcijama, kolčacima, spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN10.
33.1. | Troputni elektromotorni ventil regulacijskog kruga GR-1, 60/40°C
Qg= 102,410 kW
| DN 40, PN 10 | kpl | 1 | 0 | 0
33.2. | Troputni elektromotorni ventil regulacijskog kruga GR-2, 60/40°C
Qg= 15,490 kW
| DN 15, PN 10 | kpl | 1 | 0 | 0
33.3. | STAVKA OTPADA
34. | Navojni ventil neovisan o promjeni diferencijalnog tlaka za regulaciju i hidraulično uravnoteženje s slijedećim karakteristikama:
- u kplu s pogonom ( 0-10V)
- navojni spoj, tlačno temperaturni razred PN16, temperaturno područje od -20 do +120 °C
- tijelo ventila izrađeno od materijala otpornog na decinfikaciju ekvivalentno CuZn33Pb2Si-S (CC751S) u skladu s EN 1982 ili jednakovrijedna
- kontinuirano podesiv protok
- neovisna jednakopostotna karakteristika
- mogućnost deaktiviranje dp regulatora pri ispiranju i mjerenju
- samobrtvljujući mjerni priključci za mjerenje raspoloživog tlaka, protoka, temperature i snage
- mogućnost mjerenja mjernim instrumentom
- zaporna funkcija
- tlačno rasterećeno vreteno ventila za omogućavanje male sile zatvaranja
- regulacijsko područje 100 neovisno o postavci
- u skladu s ISO 9001 i ISO 14001 ili jednakovrijedne
34.1. | krug grijača media nape praktikum 1.1, 1.2, 2.1, 2.2; topla voda 60/40°C
DN 25
| V= 0,86 m³/h | kom | 4 | 0 | 0
34.1. | krug grijača media nape slastičarstvo; topla voda 60/40°C
DN 25
| V= 0,56 m³/h | kom | 1 | 0 | 0
35. | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za sanitarnu toplu vodu, tvornički punjena dušikom i baždarena, te spojni i brtveni materijal.
| - volumena 100 l | kpl | 1 | 0 | 0
36. | Troputni mješajući ventil s pogonom
za regulaciju temperature potrošne sanitarne tople vode, izrađen od mesinga. Maksimalna temperatura ulazne tople vode 90°C. Raspon podešavanja temperature na izlazu iz ventila od 45-65°C. U setu s navojnim stegama.
| Tvorničko podešenje 55°C Dozvoljeni pritisak vode PN10 Dimenzija 1 1/4”, navojni priključak 2'' kvs = 8.5 m³/h | kom | 2 | 0 | 0
37. | Kutni sigurnosni ventil. kpl sa spojnim i brtvenim materijalom. Sigurnosni ventil isporučiti sa važećim atestom.
| DN 25, tlak otvaranja 6 bar | kpl | 1 | 0 | 0
38. | Navojna armatura na strani instalacije vodovodne vode, PN 16, kpl s protuprirubnicama ili vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih dimenzija i količina:
| -kuglasta slavina DN 32 | kom | 8 | 0 | 0
| -kuglasta slavina DN 25 | kom | 5 | 0 | 0
| -nepovratni ventil DN 32 | kom | 3 | 0 | 0
| -nepovratni ventil DN 25 | kom | 3 | 0 | 0
| -hvatač nečistoća DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
| -manometar 0-10 bar kpl s cijevi, s trokrakom manometarskom kuglastom slavinom DN 15 (R 1/2") Ø 80 | kom | 2 | 0 | 0
| -termometar 0-120°C Ø 80 | kom | 2 | 0 | 0
39. | Mjerna blenda s mjernim priključcima za sustave grijanja i hlađenja, nazivnog tlaka PN 16, za ugradnju između prirubnica , izrađena od nehrđajućeg čelika, kpl sa spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih veličina i količina:
| DN 50 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
40. | Zaporno-regulacijski navojni ventili za hidrauličko balansiranje s proporcionalnom karakteristikom prigušenja, s mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom s numeričkom digitalnom skalom za pretpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja. kpl s vijčanom spojnicom te brtvenim i spojnim materijalom. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta te izradu zapisnika o postignutim protocima.
| DN 50 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kom | 6 | 0 | 0
41. | Prirubnička ili navojna leptirasta zaklopka ili kuglasta slavina za toplu vodu, nazivnog tlaka PN 10 kpl s protuprirubnicama ili vjčanim spojnicama, te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih veličina i količina:
| DN 80 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 65 | kom | 6 | 0 | 0
| DN 50 | kom | 9 | 0 | 0
| DN 40 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kom | 7 | 0 | 0
| DN 25 | kom | 18 | 0 | 0
| DN 20 | kom | 8 | 0 | 0
42. | Prirubnički ili navojni nepovratni ventil za vertikalnu i horizontalnu ugradnju za toplu vodu, nazivnog tlaka PN 10, kpl s vijčanim spojnicama ili protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih dimenzija i količina:
| DN 50 | kom | 3 | 0 | 0
| DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kom | 12 | 0 | 0
43. | Prirubnički ili navojni hvatač nečistoće za ugradnju za toplu vodu, nazivnog tlaka PN 10, kpl s vijčanim spojnicama ili protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih dimenzija i količina:
| DN 65 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 50 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
| DN 25 | kom | 6 | 0 | 0
44. | Prestrujni ventil za toplu vodu sa kontinuiranom regulacijom postavne vrijednosti propuštanja 10 - 60 kPa, sa navojnim priključkom. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje ventila, i izradu zapisnika o podešenim parametrima.
Sljedećih dimenzija i količina:
| DN 40 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 32 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 15 | kpl | 1 | 0 | 0
45. | Manometar kpl s cijevi, s trokrakom manometarskom kugl. slavinom DN 15 (R 1/2") & 80, kpl s kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju tople vode.
| 0 – 6 bar | kpl | 24 | 0 | 0
46. | Leptir navojne kuglaste slavine dimenzije 1/2", za montažu na by-pass vodovima prema manometru, kpl s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom. | kpl | 48 | 0 | 0
47. | Okrugli bimetalni termometar & 80 s navojnim priključkom 1/2" sa stražnje strane, kpl s kolčakom za ugradnju u cjevovod te spojnim i brtvenim materijalom.
| 0 - 120 °C | kpl | 16 | 0 | 0
48. | Kuglasta slavina za pražnjenje , nazivnog tlaka PN 10, za ugradnju na najnižim točkama instalacije, prema mjesnim prilikama, kpl sa slijepim čepom na lančiću te nastavkom za gumeno crijevo, kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom.
Sljedećih veličina i količina:
| DN 15 | kom | 24 | 0 | 0
49. | Odzračni lonci V= 2 l izrađeni od čelične bešavne cijevi DN 125 (& 139,7 × 4,0), sa zatvorenim krajevima duljine 200 mm, kpl s odvodnom cijevi DN 15 (1/2") duljine oko 6 m, s leptir kuglastom slavinom DN 15 (1/2"), sve očišćeno i zaštićeno od korozije s dva premaza temeljne boje, završno obojano u bijelu boju. Odzračni lonac i dio odvodnog cijevovoda toplinski i parozaporno izolirati. | kpl | 6 | 0 | 0
50. | Automatski odzračni lončić dimenzije 1/2", PN10.
| 1/2", PN10 | kpl | 24 | 0 | 0
50.b. | Navojna kuglasta slavina PN 6, za montažu ispred automatskog odzračnog lončića
Sljedećih veličina i količina:
| DN 15 (1/2") | kom | 24 | 0 | 0
51. | Toplovodna zračna zavjesa za vidljivu horizontalnu ugradnju.
U sklopu isporuke obuhvatiti:
-lako izmjenjivi perivi filtar na usisnoj strani.
-elektronički upravljački uređaj zračne zavjese za upravljanje 3-brzinskim motorom ventilatora i prostorni osjetnik temperature
-kontaktni uređaj za ulazna vrata (otvoreno/zatvoreno)
-sav potreban ovjesni, spojni i brtveni materijal
Tehničke karakteristike:
-toplinski učin Qg= 10,7 kW
-topla voda 60/40°C, prostorija 18°C
-Nel=200 W, 1x230V/50Hz
-zvučni tlak: 53dB(A)
-težina 35 kg
| -dimenzije ŠxDxV = 2050 x 346 x 229 mm | kpl | 1 | 0 | 0
52. | Prolazni regulacijski ventil, neovisan o promjeni diferencijalnog tlaka, za regulaciju protoka, diferencijalnog tlaka i temperature, s mogućnošću zatvaranja, vanjski navoj s priključcima za mjerenje i podešavanje, s navojnim priključkom za pogon M 30x1,5, za spajanje zračnih zavjesa na cijevnu mrežu tople vode 60/40°C.
Termički dvopoložajni pogon, za grijanje, ventilaciju i hlađenje s ugrađenom prekonaponskom zaštitom. Sa spojnim vodom duljine 1m, pogodan za montažu na sva tijela ventila, priključak pogona M30x1,5, napajanje 230V.
protok 0,21-1,115 m³/h
| Dimenzija DN 20 nazivni tlak PN 16 dPmin= 13,7 - 14,5 kPa. | kom | 1 | 0 | 0
53. | Navojna kuglasta slavina PN 6, za spajanje zračnih zavjesa na cijevnu mrežu tople vode 60/40°C, kpl s vijčanim spojnicama i brtvenim materijalom.
Sljedećih veličina i količina:
| DN 20 (3/4") | kom | 2 | 0 | 0
54. | Fleksibilnom INOX žicom opletene cijevi PN 6, s navojnim priključkom, duljine cijevi oko 400 mm, za spajanje zračnih zavjesa na cijevnu mrežu tople vode 60/40 °C.
Slijedećih dimenzija i količina:
| DN 20 (3/4") | kom | 2 | 0 | 0
55. | Podni konvektor s prisilnom konvekcijom namijenjen za rad u 2-cijevnom sustavu grijanja, namijenjen za ugradnju u estrih ili podignuti pod, visine 110 mm. Konvektori su kplirani s lamelnim izmjenjivačem topline za rad u mreži dvocijevnog sustava grijanja, priključcima za vodu 1/2", ugrađenim odzračnim ventilom, tangencijalnim ventilatorima napona AC 230V, kučište izrađeno iz pocinčanog lima debljine 1,25 mm, te sve metalne pozicije plastificirane u crnu boju RAL 9005 mat. Konvektor se isporučuje sa vijcima za niveliranje visine konvektora, nivelirajučim nogicama, zaštitnim drvenim instalacijskim pokrovom, stezaljkama za uzemljenje i završnim okvirom standardno izveden iz U-Al. profila eloksiran u boju kao i nagazna rešetka. Nagazna rešeteka izvedena iz poprečnih Al. I-profila, visine profila 20 mm, eloksiranih u prirodnu boju aluminija.
55.1. | Dimenzije (L x B x H): 3000x300x110
Qgr,sr = 1945 W; (60/40°C, Tu=20°C)
Nel = 150 W; 230 V/ 50 Hz
| LwA = 41 dB(A) | kom | 1 | 0 | 0
55.2. | Dimenzije (L x B x H): 2800x300x110
Qgr,sr = 1905 W; (60/40°C, Tu=20°C)
Nel = 150 W; 230 V/ 50 Hz
| LwA = 41 dB(A) | kom | 1 | 0 | 0
55.3. | Dimenzije (L x B x H): 2600x300x110
Qgr,sr = 1865 W; (60/40°C, Tu=20°C)
Nel = 150 W; 230 V/ 50 Hz
| LwA = 41 dB(A) | kom | 2 | 0 | 0
55.4. | Dimenzije (L x B x H): 2000x300x110
Qgr,sr = 1270 W; (60/40°C, Tu=20°C)
Nel = 120 W; 230 V/ 50 Hz
| LwA = 38 dB(A) | kom | 1 | 0 | 0
55.5. | Dimenzije (L x B x H): 1800x300x110
Qgr,sr = 1230 W; (60/40°C, Tu=20°C)
Nel = 150 W; 230 V/ 50 Hz
| LwA = 41 dB(A) | kom | 2 | 0 | 0
Uz podne konvektore isporučiti:
| - Nagazna rolo rešetka izvedena sa poprečnim Al. profilima eloksirani u natur boju aluminija | m | 17 | 0 | 0
| - Autotransformator sa relejnom pločicom | kom | 7 | 0 | 0
| - Termostatski ventil kutni 1/2” | kom | 7 | 0 | 0
| - Prigušnica kutna 1/2” | kom | 7 | 0 | 0
| - Elektrotermički pogon ventila 230V AC (NC) | kom | 7 | 0 | 0
| - Spojna stranica za linijski spoj | kom | 3 | 0 | 0
| - Sobni termostat | kom | 2 | 0 | 0
56. | Ventilski pločasti vertikalni radijatori.
Izrađeni od hladnovaljanoga čeličnog lima za toplu vodu 60/40 °C za radni tlak 7 bar (6 bar pretlaka). Isporučuju se u bijeloj boji.
Priključci su G1/2" s unutarnjim navojem za dovod i odvod medija s donje strane u sredini. Srednja udaljenost između dovoda i odvoda je 50 mm.
Radijatori se isporučuju kpl sa:
- ugrađenim termostatskim ventilom (neovisan o promjeni diferencijalnog tlaka) s kapicom za montažu termostatske glave
- odzračnim i ispusnim pipcem
- potrebnim brojem konzola za pričvršćivanje na zid s ugrađenim osiguračem za sprečavanje pomicanja ugrađenih radijatora i s mogućnošću vodoravnog i okomitog podešavanja
- montažnom šablonom.
Predviđeni su sljedeći tipovi, veličine i količine:
| 22/2100/600 | kom | 8 | 0 | 0
57. | Cijevni radijatori za ugradnju u kupaonicama s horizontalnim cijevima za toplu vodu 60/40 °C sa srednjim priključkom. Isporučuju se u bijeloj boji.
Priključci su 2×G3/4" s vanjskim navojem za dovod i odvod medija s donje strane u sredini. Srednja udaljenost između dovoda i odvoda je 50 mm.
Radijatori se isporučuju kpl sa:
- ugrađenim termostatskim ventilom (neovisan o promjeni diferencijalnog tlaka) s kapicom za montažu termostatske glave
- odzračnim i ispusnim pipcem
- potrebnim brojem konzola za pričvršćivanje na zid s ugrađenim osiguračem za sprečavanje pomicanja ugrađenih radijatora i s mogućnošću vodoravnog i okomitog podešavanja
- montažnom šablonom.
Predviđeni su sljedeći tipovi, veličine i količine:
| visina/širina: 1800/500 | kom | 8 | 0 | 0
58. | Aluminijske radijatorske baterije spojene od članaka pomoću spojnica, za toplu vodu 60/40°C i radni tlak 7 bar (6 bar pretlaka). Isporučuje se u bijeloj boji.
Radijatori se isporučuju kpl sa:
- radijatorskim čepovima, lijevim i desnim
- odzračnim i ispusnim pipcem
- potrebnim brojem konzola za pričvršćivanje na zid s ugrađenim osiguračem za sprečavanje pomicanja ugrađenih radijatora i s mogućnošću vodoravnog i okomitog podešavanja
- montažnom šablonom.
600/95-25, kom 1
600/95-20, kom 26
600/95-15, kom 28
600/95-12, kom 2
600/95-10, kom 8
600/95-8, kom 5
600/95-6, kom 3
500/95-12, kom 15
350/95-25, kom 7
| ukupno radijatora: | kom | 95 | 0 | 0
59. | Termostatski radijatorski ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka.
| Termostatski radijatorski ventil neovisan o promjeni dinamičkog tlaka s ugrađenim regulatorom protoka za dvocjevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom povratnog i polaznog voda s točnim namještanjem protoka, prema DIN EN 215 dio 1 ili jednakovrijedna. Tijelo ventila je iz bronce otporno na koroziju i starenje. Brtvljenje oko klipa ventila sa dvije O-brtve iz EPDM-a. Zamjena vanjske O-brtve ili kplnog ventilskog uloška moguća i pod tlakom. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka M 30x1,5. | kom | 95 | 0 | 0
60. | Radijatorska termostatska glava robusne izvedbe protiv vandalizma, krađe i neovlaštenog upravljanja.
Radijatorska termostatska glava; izrađena prema EN 215 ili jednakovrijedna, tekućinski osjetnik, područje namještanja 6- 28 °C, zaštita od smrzavanja namjestiva na 6 °C
| Montaža i demontaža moguća samo pomoću uređaja za izvlačenje i ključa koji se posebno naručuju. Namještanje željene temperature napravom za deblokadu koji je sadržan u isporuci. Pokazivač namještanja ostaje pokriven u položaju blokade. | kom | 95 | 0 | 0
61. | Radijatorska prigušnica, dim 1/2", prema DIN-u 3842 ili jednakovrijedna (montaža na povratnom vodu vertikalnih radijatora), podesiva izvijačem, brtvljena O prstenom, zatvara se inbus ključem bez promjene predpodešenosti. Tijelo prigušnice otporno na koroziju i starenje.
| DN 15, &1/2" | kom | 95 | 0 | 0
62. | Bešavne čelične cijevi (DIN 2448) s krajevima pripremljenim za zavarivanje, sljedećih dimenzija i količina:
| DN 65 (&76,1×2,9) | m | 40 | 0 | 0
| DN 80 (&88,9×3,2) | m | 40 | 0 | 0
63. | Navojne pocinčane cijevi za razvod pitke sanitarne vode, sljedećih veličina i količina:
| DN 25 (R 1") | m | 20 | 0 | 0
| DN 32 (R 1 1/4") | m | 20 | 0 | 0
64. | Razni fazonski komadi, račve, prelazni komadi, redukcije, cijevna koljena, cijevni lukovi, klizne i čvrste točke, prirubnice, vijci i matice, izrada raznih cijevnih navoja, cijevni tuljci, proboji, rozete te ostali materijal za dovođenje kplne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Cijevna koljena (hamburški lukovi) su od atestiranih bešavnih čeličnih cijevi, oblika prema DIN-u 2605 oblik A-90° ili jednakovrijedna, s radijusom savijanja R = 1,5 D. Cijevna koljena DN 20 i DN 15 izrađuju se savijanjem na licu mjesta. | kg | 60 | 0 | 0
65. | Bakrene cijevi prema HRN EN 1057 ili jednakovrijedna za izradu razvodne mreže, uključujući i potreban broj bakrenih koljena, redukcija, T-komada, prelaznih komada čelik-bakar, mjedenih prelaznih komada ostalih fazonskih komada, spojnim i pričvrsnim materijalom, pastom i legurom za lemljenje, bojom za korekciju lemljenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kplne instalacije u funkciju i pogonsko stanje.
Sljedećih dimenzija i količina:
| Ø15 × 1 | m | 1440 | 0 | 0
| Ø18 × 1 | m | 175 | 0 | 0
| Ø22 × 1 | m | 540 | 0 | 0
| Ø28 × 1,2 | m | 238 | 0 | 0
| Ø35 × 1,5 | m | 82 | 0 | 0
| Ø42 × 1,5 | m | 22 | 0 | 0
| Ø54 × 2 | m | 135 | 0 | 0
66. | Razni tipski, pocinčani materijal za ovješenje i učvrščenje (držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, uz potrebne matice i vijke) sa umecima za zvučnu izolaciju, sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
| Stavka uključuje pomoćni spojni i brtveni materijal kao što su brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disuplin, te materijal koji nije specificiran, također sve u potrebnoj količini i kvaliteti. | kg | 350 | 0 | 0
67. | Čišćenje čeličnih cijevi od korozije čeličnim četkama, premaz aktivnim naličem, očišćeno, osušeno otpadnim pamukom i dva puta minizirano minijem otpornim na temperaturu do 150 °C. | m2 | 20 | 0 | 0
68. | Bojenje neizoliranih čeličnih cijevi dva puta osnovnom bojom i lakirano lakom otpornim na temperature do 150 °C za tople cijevi, u boji koju odredi nadzorni organ. | m2 | 5 | 0 | 0
69. | Toplinska izolacija cijevnog razvoda instalacije tople vode prema DIN-u 4140, dio 1 ili jednakovrijedna, cijevnom izolacijom iz negorivog materijala (od mineralnih vlakana) prema DIN-u 4102, dio 1 ili jednakovrijedna, materijal za gradnju klase A. Predmetna izolacija je izrađena iz šalica od mineralnih vlakana, šalice uzdužno s jedne strane prorezane i kaširane na aluminijsku foliju (oblogu). Toplinska vodljivost λ=0.44 W/mK.
Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, odzračnih lonaca, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te orginalnu samoljepljivu alufolijsku traku za brtvljenje šavova. Debljina izolacije za cjevovod dimenzija do DN 20 iznosi 20 mm, za cjevovod od DN20 do DN50 debljina izolacije jednaka je nazivnom promjeru cijevi, dok za cjevovode od DN65 do DN80 debljina izolacije iznosi 60 mm.
Toplinski izolirani cjevovodi (prema gornjem opisu) za razvod tople vode, dodatno se opremaju sa zaštitnom oblogom od Aluminijskog lima.
Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija.
Sljedećih dimenzija i količina:
| Ø15 × 1 | m | 820 | 0 | 0
| Ø 18 × 1 | m | 175 | 0 | 0
| Ø 22 × 1 | m | 540 | 0 | 0
| Ø28 × 1,2 | m | 238 | 0 | 0
| Ø35 × 1,5 | m | 82 | 0 | 0
| Ø 42 × 1,5 | m | 22 | 0 | 0
| Ø54 × 2 | m | 135 | 0 | 0
| DN 25 | m | 20 | 0 | 0
| DN 32 | m | 20 | 0 | 0
| DN 65 | m | 40 | 0 | 0
| DN 80 | m | 40 | 0 | 0
70. | Toplinska izolacija za zaštitu podžbukne cijevne instalacije u sloju poda ili podžbukno od agresivnih građevinskih materijala debljine 9 mm.
Toplinska izolacija za cijevi sljedećih dimenzija i količina:
| Ø 15 × 1 | m | 620 | 0 | 0
71. | Natpisne pločice i samoljepljive naljepnice za označavanje opreme i elemenata cijevnog razvoda instalacije grijanja, u kotlovnici i na svim regulacijskim grupama po objektu.
Stavka uključuje dobavu i postavu natpisa, s vanjske strane vrata kotlovnice "KOTLOVNICA – NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN" i "PLIN, OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE", s unutarnje strane vrata "IZLAZ" i "IZLAZ U NUŽDI", a na vidljivom mjestu unutar kotlovnice "ZABRANJENO PUŠENJE" i "ZABRANJEN PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM".
| U stavku uključiti i izradu jedne police za odlaganje tehničke dokumentacije. | kpl | 1 | 0 | 0
72. | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske i funkcionalne spremnosti uključivo sve potrebno za ishođenje uporabne dozvole. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor.
U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima.
Nakon montaže vodenog dijela, obaviti tlačnu probu instalacije prema DIN-u 4756 ili jednakovrijedna uz sastavljanje odgovarajućeg zapisnika. Provesti trodnevni probni pogon instalacije i pogonske opreme, uz reguliranje svih uređaja od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno puštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, dokumentirati ovjerenim zapisnicima.
| Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje pojedinih grana cjevovoda radi ravnomjernog rasporeda topline, uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | UKUPNO INSTALACIJA TOPLOVODNOG GRIJANJA I PRIPREME PTV: |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA - PVRT I SPLIT SUSTAVI
NAPOMENA:
Sva oprema mora biti otporna na atmosferske uvjete koji vladaju uz more !!!
Svi elementi automatske regulacije koji ne dolaze u isporuci specificirane opreme specificirani su u poglavlju Automatska regulacija Elektrotehničkog projekta
Tehničke karakteristike proizvoda jednakovrijedne su unutar propisanih vrijednosti uz toleranciju od - do ± 10%. Propisana vrijednost tolerancije odnosi se na sve stavke troškovnika.
1. | Zrakom hlađena jedinica kompresorsko - kondenzatorska jedinica za vanjsku ugradnju u izvedbi toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Jedinica je namjenjena za spajanje na DX izmjenjivač klima komore za obradu svježeg zraka.
Maksimalna dozvoljena udaljenost između vanjske i ekspanzijskog ventila iznosi 50 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad ili ispod pozicije ekspanzijskog ventila uz ograničenja prema uputama proizvođača).
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz redukciju nivoa zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 3, 50 dB(A) u stupnju 2, odnosno 55 dB(A) u stupnju 1.
Izmjenjivač topline: Visoko učinkovit kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410a. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu. Aluminijske lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja.
Ventilator: Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju. Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu pri parcijalnom opterećenju sustava. Zrak se uzima sa bočnih strana vanjske jedinice, a izbacuje vertikalno prema gore kroz aerodinamičnu zaštitnu rešetku posebno dizajniranu za minimalni pad tlaka.
Kompresor: zvučno izolirani G2-tip hermetički scroll kompresori (inverter + on/off) sa ugrađenim motorom optimizirani za rad sa R410a. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog regulatora.
Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja.
Regulacija: ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilama na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim Schrader ventilima ili jednakovrijedna. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora.
Mikroprocesor: osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učina kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze DIII Net ili jednakovrijedna.
Individulano podesive funkcije: Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. peak).
1.1. | Tehničke karakteristike uređaja:
Qh ukupno = 14,0 kW
Priključna snaga:
N-hlađenje(nom.) =3,52 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 3,98
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 16,0 kW
N-grijanje(nom.) =4,0 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 4,0
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Protok zraka hlađenje: 95 m3/min
Protok zraka grijanje: 95 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 54 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 72 dB(A)
Priključci cjevovoda: Cu Φ 9,52 / Φ 15,9 mm
Min. ulazna temp. na kond. 10 °C
Max. ulazna temp. na ispar. 35°C
Dimenzije (š x d x v)=635 x 765 x 1680 mm
Težina ukupno: 159 kg
Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak: plinovita faza: 15,9 mm
| Radni medij: R-410A | kom | 2 | 0 | 0
1.2. | Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = 22,4 kW
Priključna snaga:
N-hlađenje(nom.) =5,22 kW / 400 V - 50 Hz
EER: 4,29
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
Qg ukupno = 25,0 kW
N-grijanje(nom.) =5,56 kW / 400 V - 50 Hz
COP: 4,5
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C
Protok zraka hlađenje: 171 m3/min
Protok zraka grijanje: 171 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 57 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 78 dB(A)
Priključci cjevovoda: Cu Φ 9,52 / Φ 19,1 mm
Min. ulazna temp. na kond. 10 °C
Max. ulazna temp. na ispar. 35°C
Dimenzije (š x d x v)=930 x 765 x 1680 mm
Težina: 187 kg
Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak: plinovita faza: 19,1 mm
| Radni medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
2. | PVRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura medija.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 1000 metara uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 20HP jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, dok su veće sastavljene od dva, ili tri modula.
Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani K-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
2.1. | Tehničke karakteristike uređaja:
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh =33,50 kW
N =8,98 kW / 400 V / 50 Hz
EER: 3,73 (100% opterećenja)
SEER: 6,30
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 37,50 kW
N = 9,10 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,12 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 33,50 kW
N = 7,77 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,31 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 30,30 kW
N = 6,76 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,48 (100% opterećenja)
SCOP: 4,10
Kapacitet: 12 HP
Broj kompresora: 1
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Protok zraka grijanje: 11.100 m3/h
Protok zraka hlađenje: 11.100 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 61,0 dBA
Dimenzije (š x d x v) :930 x 765 x 1685 mm
Težina: 198kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 12,7 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
| Radni medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Tehničke karakteristike:
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh =40,00 kW
N =10,99 kW / 400 V / 50 Hz
EER: 3,64 (100% opterećenja)
SEER: 6,30
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 45,00 kW
N = 11,20 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,02 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 40,00 kW
N = 9,52 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,20 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 36,30 kW
N = 8,34 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,35 (100% opterećenja)
SCOP: 4,00
Kapacitet: 14 HP
Broj kompresora: 2
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Protok zraka grijanje: 13.380 m3/h
Protok zraka hlađenje: 13.380 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 60,0 dBA
Dimenzije (š x d x v) :1240 x 765 x 1685 mm
Težina: 275 kg
Boja kućišta: bijela
Priključa tekuća faza: 12,7 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
| Radni medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Tehničke karakteristike:
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh =45,00 kW
N =12,98 kW / 400 V / 50 Hz
EER: 3,47 (100% opterećenja)
SEER: 6,00
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 50,00 kW
N = 12,80 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 3,91 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 45,00 kW
N =11,10 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,05 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 40,40 kW
N = 9,55 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,23 (100% opterećenja)
SCOP: 4,00
Kapacitet: 16 HP
Broj kompresora: 2
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Protok zraka grijanje: 15.600 m3/h
Protok zraka hlađenje: 15.600 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 63,0 dBA
Dimenzije (š x d x v) :1240 x 765 x 1685 mm
Težina: 275 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 12,7 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
| Radni medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Tehničke karakteristike:
Tehničke karakteristike u hlađenju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=35°CDB i Tpr=27°CDB/19°CWB kod 100% omjera priključenja):
Qh =56,00 kW
N =18,48 kW / 400 V / 50 Hz
EER: 3,03 (100% opterećenja)
SEER: 5,90
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=46°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 63,00 kW
N = 17,00 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 3,71 (100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri Tcond=43°C, i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 56,00 kW
N =14,50 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 3,86(100% opterećenja)
Tehničke karakteristike u grijanju pri varijabilnoj temperaturi radne tvari (VRT), i kod nominalnih uvjeta (Tok=7°CDB/ 6°CWB i Tpr=20°C kod 100% omjera priključenja):
Qg = 50,90 kW
N = 12,71 kW / 400 V / 50 Hz
COP: 4,00 (100% opterećenja)
SCOP: 4,00
Kapacitet: 20 HP
Broj kompresora: 2
Radno područje grijanje: od -20,0°C do 15,5°C
Radno područje hlađenje: od -5,0°C do 43,0°C
Protok zraka grijanje: 15.660 m3/h
Protok zraka hlađenje: 15.660 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: 65,0 dBA
Dimenzije (š x d x v) :1240 x 765 x 1685 mm
Težina: 308 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 15,9 mm
Priključak plinovita faza: 28,6 mm
| Radni medij: R-410A | kom | 2 | 0 | 0
3. | PVRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Vanjska jedinica MINI VRV IV sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A.
konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radne tvari prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije zbog viših temperatura radne tvari
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.
3.1. | Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh = 12,1 kW
ESEER-automatski: 7,89
ESEER-standardni: 6,18
N-hlađenje (nom.) = 3,03 kW / 380÷415 V - 50 Hz
EER: 4
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
SEER = 6.8
Qg = 14,2 kW
N-grijanje = 3,43 kW / 380÷415 V - 50 Hz
COP = 4,14
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP = 3.9
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Protok zraka hlađenje: 6.360 m3/h
Protok zraka grijanje: 6.360 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 50 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 68 dB(A)
Dimenzije (š x d x v)=900 x 320 x 1345 mm
Težina: 104 kg
Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak: plinovita faza: 15,9 mm
Napajanje: 3~/50/380-415
| Radni medij: R-410A | kom | 2 | 0 | 0
3.2. | Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh = 22,4 kW
N-hlađenje (nom.) = 6,12 kW / 380÷415 V - 50 Hz
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
EER: 3,66
SEER = 6,3
ESEER-automatski: 6,72
ESEER-standardni: 5,63
Qg = 25 kW
N-grijanje = 6,22 kW / 380÷415 V - 50 Hz
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
COP = 4,02
SCOP = 4,2
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Protok zraka hlađenje: 8.400 m3/h
Protok zraka grijanje: 8.400 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 55 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 73 dB(A)
Dimenzije (š x d x v)=940 x 320 x 1430 mm
Težina: 144 kg
Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak: plinovita faza: 19,1 mm
Napajanje: 3~/50/380-415
| Radni medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
3.3. | Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh = 28 kW
ESEER-automatski: 6,41
ESEER-standardni: 5,02
N-hlađenje (nom.) = 8,24 kW / 380÷415 V - 50 Hz
EER: 3,4
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
SEER = 6,5
Qg = 31,5 kW
N-grijanje = 8,33 kW / 380÷415 V - 50 Hz
COP = 3,78
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP = 4,3
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Protok zraka hlađenje: 10.920 m3/h
Protok zraka grijanje: 10.920 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 55 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 74 dB(A)
Dimenzije (š x d x v)=940 x 460 x 1615 mm
Težina: 175 kg
Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak: plinovita faza: 22,2 mm
Napajanje: 3~/50/380-415
| Radni medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
4. | Unutarnja jedinica PVRT sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
4.1. | Tehničke karakteristike:
Qh = 1,7 kW
Qg = 1,9 kW
N= 20/30 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 7 - 8,4 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28,5 - 32 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28,5 - 33 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 51 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm
Težina: 12 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak plinovita faza: 12,7 mm | kom | 5 | 0 | 0
Medij: R-410A
4.2. | Tehničke karakteristike:
Qh = 2,2 kW
Qg = 2,5 kW
N= 20/30 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 7 - 9,1 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28,5 - 33 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28,5 - 34 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 52 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm
Težina: 12 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
| Medij: R-410A | kom | 6 | 0 | 0
5. | Unutarnja jedinica PVRT sustava kazetne SLIM izvedbe sa donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360°, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradna visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa.
Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 750mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Boja istrujnog panela RAL9010 - bijela.
5.1. | Tehničke karakteristike:
Qh = 4,5 kW
Qg = 5 kW
N= 40 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 10,4 - 14,8 m3/min
Protok zraka grijanje: 10,4 – 14,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 29 - 33 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 29 - 33 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 51 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 840 x 840 x 204 mm
Težina: 19 kg
Dimenzije panela BYCQ140E: (š x d x v)= 950 x 950 x 65 mm
Težina panela: 5,5 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
| Medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
5.2. | Tehničke karakteristike:
Qh = 7,1 kW
Qg = 8 kW
N= 60 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 10,7 - 16,6 m3/min
Protok zraka grijanje: 10,7 – 16,6 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 30 - 35 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 30 - 35 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 53 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 840 x 840 x 204 mm
Težina: 21 kg
Dimenzije panela BYCQ140E: (š x d x v)= 950 x 950 x 65 mm
Težina panela: 5,5 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 9,52 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
| Medij: R-410A | kom | 10 | 0 | 0
5.3. | Tehničke karakteristike:
Qh = 9 kW
Qg = 10 kW
N= 90 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 13,5 - 23,3 m3/min
Protok zraka grijanje: 13 – 22,5 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 30 - 38 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 30 - 38 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 55 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 840 x 840 x 246 mm
Težina: 24 kg
Dimenzije panela BYCQ140E: (š x d x v)= 950 x 950 x 65 mm
Težina panela: 5,5 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 9,52 mm
Priključak plinovita faza: 15,9 mm
| Medij: R-410A | kom | 2 | 0 | 0
5.4. | Tehničke karakteristike:
Qh = 11,2 kW
Qg = 12,5 kW
N= 120 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 13 - 27,8 m3/min
Protok zraka grijanje: 13 – 27,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 30 - 43 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 30 - 43 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 60 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 840 x 840 x 246 mm
Težina: 24 kg
Dimenzije penela BYCQ140E: (š x d x v)= 950 x 950 x 65 mm
Težina panela: 5,5 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 9,52 mm
Priključak plinovita faza: 15,9 mm
| Medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
6. | Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa donjom ukrasnom maskom predviđena za montažu pod strop sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
6.1 | Tehničke karakteristike:
Qh = 1,7 kW
Qg = 1,9 kW
N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6,5 - 8,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 6,5 – 8,5 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 31,5 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 31,5 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 49 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
| Težina: 15,5 kg | kom | 5 | 0 | 0
6.2. | Tehničke karakteristike:
Qh = 2,2 kW
Qg = 2,5 kW
N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6,5 - 8,7 m3/min
Protok zraka grijanje: 6,5 – 8,7 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 32 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 32 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 49 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
Težina: 15,5 kg
Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
Težina panela: 2,8 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
| Medij: R-410A | kom | 2 | 0 | 0
6.3. | Tehničke karakteristike:
Qh = 2,8 kW
Qg = 3,2 kW
N= 36/43 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 6,5 - 9 m3/min
Protok zraka grijanje: 6,5 – 9 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 25,5 - 33 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 25,5 - 33 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 50 dB(A)
Dimenzije: (š x d x v)= 575 x 575 x 260 mm
Težina: 15,5 kg
Dimenzije panela: (š x d x v): 620 x 620 x 46 mm
Težina panele: 2,8 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak: plinovita faza: 12,7 mm
| Medij: R-410A | kom | 1 | 0 | 0
7. | Priključak s elektronskim ekspanzijskim ventilom - spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača - maksimalno 5m udaljenosti od izmjenivača klima komore.
7.1. | Qh = 9 kW
Qg = 10 kW
Dimenzije:(š x d x v) 215 x 78 x 401 mm
Težina: 2,9 kg
Volumen DX izmjenjivača: 2,09 - 2,64 dm3
| Priključak R410A: tekuća faza - ulaz i izlaz: 9,52mm | kom | 1 | 0 | 0
7.2. | Qh = 11,2 kW
Qg = 12,5 kW
Dimenzije: 215 x 78 mm ; h = 401 mm
Težina: 2,9 kg
Volumen DX izmjenjivača: 2,65 - 3,3 dm3
| Priključak R410A: tekuća faza - ulaz i izlaz: 9,52mm | kom | 1 | 0 | 0
7.3. | Qh = 14 kW
Qg = 16 kW
Dimenzije: (š x d x v) 215 x 78 x401 mm
Težina: 2,9 kg
Volumen DX izmjenjivača: 3,31 - 4,12 dm3
| Priključak R410A: tekuća faza - ulaz i izlaz: 9,52mm | kom | 1 | 0 | 0
7.4. | Qh = 44,8 kW
Qg = 50 kW
Dimenzije:(š x d x v) 215 x 78 x 401 mm
Težina: 2,9 kg
Volumen DX izmjenjivača: 9,26 - 13,2 dm3
| Priključak R410A: tekuća faza - ulaz i izlaz: 12,7 mm | kom | 1 | 0 | 0
7.5. | Qh = 56 kW
Qg = 63 kW
Dimenzije: 215 x 78 x 401 mm
Težina: 2,9 kg
Volumen DX izmjenjivača: 13,2 - 16,5 dm3
| Priključak R410A: tekuća faza - ulaz i izlaz: 15,9 mm | kom | 1 | 0 | 0
8. | Kit za elektronsku regulaciju i vezu sa ERQ jedinicom, ekspanzijskim ventilom - kontrola temperature istrujavanja u prostor. Spaja se na instalaciju prema uputama proizvođača:
Tehničke karakteristike:
Dimenzije:(š x d x v)= 400 x 200 x 132 mm
Težina: 3,9 kg
| Napajanje: 230V - 1f | kom | 6 | 0 | 0
9. | Centralni nadzorno upravljački sustav za regulaciju do 64 grupe unutarnjih jedinica PVRT sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice PVRTV-a.
Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
Uređaj uključuje software koji omogućuje internetski pristup instaliranom sustavu PVRT-a (svim jedinicama pojedinačno ili grupno) ili pristup svakog pojedinačnog korisnika ograničenom i unaprijed definiranom broju uređaja (pristup je zaštićen šifrom).
Modularna integracija sustava treće strane poput WAGO poveznice, Du modula, Di modula, Au modula i modula termistora.
Priključak: 230V, 50Hz
Dimenzije:(š x d x v)= 290x243x50 mm
Težina: 2,4 kg
| Adapter za ugradnju u regulator koji omogućava kontrolu za dodatne 64 adrese. Maksimalno do 7 adaptera se može spojiti na jedan upravljački sustav za kontrolu do 512 adresa. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Touch screen žičani daljinski upravljač. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima. | kom | 32 | 0 | 0
11. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kplu: plinska + tekuća faza).
KHRQ22M20T
| Račva za indeks kapaciteta do 200. | kom | 17 | 0 | 0
KHRQ22M29T9
| Račva za indeks kapaciteta od 201 do 290. | kom | 7 | 0 | 0
KHRQ22M64T
| Račva za indeks kapaciteta od 291 do 640. | kom | 3 | 0 | 0
12. | Puštanje u pogon PVRT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kpl | 12 | 0 | 0
13. | Programiranje i puštanje u pogon centralnog upravljačkog sustava i mikroprocesorskog regulatora od strane ovlaštenog servisa. | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Split sustav sastavljen od:
Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s mogućnošću WiFi upravljanja putem mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju i ima funkciju poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta, a pripada Bluevolution klasi koja koristi novu radnu tvar R-32. Zbog iznimnih tehničkih karakteristika i optimiziranosti za kontinuirani rad, pogodna je i za zadovoljavanje potreba tehničkog hlađenja.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-32.
Zajedničke tehničke karakteristike sustava:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 3,4 kW (1,4 - 4,0)
EER= 4,23
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N (nom) = 0,8 kW (0,31 - 1,04) / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 4,0 kW (1,4 - 5,2)
COP= 4,04
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N (nom) = 0,99 kW (0,32 - 1,67 ) / 230 V - 50 Hz
Godišnja potrošnja: 400 kWh
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825 ili jednakovrijedna)
Hlađenje:
Pdesign= 3,40 kW
SEER= 8,51
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++
Godišnja potrošnja energije: 140 kWh
Grijanje:
Pdesign= 2,50 kW
SCOP= 5,10
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++
Godišnja potrošnja energije: 686 kWh
Radno područje: grijanje: od -20 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 50°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 9,5 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
N(ukupno)= 0,035 / 0,025 kW - 220 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 4,6 - 12,6 m3/min
Protok zraka grijanje: 5,3 - 10,4 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 45 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 60 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 54 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(811x272x294) mm
Težina: 10 kg
Boja kućišta: bijela
Vanjska jedinica:
Protok zraka: hlađenje: 36 m3/min
Protok zraka: grijanje: 28,3 m3/min
Nivo zvučne snage: 61 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 49 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(765x285x550) mm
Težina: 32 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m a od toga visinski 20 m.
Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1
| Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i WiFi sučelje | kpl | 2 | 0 | 0
12. | Puštanje u pogon SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kpl | 2 | 0 | 0
13. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kplu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 6,4 | m | 119 | 0 | 0
| Ø 9,5 | m | 292 | 0 | 0
| Ø 12,7 | m | 123 | 0 | 0
| Ø 15,9 | m | 290 | 0 | 0
| Ø 19,1 | m | 68 | 0 | 0
| Ø 22,2 | m | 28 | 0 | 0
14. | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kplu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Ø 28,6 | m | 78 | 0 | 0
15. | Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija. Fleksibilna predfabricirana izolacija s parnom branom (koljena i fazonske komade izrađivati na licu mjesta). Izolacija mora biti negoriva. Stavka obuhvaća kplan materijal potreban za ugradnju izolacije, kao što je ljepilo, sredstvo za čišćenje ljepila, ljepljive trake, zaštitni premaz i sl. Debljina izolacije je 13 mm.
| Ø 28,6 | m | 78 | 0 | 0
Svi parozaporno izolirani cjevovodi koji prolaze kroz evakuacijske puteve dodatno se oblažu s 20 mm mineralne vune u oblozi od armirane aluminijske folije. Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1 ili jednakovrijedna.
| Ø 6,4 | m | 50 | 0 | 0
| Ø 9,5 | m | 85 | 0 | 0
| Ø 12,7 | m | 70 | 0 | 0
| Ø 15,9 | m | 160 | 0 | 0
| Ø 19,1 | m | 68 | 0 | 0
| Ø 22,2 | m | 28 | 0 | 0
| Ø 28,6 | m | 78 | 0 | 0
16. | Izolacija freonsko cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom debljine 20 mm u oblozi od Al lima. | m | 100 | 0 | 0
17. | Cijevi od plastičnih materijala s potrebnim spojnim materijalom, pričvrsnicama i fazonskim komadima za gravitacijski odvod kondenzata, sifoni za priključak na odvodnju.
| Ø32 | m | 270 | 0 | 0
18. | Rashladni medij R410A za nadopunu VRV sistem: | kg | 42 | 0 | 0
19. | Izrada nosive konstrukcije za montažu vanjskih jedinica VRV sustava na krovu, napravljena od pocinčanih čeličnih profila, pripremljeni za prihvat vanjskih jedinica VRV-a. Stavka obavezno uključuje izradu radioničke dokumentacije, spojni i pričvrsni materijal, gumene podloške, antikorozivnu zaštitu nepocinčanih dijelova konstrukcije, te sav montažni materijal potreban za dovođenje u puno pogonsko stanje. | kg | 2200 | 0 | 0
20. | Izrada oslonaca od pocinčanih čelićnih profila i betonskih pragova za vođenje cijevi po krovu, pripremljeni za prihvat cijevi rashladnog sredstva VRV-a. Stavka obavezno uključuje izradu radioničke dokumentacije, spojni i pričvrsni materijal, antikorozivnu zaštitu nepocinčanih dijelova konstrukcije, te sav montažni materijal potreban za dovođenje u puno pogonsko stanje. | kpl | 10 | 0 | 0
21. | Razni tipski, pocinčani materijal za ovješenje i učvrščenje (držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu, uz potrebne matice i vijke) sa umecima za zvučnu izolaciju, sve u potrebnoj količini i kvaliteti kao proizvod "SIKLA" ili jednakovrijedna. | kg | 90 | 0 | 0
22. | Montaža opreme, instalacija i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. U cijeni montaže predvidjeti i sve potrebne skele, za rad na visini.
Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor.
| Stavkom obuhvatiti tlačnu probu, zatim vakumiranje sustava, eventualno nadopunjavanje freonom, te funkcionalnu probu uz potpuno postizanje projektnih parametara. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | UKUPNO INSTALACIJA HLAĐENJA - PVRT I SPLIT SUSTAVI: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA VENTILACIJE
NAPOMENA:
Sva oprema mora biti otporna na atmosferske uvjete koji vladaju uz more !!!
Svi elementi automatske regulacije koji ne dolaze u isporuci specificirane opreme specificirani su u poglavlju Automatska regulacija Elektrotehničkog projekta
Tehničke karakteristike proizvoda jednakovrijedne su unutar propisanih vrijednosti uz toleranciju od - do ± 10%. Propisana vrijednost tolerancije odnosi se na sve stavke troškovnika.
1. | KLIMA KOMORA KK-1, KK-2
Jednoetažna ventilokomora vanjske izvedbe
Materijali:
profili: Aluminij
kutnici: Nylon
vanjski plašt: galvanized precoated
unutarnji plašt: ZnAlMg coated
dno: ZnAlMg coated
vodiči: ZnAlMg coated
izolacija: Mineral wool 100kg/m3 kg/m3
debljina pokrova: 50 mm
Jedinica je iznutra u potpunosi glatka i ima sva potrebna vrata ili pokrove za posluživanje i dostup do funkcijskih elemenata unutar kućišta. Duž oboda je ugrađen gumirani brtveni profil kvalitete EPDM. Vrata su na okvir pričvršćena pantima i zatvaraju se kukama.
Vodni priključci za grijač, hladnjak i glikolni rekuperator su u unutrašnjosti jedinice.
Jedinice su postavljene na nosive okvire koji su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima ili AL profila. U okvirima su otvori koji služe kao točke za dizanje, provrti za odvod kondenza i za pričvršćivanje nogica sa vijačnim spojem.
Haube su postavljene na otvorima za ulaz vanjskog zraka i za ispuh otpadnog zraka kod vanjskih izvedbi ventilokomora. Izrađene su od obojanog čeličnog lima i zaštitne mreže od pocinčane ili plastificirane čelične ploče.
Pokrov ventilokomore za vanjsku ugradnju je ugrađen na vanjskoj strani stropa ventiokomore i proteže se dijelom za odvođenje vode preko cijele jedinice. Izrađen je od obojanog čeličnog lima.
Mehaničke karakteristike kućišta ventilokomore po EN 1886 ili jednakovrijedna , su slijedeće:
mehanička stabilnost: razred D1
brtvenost kućišta pri negativnom tlaku -400 Pa: razred L1
brtvenost kućišta pri pozitivnom tlaku +700 Pa: razred L1
brtvenost ugrađenih filtera pri negativnom tlaku -400 Pa: razred F9
brtvenost ugrađenih filtera pri pozitivnom tlaku +400 Pa: razred F9
toplinska provodljivost kućišta: razred T2
faktor toplinskih mostova razred TB2
razred požarne otpornosti toplinske izolacije A1 po SIST EN 13501-1 ili jednakovrijedna,
Ukupni podaci za uređaj:
dužina: 4430 mm
širina: 1360 mm
visina: 1055 mm
težina: 1103 kg
Protok zraka kroz jedinicu:
Dovod: 8,000 m3/h
DOVOD
Zupčasta regulacijska žaluzina razreda zrakotijesnosti 2 po EN 1751 ili jednakovrijedna, sa vanjskim ležečim zupčanicima od polipropilena PA6+GF30%, okvirom i lamelama od aluminija EN AW-6060, brtvilom između lamela od EPDM materijala i sa pogonskom osovinom od pocinčanog čelika. Ugrađene su na unutarnjoji na strani kućišta, te pripremljene za ugradnju motornog pogona.
Kazetni filter razreda filtracije G4 po EN 779 ili jednakovrijedna, dužine 97 mm, ugrađen je u fiksni okvir od pocinčanog čelika ili
nehrđajućeg čelika. Posluživanje filtra je preko prazne jedinice kroz vrata za posluživanje.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 450 mm, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 14 dB pri 250 Hz
Direktno pogonjeni ventilator sa EC motorom ugrađen direktno na ventilatorskoj osovini bez spiralnog kućišta ugrađen je u ventilokomoru pravokutno na protok zraka, sa rotorom unatrag zakrivljenih lopatica koji je montiran direktno na osovini EC motora sa naprednom regulacijom broja okretaja postavljenom neposredno na ventilatorski panel. Rotor ventilatora je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 dio 1 – G 2,5. ili jednakovrijedna,
Tehnički podaci:
Protok zraka: 8,000 m3/h,
Vanjski pad tlaka: 300 Pa,
Broj ventilatora: 1,
SFP: 1,062 kW/(m3/h),
Snaga= 3.400 kW - IE4 EC
DX hladnjak
Iza hladnjaka je po potrebi ugrađen eliminator vodenih kapljica, koji je sastavljen iz okvira od korozijski otpornog aluminija i sabirnih lamela od PPTV. Ispod hladnjaka i eliminatora je posuda za sakupljanje i odvod kondenzata od nehrđajučeg materijala.
Materijali:
okvir: Pocinčano
cijevi: Bakar
lamele: Aluminij
sabirna cijev: Bakar
Tehnički podaci:
hladivo: R410A
temperatura isparivanja: 7.00°C
potrebna rashladna snaga: 47.87kW
temperatura ispred hladnjaka: 33.00°C/45.0%
temperatura iza hladnjaka: 20.00°C/85.0%
Eliminator vodenih kapljica izrađen je iz okvira od Al profila u koji su jednakomjerno ugrađene plastične lamele od polypropilena za prikupljanje i odvajanje vodenih kapljica. Trajna temperaturna otpornost lamela je do 125°C, ugrađene su unutar kućišta jedinice u toku struje zraka, iza hladnjaka ili direktnog isparivača. Postavlja se iznad kade ili posude za prikupljanje kondenzata, te ga je preko vodilica moguće izvući iz kućišta ventilokomore.
Vrećasti filter razreda filtracije F7 po EN 779 ili jednakovrijedna, dužine vreće 500 mm, ugrađen je u filterski okvir koji omogućuje postranično izvlačenje. Posluživanje filtera je kroz vrata za posluživanje.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 450 mm, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 14dB pri 250 Hz
Fleksibilni priključak razreda zrakotijesnosti C po EN13810 i po EN 1507 ili jednakovrijedna, u području od ±1500 Pa, sastavljen je iz dva prirubnička okvira od pocinčanog lima sa integriranom brtvenom trakom od EPDM gume i fleksibilnog dijela od nehigroskopskog materijala otpornog na temperature u području od -10 do +80°C.
Podaci o buci uređaja - zvučna snaga (ukupna suma):
Ulaz: 53,2 dB
Izlaz: 51,7 dB
Kučište: 65,4 dB
Jedinica se isporučuje sa ugrađenim elektrokomandnim ormarom s automatskom regulacijom za upravljanje radom jedinice, sve ožičeno i ispitano, u kompletu sa ožičenim upravljačem i svim potrebnim osjetnicima, termostatima, presostatima pogonima žaluzina.
Napomena: Sustav automatske regulacije uskladiti sa regulacijom ventilacije kuhinje, stavke 11.3, 11.8 i 12.3, 12.9
Oprema:
Vanjska električna priključna kutija za priključenje motora kom. 1 ventilatora.
Priključci za mjerenje tlaka na ušču ventilatora montirano na uređaj. kpl. 1
Sklopka diferencijalnog tlaka 20-300 Pa za utvrđivanje začepljenosti filtra montirano na uređaj. kom. 2
| Motorni pogonom s povratnom oprugom 24 VAC montirano na žaluziju. kom. 1 | kpl | 2 | 0 | 0
2. | KLIMA KOMORA KK-3
Jednoetažna ventilokomora vanjske izvedbe
Materijali:
profili: Aluminij
kutnici: Nylon
vanjski plašt: galvanized precoated
unutarnji plašt: ZnAlMg coated
dno: ZnAlMg coated
vodiči: ZnAlMg coated
izolacija: Mineral wool 100kg/m3 kg/m3
debljina pokrova: 50 mm
Jedinica je iznutra u potpunosi glatka i ima sva potrebna vrata ili pokrove za posluživanje i dostup do funkcijskih elemenata unutar kućišta. Duž oboda je ugrađen gumirani brtveni profil kvalitete EPDM. Vrata su na okvir pričvršćena pantima i zatvaraju se kukama.
Vodni priključci za grijač, hladnjak i glikolni rekuperator su u unutrašnjosti jedinice.
Jedinice su postavljene na nosive okvire koji su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima ili AL profila. U okvirima su otvori koji služe kao točke za dizanje, provrti za odvod kondenza i za pričvršćivanje nogica sa vijačnim spojem.
Haube su postavljene na otvorima za ulaz vanjskog zraka i za ispuh otpadnog zraka kod vanjskih izvedbi ventilokomora. Izrađene su od obojanog čeličnog lima i zaštitne mreže od pocinčane ili plastificirane čelične ploče.
Pokrov ventilokomore za vanjsku ugradnju je ugrađen na vanjskoj strani stropa ventiokomore i proteže se dijelom za odvođenje vode preko cijele jedinice. Izrađen je od obojanog čeličnog lima.
Mehaničke karakteristike kućišta ventilokomore po EN 1886 ili jednakovrijedna, su slijedeće:
mehanička stabilnost: razred D1
brtvenost kućišta pri negativnom tlaku -400 Pa: razred L1
brtvenost kućišta pri pozitivnom tlaku +700 Pa: razred L1
brtvenost ugrađenih filtera pri negativnom tlaku -400 Pa: razred F9
brtvenost ugrađenih filtera pri pozitivnom tlaku +400 Pa: razred F9
toplinska provodljivost kućišta: razred T2
faktor toplinskih mostova razred TB2
razred požarne otpornosti toplinske izolacije A1 po SIST EN 13501-1 ili jednakovrijedna,
Ukupni podaci za uređaj:
dužina: 4430 mm
širina: 750 mm
visina: 750 mm
težina: 548 kg
Protok zraka kroz jedinicu:
Dovod: 2,500 m3/h
DOVOD
Zupčasta regulacijska žaluzina razreda zrakotijesnosti 2 po EN 1751 ili jednakovrijedna, sa vanjskim ležečim zupčanicima od polipropilena PA6+GF30%, okvirom i lamelama od aluminija EN AW-6060 ili jednakovrijedna, brtvilom između lamela od EPDM materijala i sa pogonskom osovinom od pocinčanog čelika. Ugrađene su na unutarnjoji na strani kućišta, te pripremljene za ugradnju motornog pogona.
Kazetni filter razreda filtracije G4 po EN 779 ili jednakovrijedna, dužine 97 mm, ugrađen je u fiksni okvir od pocinčanog čelika ili nehrđajućeg čelika. Posluživanje filtra je preko prazne jedinice kroz vrata za posluživanje.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 650 mm, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 13dB pri 250 Hz
Direktno pogonjeni ventilator sa EC motorom ugrađen direktno na ventilatorskoj osovini bez spiralnog kućišta ugrađen je u ventilokomoru pravokutno na protok zraka, sa rotorom unatrag zakrivljenih lopatica koji je montiran direktno na osovini EC motora sa naprednom regulacijom broja okretaja postavljenom neposredno na ventilatorski panel. Rotor ventilatora je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 dio 1 – G 2,5. ili jednakovrijedna.
Tehnički podaci:
Protok zraka: 2,500 m3/h,
Vanjski pad tlaka: 300 Pa,
Broj ventilatora: 1,
SFP: 1,123 kW/(m3/h),
Snaga= 1.350 kW - IE4 EC
DX hladnjak
Iza hladnjaka je po potrebi ugrađen eliminator vodenih kapljica, koji je sastavljen iz okvira od korozijski otpornog aluminija i sabirnih lamela od PPTV. Ispod hladnjaka i eliminatora je posuda za sakupljanje i odvod kondenzata od nehrđajučeg materijala.
Materijali:
okvir: Pocinčano
cijevi: Bakar
lamele: Aluminij
sabirna cijev: Bakar
Tehnički podaci:
hladivo: R410A
temperatura isparivanja: 7.00°C
potrebna rashladna snaga: 14.96kW
temperatura ispred hladnjaka: 33.00°C/45.0%
temperatura iza hladnjaka: 20.00°C/85.0%
Eliminator vodenih kapljica izrađen je iz okvira od Al profila u koji su jednakomjerno ugrađene plastične lamele od polypropilena za prikupljanje i odvajanje vodenih kapljica. Trajna temperaturna otpornost lamela je do 125°C, ugrađene su unutar kućišta jedinice u toku struje zraka, iza hladnjaka ili direktnog isparivača. Postavlja se iznad kade ili posude za prikupljanje kondenzata, te ga je preko vodilica moguće izvući iz kućišta ventilokomore.
Vrećasti filter razreda filtracije F7 po EN 779 ili jednakovrijedna, dužine vreće 500 mm, ugrađen je u filterski okvir koji omogućuje postranično izvlačenje. Posluživanje filtera je kroz vrata za posluživanje.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 650 mm, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 13 dB pri 250 Hz
Fleksibilni priključak razreda zrakotijesnosti C po EN13810 ili jednakovrijedna, i po EN 150 ili jednakovrijedna,7 u području od ±1500 Pa, sastavljen je iz dva prirubnička okvira od pocinčanog lima sa integriranom brtvenom trakom od EPDM gume i fleksibilnog dijela od nehigroskopskog materijala otpornog na temperature u području od -10 do +80°C.
Jedinica se isporučuje sa ugrađenim elektrokomandnim ormarom s automatskom regulacijom za upravljanje radom jedinice, sve ožičeno i ispitano, u kompletu sa ožičenim upravljačem i svim potrebnim osjetnicima, termostatima, presostatima pogonima žaluzina.
Napomena: Sustav automatske regulacije uskladiti sa regulacijom ventilacije kuhinje, stavke 10.2
Oprema:
Vanjska električna priključna kutija za priključenje motora kom. 1 ventilatora.
Priključci za mjerenje tlaka na ušču ventilatora montirano na uređaj. kpl. 1
Sklopka diferencijalnog tlaka 20-300 Pa za utvrđivanje začepljenosti filtra montirano na uređaj. kom. 2
| Motorni pogonom s povratnom oprugom 24 VAC montirano na žaluziju. kom. 1 | kpl | 1 | 0 | 0
3. | KLIMA KOMORA KK-4
Dvoetažna ventilokomora vanjske izvedbe s ugrađenim elektrokomandnim ormarom s automatskom regulacijom
Materijali:
- profili: Aluminij
- kutnici: Nylon
- vanjski plašt: pocinčano plastificirano
- unutarnji plašt: ZnAlMg – lim s dodatkom magnezija
- dno: ZnAlMg – lim s dodatkom magnezija
- vodiči: ZnAlMg – lim s dodatkom magnezija
- izolacija: Mineralna vuna 100kg/m3 kg/m3
- debljina pokrova: 50 mm
Jedinica je iznutra u potpunosi glatka i ima sva potrebna vrata ili pokrove za posluživanje i dostup do funkcijskih elemenata unutar kućišta. Duž oboda je ugrađen gumirani brtveni profil kvalitete EPDM. Vrata su na okvir pričvršćena pantima i zatvaraju se kukama.
Vodni priključci za grijač, hladnjak i glikolni rekuperator su u unutrašnjosti jedinice.
Jedinice su postavljene na nosive okvire koji su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima ili AL profila. U okvirima su otvori koji služe kao točke za dizanje, provrti za odvod kondenza i za pričvršćivanje nogica sa vijačnim spojem.
Haube su postavljene na otvorima za ulaz vanjskog zraka i za ispuh otpadnog zraka kod vanjskih izvedbi ventilokomora. Izrađene su od obojanog čeličnog lima i zaštitne mreže od pocinčane ili plastificirane čelične ploče.
Pokrov ventilokomore za vanjsku ugradnju je ugrađen na vanjskoj strani stropa ventiokomore i proteže se dijelom za odvođenje vode preko cijele jedinice. Izrađen je od obojanog čeličnog lima.
Mehaničke karakteristike kućišta ventilokomore po EN 1886 ili jednakovrijedna, su slijedeće:
- mehanička stabilnost: razred D1
- brtvenost kućišta pri negativnom tlaku -400 Pa: razred L1
- brtvenost kućišta pri pozitivnom tlaku +700 Pa: razred L1
- brtvenost ugrađenih filtera pri negativnom tlaku -400 Pa: razred F9
- brtvenost ugrađenih filtera pri pozitivnom tlaku +400 Pa: razred F9
- toplinska provodljivost kućišta: razred T2
- faktor toplinskih mostova razred TB2
- razred požarne otpornosti toplinske izolacije A1 po SIST EN 13501-1 ili jednakovrijedna
Energetska klasa uređaja (min): A+
Ukupni podaci za uređaj:
dužina: 5540 mm
širina: 750 mm
visina: 1300 mm
težina: 1041 kg
Podaci o buci uređaja – dobava
- zvučna snaga (max): kućište 61,1 dB(A), uređaj ulaz 53,1 dB(A), uređaj izlaz 62,0 dB(A)
Podaci o buci uređaja – odsis
- zvučna snaga (max): kućište 54,1 dB(A), uređaj ulaz 49,6 dB(A), uređaj izlaz 48,8 dB(A)
Protok zraka kroz jedinicu:
Dovod: 1.570 m3/h
Odvod: 1.520 m3/h
DOVOD
Zupčasta regulacijska žaluzina razreda zrakotijesnosti 2 po EN 1751 ili jednakovrijedna, sa vanjskim ležečim zupčanicima od polipropilena PA6+GF30%, okvirom i lamelama od aluminija EN AW-6060 ili jednakovrijedna, brtvilom između lamela od EPDM materijala i sa pogonskom osovinom od pocinčanog čelika. Ugrađene su na unutarnjoji na strani kućišta, te pripremljene za ugradnju motornog pogona.
Vrećasti filter razreda filtracije F7 po EN 779 ili jednakovrijedna, dužine vreće 380 mm, ugrađen je u filterski okvir koji omogućuje postranično izvlačenje. Posluživanje filtera je kroz vrata za posluživanje.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 750 mm, minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 15dB pri 250 Hz
Dijagonalno ugrađen pločasti rekuperator temperaturnog učinka povrata otpadne topline iznad 67%, kod razmjera zračnih protoka 1:1. Jedinica sa pločastim rekuperatorom ima mimoilazni kanal za vanjski zrak sa žaluzijom i eliminator vodenih kapljica na strani odvodnog zraka, koji je sastavljen iz okvira od korozijski otpornog aluminija i sabirnih lamela od PPTV. Ispod rekuperatora i eliminatora je u dnu integrirana posuda za sakupljanje i odvod kondenzata od nehrđajučeg materijala.
Materijali rekuperatora:
- saće: Aluminij
- okvir: Aluminij
Tehnički podaci za zimsko razdoblje:
- stupanj povrata latentne topline: 85,8% (minimalno)
- stanje dovodnog zraka ispred jedinice: -6,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnog zraka iza jedinice: 16,30°C/19,0% r.vl.
- vraćena toplinska energija: 12,49 kW
Tehnički podaci za ljetno razdoblje:
- stupanj povrata latentne topline: 84,2% (minimalno)
- stanje dovodnog zraka ispred jedinice: 33,00°C/45,0% r.vl.
- stanje dovodnog zraka iza jedinice: 27,10°C/63,0% r.vl.
- vraćena toplinska energija: 3,07 kW
Direktno pogonjeni ventilator sa EC motorom ugrađen direktno na ventilatorskoj osovini, minimalne klase učinkovitosti IE5 bez spiralnog kućišta ugrađen je u ventilokomoru pravokutno na protok zraka, sa rotorom unatrag zakrivljenih lopatica koji je montiran direktno na osovini EC motora sa naprednom regulacijom broja okretaja postavljenom neposredno na ventilatorski panel. Rotor ventilatora je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 dio 1 – G 2,5. ili jednakovrijedna.
Tehnički podaci:
- Protok zraka: 1.570 m3/h,
- Vanjski pad tlaka: 500 Pa,
- Broj ventilatora: 1,
- SFP: 1.707 kW/(m3/h), (max)
- Snaga= 1,300 kW - IE5 EC
DX hladnjak / grijač
Iza hladnjaka je po potrebi ugrađen eliminator vodenih kapljica, koji je sastavljen iz okvira od korozijski otpornog aluminija i sabirnih lamela od PPTV. Ispod hladnjaka i eliminatora je posuda za sakupljanje i odvod kondenzata od nehrđajučeg materijala.
Materijali:
- okvir: Pocinčano
- cijevi: Bakar
- lamele: Aluminij
- sabirna cijev: Bakar
Tehnički podaci:
- hladivo: R410A
- temperatura isparivanja: 7,00°C
- potrebna rashladna snaga: 7,82kW
- temperatura ispred hladnjaka: 27,10°C/63,0%
- temperatura iza hladnjaka: 19,00°C/84,6%
- brzina zraka (max): 2,18 m/s
Režim grijanja:
- hladivo: R410A
- temperatura kondenzacije: 35,00°C
- potrebna snaga grijanja: 5,63kW
- temperatura ispred kondenzatora: 16,30°C
- temperatura iza kondenzatora: 26,92°C
Eliminator vodenih kapljica izrađen je iz okvira od Al profila u koji su jednakomjerno ugrađene plastične lamele od polypropilena za prikupljanje i odvajanje vodenih kapljica. Trajna temperaturna otpornost lamela je do 125°C, ugrađene su unutar kućišta jedinice u toku struje zraka, iza hladnjaka ili direktnog isparivača. Postavlja se iznad kade ili posude za prikupljanje kondenzata, te ga je preko vodilica moguće izvući iz kućišta ventilokomore.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 750 mm, minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 15dB pri 250 Hz
Fleksibilni priključak razreda zrakotijesnosti C po EN13810 ili jednakovrijedna, i po EN 1507 ili jednakovrijedna, u području od ±1500 Pa, sastavljen je iz dva prirubnička okvira od pocinčanog lima sa integriranom brtvenom trakom od EPDM gume i fleksibilnog dijela od nehigroskopskog materijala otpornog na temperature u području od -10 do +80°C.
ODVOD
Vrećasti filter razreda filtracije F7 po EN 779 ili jednakovrijedna, dužine vreće 380 mm, ugrađen je u filterski okvir koji omogućuje postranično izvlačenje. Posluživanje filtera je kroz vrata za posluživanje.
Fleksibilni priključak razreda zrakotijesnosti C po EN13810 ili jednakovrijedna, i po EN 1507 ili jednakovrijedna, u području od ±1500 Pa, sastavljen je iz dva prirubnička okvira od pocinčanog lima sa integriranom brtvenom trakom od EPDM gume i fleksibilnog dijela od nehigroskopskog materijala otpornog na temperature u području od -10 do +80°C.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 750 mm, minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 15 dB pri 250 Hz
Direktno pogonjeni ventilator sa EC motorom ugrađen direktno na ventilatorskoj osovini, minimalne klase učinkovitosti IE5 bez spiralnog kućišta ugrađen je u ventilokomoru pravokutno na protok zraka, sa rotorom unatrag zakrivljenih lopatica koji je montiran direktno na osovini EC motora sa naprednom regulacijom broja okretaja postavljenom neposredno na ventilatorski panel. Rotor ventilatora je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 dio 1 – G 2,5. ili jednakovrijedna.
Tehnički podaci:
- Protok zraka: 1.520 m3/h,
- Vanjski pad tlaka: 400 Pa,
- Broj ventilatora: 1,
- SFP: 1.255 kW/(m3/h), (max)
- Snaga= 0,780 kW - IE5 EC
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 750 mm, minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 15dB pri 250 Hz
Zupčasta regulacijska žaluzina razreda zrakotijesnosti 2 po EN 1751 ili jednakovrijedna, sa vanjskim ležečim zupčanicima od polipropilena PA6+GF30%, okvirom i lamelama od aluminija EN AW-6060, brtvilom između lamela od EPDM materijala i sa pogonskom osovinom od pocinčanog čelika. Ugrađene su na unutarnjoji na strani kućišta, te pripremljene za ugradnju motornog pogona.
| Jedinica se isporučuje sa ugrađenim elektrokomandnim ormarom s automatskom regulacijom za upravljanje radom jedinice, sve ožičeno i ispitano, u kplu sa ožičenim upravljačem i svim potrebnim osjetnicima, termostatima, presostatima pogonima žaluzina. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | KLIMA KOMORA KK-5
Dvoetažna ventilokomora vanjske izvedbe s ugrađenim elektrokomandnim ormarom s automatskom regulacijom
Materijali:
- profili: Aluminij
- kutnici: Nylon
- vanjski plašt: pocinčano plastificirano
- unutarnji plašt: ZnAlMg – lim s dodatkom magnezija
- dno: ZnAlMg – lim s dodatkom magnezija
- vodiči: ZnAlMg – lim s dodatkom magnezija
- izolacija: Mineralna vuna 100kg/m3 kg/m3
- debljina pokrova: 50 mm
Jedinica je iznutra u potpunosi glatka i ima sva potrebna vrata ili pokrove za posluživanje i dostup do funkcijskih elemenata unutar kućišta. Duž oboda je ugrađen gumirani brtveni profil kvalitete EPDM. Vrata su na okvir pričvršćena pantima i zatvaraju se kukama.
Vodni priključci za grijač, hladnjak i glikolni rekuperator su u unutrašnjosti jedinice.
Jedinice su postavljene na nosive okvire koji su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima ili AL profila. U okvirima su otvori koji služe kao točke za dizanje, provrti za odvod kondenza i za pričvršćivanje nogica sa vijačnim spojem.
Haube su postavljene na otvorima za ulaz vanjskog zraka i za ispuh otpadnog zraka kod vanjskih izvedbi ventilokomora. Izrađene su od obojanog čeličnog lima i zaštitne mreže od pocinčane ili plastificirane čelične ploče.
Pokrov ventilokomore za vanjsku ugradnju je ugrađen na vanjskoj strani stropa ventiokomore i proteže se dijelom za odvođenje vode preko cijele jedinice. Izrađen je od obojanog čeličnog lima.
Mehaničke karakteristike kućišta ventilokomore po EN 1886, ili jednakovrijedna, su slijedeće:
- mehanička stabilnost: razred D1
- brtvenost kućišta pri negativnom tlaku -400 Pa: razred L1
- brtvenost kućišta pri pozitivnom tlaku +700 Pa: razred L1
- brtvenost ugrađenih filtera pri negativnom tlaku -400 Pa: razred F9
- brtvenost ugrađenih filtera pri pozitivnom tlaku +400 Pa: razred F9
- toplinska provodljivost kućišta: razred T2
- faktor toplinskih mostova razred TB2
- razred požarne otpornosti toplinske izolacije A1 po SIST EN 13501-1 ili jednakovrijedna
Energetska klasa uređaja (min): A+
Ukupni podaci za uređaj:
dužina: 5700 mm
širina: 1970 mm
visina: 1500 mm
težina: 2646 kg
Podaci o buci uređaja – dobava
- zvučna snaga (max): kućište 61,9 dB(A), uređaj ulaz 45,6 dB(A), uređaj izlaz 59,7 dB(A)
Podaci o buci uređaja – odsis
- zvučna snaga (max): kućište 59,4 dB(A), uređaj ulaz 52,5 dB(A), uređaj izlaz 53,9 dB(A)
Protok zraka kroz jedinicu:
Dovod: 7.740 m3/h
Odvod: 6.430 m3/h
DOVOD
Zupčasta regulacijska žaluzina razreda zrakotijesnosti 2 po EN 1751, ili jednakovrijedna, sa vanjskim ležečim zupčanicima od polipropilena PA6+GF30%, okvirom i lamelama od aluminija EN AW-6060 ili jednakovrijedna, brtvilom između lamela od EPDM materijala i sa pogonskom osovinom od pocinčanog čelika. Ugrađene su na unutarnjoji na strani kućišta, te pripremljene za ugradnju motornog pogona.
Vrećasti filter razreda filtracije F7 po EN 779, ili jednakovrijedna , dužine vreće 380 mm, ugrađen je u filterski okvir koji omogućuje postranično izvlačenje. Posluživanje filtera je kroz vrata za posluživanje.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 500 mm, , minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 15 dB pri 250 Hz
Dijagonalno ugrađen pločasti rekuperator temperaturnog učinka povrata otpadne topline iznad 67%, kod razmjera zračnih protoka 1:1. Jedinica sa pločastim rekuperatorom ima mimoilazni kanal za vanjski zrak sa žaluzijom i eliminator vodenih kapljica na strani odvodnog zraka, koji je sastavljen iz okvira od korozijski otpornog aluminija i sabirnih lamela od PPTV. Ispod rekuperatora i eliminatora je u dnu integrirana posuda za sakupljanje i odvod kondenzata od nehrđajučeg materijala.
Materijali rekuperatora:
- saće: Aluminij
- okvir: Aluminij
Tehnički podaci za zimsko razdoblje:
- stupanj povrata latentne topline: 82,8% (minimalno)
- stanje dovodnog zraka ispred jedinice: -6,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnog zraka iza jedinice: 15,50°C/20,0% r.vl.
- vraćena toplinska energija: 59,40 kW
Tehnički podaci za ljetno razdoblje:
- stupanj povrata latentne topline: 75,3% (minimalno)
- stanje dovodnog zraka ispred jedinice: 33,00°C/45,0% r.vl.
- stanje dovodnog zraka iza jedinice: 27,70°C/61,0% r.vl.
- vraćena toplinska energija: 13,55 kW
Eliminator vodenih kapljica izrađen je iz okvira od Al profila u koji su jednakomjerno ugrađene plastične lamele od polypropilena za prikupljanje i odvajanje vodenih kapljica. Trajna temperaturna otpornost lamela je do 125°C, ugrađene su unutar kućišta jedinice u toku struje zraka, iza hladnjaka ili direktnog isparivača. Postavlja se iznad kade ili posude za prikupljanje kondenzata, te ga je preko vodilica moguće izvući iz kućišta ventilokomore.
Direktno pogonjeni ventilator sa EC motorom ugrađen direktno na ventilatorskoj osovini, minimalne klase učinkovitosti IE5 bez spiralnog kućišta ugrađen je u ventilokomoru pravokutno na protok zraka, sa rotorom unatrag zakrivljenih lopatica koji je montiran direktno na osovini EC motora sa naprednom regulacijom broja okretaja postavljenom neposredno na ventilatorski panel. Rotor ventilatora je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 dio 1 – G 2,5. ili jednakovrijedna
Tehnički podaci:
- Protok zraka: 7.740 m3/h,
- Vanjski pad tlaka: 500 Pa,
- Broj ventilatora: 2,
- SFP: 1.436 kW/(m3/h), (max)
- Snaga= 2,500 kW - IE5 EC
DX hladnjak / grijač
Iza hladnjaka je po potrebi ugrađen eliminator vodenih kapljica, koji je sastavljen iz okvira od korozijski otpornog aluminija i sabirnih lamela od PPTV. Ispod hladnjaka i eliminatora je posuda za sakupljanje i odvod kondenzata od nehrđajučeg materijala.
Materijali:
- okvir: Pocinčano
- cijevi: Bakar
- lamele: Aluminij
- sabirna cijev: Bakar
Tehnički podaci:
- hladivo: R410A
- temperatura isparivanja: 7,00°C
- potrebna rashladna snaga: 41,43kW
- temperatura ispred hladnjaka: 27,70°C/61,0%
- temperatura iza hladnjaka: 19,00°C/83,5%
- brzina zraka (max): 2,29 m/s
Režim grijanja:
- hladivo: R410A
- temperatura kondenzacije: 35,00°C
- potrebna snaga grijanja: 34,03kW
- temperatura ispred kondenzatora: 15,50°C
- temperatura iza kondenzatora: 28,54°C
Eliminator vodenih kapljica izrađen je iz okvira od Al profila u koji su jednakomjerno ugrađene plastične lamele od polypropilena za prikupljanje i odvajanje vodenih kapljica. Trajna temperaturna otpornost lamela je do 125°C, ugrađene su unutar kućišta jedinice u toku struje zraka, iza hladnjaka ili direktnog isparivača. Postavlja se iznad kade ili posude za prikupljanje kondenzata, te ga je preko vodilica moguće izvući iz kućišta ventilokomore.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 500 mm, minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 15dB pri 250 Hz
Fleksibilni priključak razreda zrakotijesnosti C po EN13810, ili jednakovrijedna, i po EN 1507 , ili jednakovrijedna, u području od ±1500 Pa, sastavljen je iz dva prirubnička okvira od pocinčanog lima sa integriranom brtvenom trakom od EPDM gume i fleksibilnog dijela od nehigroskopskog materijala otpornog na temperature u području od -10 do +80°C.
ODVOD
Vrećasti filter razreda filtracije F7 po EN 779, ili jednakovrijedna, dužine vreće 380 mm, ugrađen je u filterski okvir koji omogućuje postranično izvlačenje. Posluživanje filtera je kroz vrata za posluživanje.
Fleksibilni priključak razreda zrakotijesnosti C po EN13810, ili jednakovrijedna, i po EN 1507 ili jednakovrijedna u području od ±1500 Pa, sastavljen je iz dva prirubnička okvira od pocinčanog lima sa integriranom brtvenom trakom od EPDM gume i fleksibilnog dijela od nehigroskopskog materijala otpornog na temperature u području od -10 do +80°C.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 500 mm, , minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min.15 dB pri 250 Hz
Direktno pogonjeni ventilator sa EC motorom ugrađen direktno na ventilatorskoj osovini, minimalne klase učinkovitosti IE5 bez spiralnog kućišta ugrađen je u ventilokomoru pravokutno na protok zraka, sa rotorom unatrag zakrivljenih lopatica koji je montiran direktno na osovini EC motora sa naprednom regulacijom broja okretaja postavljenom neposredno na ventilatorski panel. Rotor ventilatora je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 dio 1 – G 2,5, ili jednakovrijedna.
Tehnički podaci:
- Protok zraka: 6.430 m3/h,
- Vanjski pad tlaka: 400 Pa,
- Broj ventilatora: 2,
- SFP: 1.221 kW/(m3/h) (max)
- Snaga= 2,400 kW - IE5 EC
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 500 mm, , minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: min. 15 dB pri 250 Hz
Zupčasta regulacijska žaluzina razreda zrakotijesnosti 2 po EN 1751, ili jednakovrijedna, sa vanjskim ležečim zupčanicima od polipropilena PA6+GF30%, okvirom i lamelama od aluminija EN AW-6060, brtvilom između lamela od EPDM materijala i sa pogonskom osovinom od pocinčanog čelika. Ugrađene su na unutarnjoji na strani kućišta, te pripremljene za ugradnju motornog pogona.
| Jedinica se isporučuje sa ugrađenim elektrokomandnim ormarom s automatskom regulacijom za upravljanje radom jedinice, sve ožičeno i ispitano, u kplu sa ožičenim upravljačem i svim potrebnim osjetnicima, termostatima, presostatima pogonima žaluzina. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | KLIMA KOMORA KK-6
Dvoetažna ventilokomora vanjske izvedbe s ugrađenim elektrokomandnim ormarom s automatskom regulacijom
Materijali:
- profili: Aluminij
- kutnici: Nylon
- vanjski plašt: pocinčano plastificirano
- unutarnji plašt: ZnAlMg – lim s dodatkom magnezija
- dno: ZnAlMg – lim s dodatkom magnezija
- vodiči: ZnAlMg – lim s dodatkom magnezija
- izolacija: Mineralna vuna 100kg/m3 kg/m3
- debljina pokrova: 50 mm
Jedinica je iznutra u potpunosi glatka i ima sva potrebna vrata ili pokrove za posluživanje i dostup do funkcijskih elemenata unutar kućišta. Duž oboda je ugrađen gumirani brtveni profil kvalitete EPDM. Vrata su na okvir pričvršćena pantima i zatvaraju se kukama.
Vodni priključci za grijač, hladnjak i glikolni rekuperator su u unutrašnjosti jedinice.
Jedinice su postavljene na nosive okvire koji su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima ili AL profila. U okvirima su otvori koji služe kao točke za dizanje, provrti za odvod kondenza i za pričvršćivanje nogica sa vijačnim spojem.
Haube su postavljene na otvorima za ulaz vanjskog zraka i za ispuh otpadnog zraka kod vanjskih izvedbi ventilokomora. Izrađene su od obojanog čeličnog lima i zaštitne mreže od pocinčane ili plastificirane čelične ploče.
Pokrov ventilokomore za vanjsku ugradnju je ugrađen na vanjskoj strani stropa ventiokomore i proteže se dijelom za odvođenje vode preko cijele jedinice. Izrađen je od obojanog čeličnog lima.
Mehaničke karakteristike kućišta ventilokomore po EN 1886, ili jednakovrijedna, su slijedeće:
- mehanička stabilnost: razred D1
- brtvenost kućišta pri negativnom tlaku -400 Pa: razred L1
- brtvenost kućišta pri pozitivnom tlaku +700 Pa: razred L1
- brtvenost ugrađenih filtera pri negativnom tlaku -400 Pa: razred F9
- brtvenost ugrađenih filtera pri pozitivnom tlaku +400 Pa: razred F9
- toplinska provodljivost kućišta: razred T2
- faktor toplinskih mostova razred TB2
- razred požarne otpornosti toplinske izolacije A1 po SIST EN 13501-1 ili jednakovrijedna,
Energetska klasa uređaja (min): A+
Ukupni podaci za uređaj:
dužina: 5300 mm
širina: 1055 mm
visina: 1300 mm
težina: 1254 kg
Podaci o buci uređaja – dobava
- zvučna snaga (max): kućište 59,3 dB(A), uređaj ulaz 46,7 dB(A), uređaj izlaz 59,3 dB(A)
Podaci o buci uređaja – odsis
- zvučna snaga (max): kućište 58,8 dB(A), uređaj ulaz 55,2 dB(A), uređaj izlaz 55,2 dB(A)
Protok zraka kroz jedinicu:
Dovod: 2.060 m3/h
Odvod: 2.060 m3/h
DOVOD
Zupčasta regulacijska žaluzina razreda zrakotijesnosti 2 po EN 1751, ili jednakovrijedna, sa vanjskim ležečim zupčanicima od polipropilena PA6+GF30%, okvir, brtvilom između lamela od EPDM materijala i sa pogonskom osovinom od pocinčanog čelika. Ugrađene su na unutarnjoji na strani kućišta, te pripremljene za ugradnju motornog pogona.
Vrećasti filter razreda filtracije F7 po EN 779, ili jednakovrijedna, dužine vreće 380 mm, ugrađen je u filterski okvir koji omogućuje postranično izvlačenje. Posluživanje filtera je kroz vrata za posluživanje.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 700 mm, minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: 15 dB pri 250 Hz
Dijagonalno ugrađen pločasti rekuperator temperaturnog učinka povrata otpadne topline iznad 67%, kod razmjera zračnih protoka 1:1. Jedinica sa pločastim rekuperatorom ima mimoilazni kanal za vanjski zrak sa žaluzijom i eliminator vodenih kapljica na strani odvodnog zraka, koji je sastavljen iz okvira od korozijski otpornog aluminija i sabirnih lamela od PPTV. Ispod rekuperatora i eliminatora je u dnu integrirana posuda za sakupljanje i odvod kondenzata od nehrđajučeg materijala.
Materijali rekuperatora:
- saće: Aluminij
- okvir: Aluminij
Tehnički podaci za zimsko razdoblje:
- stupanj povrata latentne topline (min): 86,6%
- stanje dovodnog zraka ispred jedinice: -6,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnog zraka iza jedinice: 16,50°C/19,0% r.vl.
- vraćena toplinska energija: 16,53 kW
Tehnički podaci za ljetno razdoblje:
- stupanj povrata latentne topline (min): 85,3%
- stanje dovodnog zraka ispred jedinice: 33,00°C/45,0% r.vl.
- stanje dovodnog zraka iza jedinice: 27,00°C/63,0% r.vl.
- vraćena toplinska energija: 4,09 kW
Direktno pogonjeni ventilator sa EC motorom ugrađen direktno na ventilatorskoj osovini, minimalne klase učinkovitosti IE5 bez spiralnog kućišta ugrađen je u ventilokomoru pravokutno na protok zraka, sa rotorom unatrag zakrivljenih lopatica koji je montiran direktno na osovini EC motora sa naprednom regulacijom broja okretaja postavljenom neposredno na ventilatorski panel. Rotor ventilatora je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 dio 1 – G 2,5, ili jednakovrijedna
Tehnički podaci:
- Protok zraka: 2.060 m3/h,
- Vanjski pad tlaka: 500 Pa,
- Broj ventilatora: 1,
- SFP: 1.423 kW/(m3/h), (max)
- Snaga= 1,300 kW - IE5 EC
DX hladnjak / grijač
Iza hladnjaka je po potrebi ugrađen eliminator vodenih kapljica, koji je sastavljen iz okvira od korozijski otpornog aluminija i sabirnih lamela od PPTV. Ispod hladnjaka i eliminatora je posuda za sakupljanje i odvod kondenzata od nehrđajučeg materijala.
Materijali:
- okvir: Pocinčano
- cijevi: Bakar
- lamele: Aluminij
- sabirna cijev: Bakar
Tehnički podaci:
- hladivo: R410A
- temperatura isparivanja: 7,00°C
- potrebna rashladna snaga: 10,33kW
- temperatura ispred hladnjaka: 27,00°C/63,0%
- temperatura iza hladnjaka: 19,00°C/83,4%
- brzina zraka (max): 1,70 m/s
Režim grijanja:
- hladivo: R410A
- temperatura kondenzacije: 35,00°C
- potrebna snaga grijanja: 8,07kW
- temperatura ispred kondenzatora: 16,50°C
- temperatura iza kondenzatora: 28,11°C
Eliminator vodenih kapljica izrađen je iz okvira od Al profila u koji su jednakomjerno ugrađene plastične lamele od polypropilena za prikupljanje i odvajanje vodenih kapljica. Trajna temperaturna otpornost lamela je do 125°C, ugrađene su unutar kućišta jedinice u toku struje zraka, iza hladnjaka ili direktnog isparivača. Postavlja se iznad kade ili posude za prikupljanje kondenzata, te ga je preko vodilica moguće izvući iz kućišta ventilokomore.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 700 mm, minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: 15 dB pri 250 Hz
Fleksibilni priključak razreda zrakotijesnosti C po EN13810, ili jednakovrijedna, i po EN 1507, ili jednakovrijedna, u području od ±1500 Pa, sastavljen je iz dva prirubnička okvira od pocinčanog lima sa integriranom brtvenom trakom od EPDM gume i fleksibilnog dijela od nehigroskopskog materijala otpornog na temperature u području od -10 do +80°C.
ODVOD
Vrećasti filter razreda filtracije F7 po EN 779, ili jednakovrijedna, dužine vreće 380 mm, ugrađen je u filterski okvir koji omogućuje postranično izvlačenje. Posluživanje filtera je kroz vrata za posluživanje.
Fleksibilni priključak razreda zrakotijesnosti C po EN13810, ili jednakovrijedna, i po EN 1507, ili jednakovrijedna, u području od ±1500 Pa, sastavljen je iz dva prirubnička okvira od pocinčanog lima sa integriranom brtvenom trakom od EPDM gume i fleksibilnog dijela od nehigroskopskog materijala otpornog na temperature u području od -10 do +80°C.
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 700 mm, minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: 15 dB pri 250 Hz
Direktno pogonjeni ventilator sa EC motorom ugrađen direktno na ventilatorskoj osovini, minimalne klase učinkovitosti IE5 bez spiralnog kućišta ugrađen je u ventilokomoru pravokutno na protok zraka, sa rotorom unatrag zakrivljenih lopatica koji je montiran direktno na osovini EC motora sa naprednom regulacijom broja okretaja postavljenom neposredno na ventilatorski panel. Rotor ventilatora je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 dio 1 – G 2,5., ili jednakovrijedna,
Tehnički podaci:
- Protok zraka: 2.060 m3/h,
- Vanjski pad tlaka: 400 Pa,
- Broj ventilatora: 1,
- SFP: 1.450 kW/(m3/h), (max)
- Snaga= 1,300 kW - IE5 EC
Prigušivač zvuka sastavljen je od odgovarajućeg broja prigušnih kulisa širine 200 mm, dužine 700 mm, minimalno prigušenje pri 250Hz je 15 dB, izrađen iz okvira od Pocinčano i punila od mineralne vune kaširane staklenim ovalom, namijenjen za osiguranje stupnjeva prigušenja: 15 dB pri 250 Hz
Zupčasta regulacijska žaluzina razreda zrakotijesnosti 2 po EN 1751, ili jednakovrijedna, sa vanjskim ležečim zupčanicima od polipropilena PA6+GF30%, okvirom i lamelama od aluminija EN AW-6060, brtvilom između lamela od EPDM materijala i sa pogonskom osovinom od pocinčanog čelika. Ugrađene su na unutarnjoji na strani kućišta, te pripremljene za ugradnju motornog pogona.
| Jedinica se isporučuje sa ugrađenim elektrokomandnim ormarom s automatskom regulacijom za upravljanje radom jedinice, sve ožičeno i ispitano, u kplu sa ožičenim upravljačem i svim potrebnim osjetnicima, termostatima, presostatima pogonima žaluzina. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Kupaonski ventilatori za ugradnju na zid ili u spušteni strop, kpl s automatikom za uključivanje preko prekidača svjetla i isključivanje nakon 6 minuta. Ventilator je opremljen kučištem sa nepovratnom zaklopkom za sprečavanje ulaska vanjskog zraka. Ventilator se isporučuje u zaštiti za ugradnju u prostor 1 (IPX 5)
6.1. | L=80 m3/h
Δpext=240 Pa
Nel=34 W; 230V/50Hz
- kpl u opisu navedene opreme i materijala kpl 1,00
- kučište za ugradnju u spušteni strop kom 1,0
|  | kpl | 8 | 0 | 0
6.2. | L=80 m3/h
Δpext=240 Pa
Nel=34 W; 230V/50Hz
- kpl u opisu navedene opreme i materijala kpl 1,00
- kučište za ugradnju na zid kom 1,00
|  | kpl | 2 | 0 | 0
7. | Krovni ventilator sa vertikalnim ispuhom. Okvir izrađen od plastificiranog i obojanog pocinčanog lima, a vanjsko kućište i unatrag zakrivljene lopatice ventilatora od aluminija. Dodatno zvučno izoliran mineralnom vunom debljine 50 mm čime je smanjena razina buke. Primjeren i za ugradnju u primorskom okruženju. Motor je izvan toka struje zraka. Konstantno djelovanje pri temperaturi transportiranog zraka do 120°C. Uređaj ima ugrađen termički kontakt sa električnim resetom za zaštitu motora. Ugrađeni EC motori sa visokom učinkovitošću. Brzinska regulacija od 0-100%. Zaštita motora IP 55. Izolacijski razred motora F.
7.1. | oznaka u dokumentaciji: O-1.1., O-2.1
Protok zraka: 5000 m3/h
Vanjski pad tlaka: 600 Pa
Napajanje: 400V / 50Hz / 3 ̴
Priključna snaga: 1975 W
Nazivna struja: 2,91 A
Zvučni tlak na 4m: 50dB
Težina: 71 kg
Oprema:
- Krovno postolje sa prigušivačem 450/500 kom. 1
- Gibljivi priključak s prirubnicama 355/500 kom. 1
- Prijelazni komad 450/500 kom. 1
- Prirubnica 355/500 kom. 1
Motorni pogonom on/off 24 VAC montirano na žaluzinu (0-10V) kom. 1
|  | kpl | 2 | 0 | 0
7.2. | oznaka u dokumentaciji: O-1.2., O-2.2
Protok zraka: 3500 m³/h
Vanjski pad tlaka: 500 Pa
Napajanje: 400V / 50Hz / 3 ̴
Priključna snaga: 974 W
Nazivna struja: 1,6 A
Zvučni tlak na 4m: 47 dB
Težina: 53,5 kg
Oprema:
- Krovno postolje sa prigušivačem 450/500 kom. 1
- Gibljivi priključak s prirubnicama 355/500 kom. 1
- Prijelazni komad 450/500 kom. 1
- Prirubnica 355/500 kom. 1
Motorni pogonom on/off 24 VAC montirano na žaluzinu (0-10V) kom. 1
|  | kpl | 2 | 0 | 0
7.3. | oznaka u dokumentaciji: O-3
Protok zraka: 2500 m3/h
Vanjski pad tlaka: 600 Pa
Napajanje: 400V / 50Hz / 3 ̴
Priključna snaga: 974 W
Nazivna struja: 1,6 A
Zvučni tlak na 4m: 47 dB
Težina: 53,5 kg
Oprema:
- Krovno postolje sa prigušivačem 450/500 kom. 1
- Gibljivi priključak s prirubnicama 355/500 kom. 1
- Prijelazni komad 450/500 kom. 1
- Prirubnica 355/500 kom. 1
Motorni pogonom on/off 24 VAC montirano na žaluzinu (0-10V) kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Okrugli kanalski ventilator od specijalnog kompozita za ugradnju na okrugli ventilacijski kanal. S priloženim nosačem za montažu ventilatora na zid ili strop. Montaža na okrugli kanal vrši se pomoću kanalskih obujmica koje umanjuju prijenos vibracija uzduž kanala. Ventilator se može ugraditi u bilo kojem položaju i ne zahtjeva dodatno održavanje. Rotor ventilatora ima unazad zakrivljene lopatice, te je statično i dinamično uravnotežen. Ugrađeni EC motori sa visokom učinkovitošću. Brzinska regulacija je moguća od 0-100% sa bezstupanjskim tiristorom. Zaštita motora IP 44. Izolacijski razred motora B.
oznaka u dokumentaciji: V-3.1
Protok zraka: 1550m3/h
Vanjski pad tlaka: 150 Pa
Napajanje: 230V / 50Hz / 1 ̴
Priključna snaga: 170 W
Nazivna struja: 1,34 A
Zvučni tlak na 3m: 50 dB
Težina: 3,8 kg
Oprema:
- brze spojnice Ø250 kom. 2
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Okruglo kanalski ventilator od pocinčanog lima za ugradnju na okrugli ventilacijski kanal. S priloženim nosačem za montažu ventilatora na zid ili strop. Montaža na okrugli kanal vrši se pomoću kanalskih obujmica FK, koje umanjuju prijenos vibracija uzduž kanala. Ventilator se može ugraditi u bilo kojem položaju i ne zahtjeva dodatno održavanje. Rotor ventilatora ima unazad zakrivljene lopatice, te je statično i dinamično uravnotežen. Uređaj ima ugrađen termički kontakt sa električnim resetom za zaštitu motora. Brzinska regulacija izvodi se bezstupanjskim tiristorskim regulatorom. Zaštita motora IP 44. Izolacijski razred motora F.
9.1. | oznaka u dokumentaciji: O-4
Protok zraka: 300 m3/h
Vanjski pad tlaka: 250 Pa
Napajanje: 230V / 50Hz / 1 ̴
Priključna snaga: 102 W
Nazivna struja: 0,447 A
Zvučni tlak na 3m: 46 dB
Težina: 4 kg
Oprema:
- brze spojnice Ø 160 kom. 2
- vremenski relej kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9.2. | oznaka u dokumentaciji: O-5
Protok zraka: 100 m3/h
Vanjski pad tlaka: 250 Pa
Napajanje: 230V / 50Hz / 1 ̴
Priključna snaga: 53 W
Nazivna struja: 0,229 A
Zvučni tlak na 3m: 44 dB
Težina: 2,9 kg
Oprema:
- brze spojnice Ø 125 kom. 2
- vremenski relej kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9.3. | oznaka u dokumentaciji: O-6
Protok zraka: 320 m3/h
Vanjski pad tlaka: 250 Pa
Napajanje: 230V / 50Hz / 1 ̴
Priključna snaga: 102 W
Nazivna struja: 0,447 A
Zvučni tlak na 3m: 46 dB
Težina: 4 kg
Oprema:
- brze spojnice Ø 160 kom. 2
- vremenski relej kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9.4. | oznaka u dokumentaciji: O-7
Protok zraka: 640 m3/h
Vanjski pad tlaka: 250 Pa
Napajanje: 230V / 50Hz / 1 ̴
Priključna snaga: 145 W
Nazivna struja: 0,631 A
Zvučni tlak na 3m: 48 dB
Težina: 4,8 kg
Oprema:
- brze spojnice Ø 200 kom. 2
- vremenski relej kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9.5. | oznaka u dokumentaciji: O-8
Protok zraka: 560 m3/h
Vanjski pad tlaka: 280 Pa
Napajanje: 230V / 50Hz / 1 ̴
Priključna snaga: 145 W
Nazivna struja: 0,631 A
Zvučni tlak na 3m: 48 dB
Težina: 4,8 kg
Oprema:
- brze spojnice Ø 200 kom. 2
- vremenski relej kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
MONTAŽA ELEMENATA VENTILACIJSKOG SUSTAVA KUHINJE
10. | SLASTIČARNA
10.1. | ŠTEDNA KUHINJSKA NAPA SA OPREMOM
Visokoučinkovita štedna kuhinjska napa od plemenitog čelika kvalitete 1.4301, sa sustavom povrata toplinske energije otpadnog zraka pomoću pločastog rekuperatora sa Eurovent certifikatom, temperaturne iskoristivosti i preko 65%. Pločasti rekuperator ima dovoljno male dimenzije, da ga je moguće prati u perilici suđa. Ovisno o veličini, kuhinjske nape se sastoje od jedne ili više sekcija. Pojedinačnim sekcijama može se prilagoditi nominalni protok zraka na način da se djelovanje nape prilagodi specifičnim karakteristikama toplinskih elemenata ispod svakog dijela. U napu je ugrađen visokoučinkoviti sustav filtracije otpadnog zraka od labirintnih filtera, filtera od metalnog pletiva i pločastog izmjenjivača topline. Sustav filtracije treba da ima certifikat o učinkovitosti filtracije uljnih čestica u mikronima po VDI 2052-16 ili jednakovrijedna. Labirintni filteri ugrađeni su u napu pod kutem od 45 stupnjeva skladno sa zahtjevima VDI 2052 i NFPA 96 ili jednakovrijedna.
Svježi zrak upuhuje se u kuhinju kroz proreze na vrhu nape po cijelom obodu i na prednjim perforiranim stranama nape kako bi se postigao jednakomjeran odvod viška topline oko elemenata za kuhanje, te u skladu s VDI 20526 ili jednakovrijedna i s do 30% manjom potrebom za svježim zrakom. Kuhinjska napa mora imati prikladnu konstrukciju usisnog područja nape, tako da se mjerenjem dokazana visoka učinkovitost odsisavanja otpadnog zraka može postići i s do 30% manjim protokom otpadnog zraka kao što je predviđeno prema EN 16282-16 ili jednakovrijedna. Važan element ove konstrukcije je u skladu s EN 16282-1 6 ili jednakovrijedna, upuhivanje male količine svježeg zraka kroz uske proreze po cijelom unutarnjem obodu nape natrag u napu. Veličina tog protoka zraka može varirati u pojedinim dijelovima nape kako bi se osigurala visoka učinkovitost nape pri različitim emisijama vodene pare. Stavka uključuje puštanje u pogon.
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Štedna kuhinjska napa uključuje: • Vodeni grijač za dogrijavanje zraka na željenu temperaturu. • "By-pass" za "free cooling", reguliran motornim pogonom. • Rasvjetu ugrađenu iznad stakla. • Kanalske priključke za dovod i odvod zraka. • Temperaturne senzore za zrak.
• Dodatni kanalni priključci za dovod svježeg temperaturno pripremljenog zraka u prostore kuhinje koji su udaljeniji od nape.
Napa treba biti ugrađena skladno sa EN 16282-1 ili jednakovrijedna, tako, da je donji rub nape udaljen 2100 mm od poda. Zbog toga treba imati napa visinu oko 600 mm.
Protok odvod: 2.500 m3/h
Pad tlaka u napi odvod: 140 Pa
Protok dovod: 2.500 m3/h
Pad tlaka u napi dovod: 100 Pa
Grijač vodeni
Pgr = 13 kW
Tvode = 70/50 °C
Qvode = 0,15 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dužina L = 3600 mm
Širina B = 1200 mm
Visina H = 620 mm
Hidraulični modul za vodeno grijanje ugrađen u napu
Hidraulični modul sadrži: regulacijski ventil s motornim pogonom, pumpu, prigušni ventil, zaporni ventili, ventil za ispust-punjenje i potopne temperaturne osjetnike za mjerenje temperature dovodne i odvodne vode.
Krajnji sastav štedne nape na objektu
Zaštićena, krajnje sastavljena kuhinjska napa sa sastavnim funkcionalnim dijelovima od nehrđajućeg čelika, funkcionalna je kada su središnji dijelovi kuhinjske nape sukladno uputstvima proizvođača ovješeni na strop, spojeni na ventilacijski sustav i na sustav vodenog grijanja. Montaža se izvodi prije postavljanja termičkog bloka. Ukoliko su elementi termičkog bloka već postavljeni, naručitelj radova ih mora zaštititi na način da serviser po njima može hodati.
Inox obloga između štedne nape i stropa
Inox obloga u prostoru između nape i stropa. Izrađuje se na osnovi napravljene izmjere na objektu. Montira se po gornjem unutarnjem obodu nape po detalju proizvođača nape. Visina obloge je približno 200 mm.
| Montaža inox obloge između glavne štedne nape i stropa. | kpl | 1 | 0 | 0
10.2. | REGULACIJSKI SUSTAV ZA POTPUNU VENTILACIJU KUHINJE sa slijedećim osnovnim funkcijama:
• Upravljanje različitih dovoda i odvoda zraka.
• Upravljanje EC ventilatora
• Upravljanje ventilatora za dovod svježeg zraka iz glavne štedne nape u druge prostorije, gdje nema prozračivanja direktno sa štednom napom.
• Upravljanje hidrauličnog modul u glavnoj štednoj napi za vodeno grijanje dovodnog zraka.
• Regulacija hlađenja na direktnu ekspanziju sa analognim izlazom 0-10 V. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. Uslovi regulacije: • Analogni ulaz 0-10 V za regulaciju snage hlađenja. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. • Digitalni izlaz (bez potencijala) o alarmu uređaja. • Opcija - digitalni ulaz za uključivanje i isključivanje rada rashladnog uređaja.
• Automatsko uključivanje i isključivanje sustava prozračivanja prema namještenom tjednom rasporedu.
• Automatsko upozorenje korisnika na intervencije održavanja i servisa.
• Provedba sigurnosnih i zaštitnih funkcija.
• Alarm za poremećaj u radu i zastoj.
• Povijest poremećaja u radu i zastoja.
SUSTAV AUTOMATSKE REGULACIJE PROTOKA ZRAKA
• Automatska regulacija protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape za sve kuhinjske nape regulirane sa regulacijskim sustavom osigurava visoke uštede toplinske i električne energije zajedno sa dobrim uvjetima za rad u kuhinji. Sustav štedi i više od 50% toplinske energije za grijanje zraka za odvodne kuhinjske nape, kao i više od 50% električne energije za ventilatore za sve nape u sustavu. Sustav automatske regulacije povećava prosječnu temperaturu otpadnog zraka ispod nape i na taj način povećava učinkovitost sustava za povrat topline štednih napa. Uz sustav povrata topline iz zraka štedi se i više od 85% toplinske energije za grijanje zraka pomoću automatskog sustava kontrole protoka zraka.
• Automatsko podešavanje raspoloživog tlaka zajedničkog dovodnog i odvodnog ventilatora onoj napi u sustavu, koja zahtjeva najviši tlak. Tako se postiže dodatna ušteda električne energije za ventilatore i osigurava niža razina buke ventilatora.
• Neprekidna opskrba sa potrebnim protokom zraka pojedinog dovoda i odvoda zraka bez obzira na promjene drugih korisnika zraka, koji su povezani na isti ventilator.
• Kompenzacija zraka za odvodne nape sa dovodom svježeg zraka iz glavne štedne nape, da se postigne kontroliran podtlak u prostorijama kuhinje. Tako se kompenziraju odvodi zraka odvodnih napa reguliranih sa regulacijskim sustavom kao i odvodnih ventilator koji rade autonomno sa takvom količinom dovedenog zraka, kojeg omugućava štedna napa.
| Odgovarajući sustav automatske regulacije protoka zraka | kpl | 1 | 0 | 0
10.3 | PERIFERNA OPREMA SUSTAVA VENTILACIJE KUHINJE
Upravljački panel glavne štedne kuhinjske nape nadžbukne izvedbe sa sljedećim funkcijama:
• Namještanje i praćenje radnih parametara sustava.
• Signaliziranje vrste kvara, začepljenosti dovodnog filtera i potrebe po pranju odvodnog filtera.
• Resetiranje grešaka sustava.
Periferna oprema glavne kuhinjske štedne nape
Kanalni temperaturni senzor otpadnog zraka NTC kom.1
Prostorni temperaturni senzor NTC kom.2
Periferna oprema dovodnog ventilatorskog uređaja
Kanalni temperaturni senzor vanjskog zraka NTC kom.1
Senzor tlaka 4-20 mA, -100 - 2500 Pa za upravljanje konstantnog tlaka dovodnog ventilatora. kom. 1
Periferna oprema glavnog odvodnog ventilatora
Senzor tlaka 4-20 mA, -100 - 2500 Pa za upravljanje konstantnog tlaka glavnog odvodnog ventilatora. kom. 1
Motorni pogonom on/off 24 VAC montirano na žaluzijo. kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
10.4. | ŽALUZINE
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 400 x 400 mm sa nosačem za motorni pogon za zatvaranje protoka zraka za glavni odvodni ventilator. | kom | 1 | 0 | 0
11. | PRAKTIKUM 1
11.1. | ŠTEDNA KUHINJSKA NAPA SA OPREMOM STANICA 1, 2, 3, 4
Visokoučinkovita štedna kuhinjska napa od plemenitog čelika kvalitete 1.4301, sa sustavom povrata toplinske energije otpadnog zraka pomoću pločastog rekuperatora sa Eurovent certifikatom, temperaturne iskoristivosti i preko 65%. Pločasti rekuperator ima dovoljno male dimenzije, da ga je moguće prati u perilici suđa. Ovisno o veličini, kuhinjske nape se sastoje od jedne ili više sekcija. Pojedinačnim sekcijama može se prilagoditi nominalni protok zraka na način da se djelovanje nape prilagodi specifičnim karakteristikama toplinskih elemenata ispod svakog dijela. U napu je ugrađen visokoučinkoviti sustav filtracije otpadnog zraka od labirintnih filtera, filtera od metalnog pletiva i pločastog izmjenjivača topline. Sustav filtracije treba da ima certifikat o učinkovitosti filtracije uljnih čestica u mikronima po VDI 2052-16 ili jednakovrijedna. Labirintni filteri ugrađeni su u napu pod kutem od 45 stupnjeva skladno sa zahtjevima VDI 2052 i NFPA 96 ili jednakovrijedna. Stavka uključuje puštanje u pogon.
Svježi zrak upuhuje se u kuhinju kroz proreze na vrhu nape po cijelom obodu i na prednjim perforiranim stranama nape kako bi se postigao jednakomjeran odvod viška topline oko elemenata za kuhanje, te u skladu s VDI 20526 ili jednakovrijedna i s do 30% manjom potrebom za svježim zrakom. Kuhinjska napa mora imati prikladnu konstrukciju usisnog područja nape, tako da se mjerenjem dokazana visoka učinkovitost odsisavanja otpadnog zraka može postići i s do 30% manjim protokom otpadnog zraka kao što je predviđeno prema EN 16282-16 ili jednakovrijedna. Važan element ove konstrukcije je u skladu s EN 16282-1 6 ili jednakovrijedna, upuhivanje male količine svježeg zraka kroz uske proreze po cijelom unutarnjem obodu nape natrag u napu. Veličina tog protoka zraka može varirati u pojedinim dijelovima nape kako bi se osigurala visoka učinkovitost nape pri različitim emisijama vodene pare.
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Štedna kuhinjska napa uključuje: • Vodeni grijač za dogrijavanje zraka na željenu temperaturu. • "By-pass" za "free cooling", reguliran motornim pogonom. • Rasvjetu ugrađenu iznad stakla. • Kanalske priključke za dovod i odvod zraka. • Temperaturne senzore za zrak.
Napa treba biti ugrađena skladno sa EN 1 6282-1 ili jednakovrijedna, tako da je donji rub nape udaljen 2100 mm od poda. Zbog toga treba imati napa visinu oko 600 mm.
Protok odvod: 3.000 m3/h
Pad tlaka u napi odvod: 120 Pa
Protok dovod: 4.000 m3/h
Pad tlaka u napi dovod: 100 Pa
Grijač vodeni
Pgr = 20 kW
Tvode = 70/50 °C
Qvode = 0,24 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dužina L = 3400 mm
Širina B = 2000 mm
Visina H = 620 mm
Hidraulični modul za vodeno grijanje ugrađen u napu
Hidraulični modul sadrži: regulacijski ventil s motornim pogonom, pumpu, prigušni ventil, zaporni ventili, ventil za ispust-punjenje i potopne temperaturne osjetnike za mjerenje temperature dovodne i odvodne vode.
Krajnji sastav štedne nape na objektu
Zaštićena, krajnje sastavljena kuhinjska napa sa sastavnim funkcionalnim dijelovima od nehrđajućeg čelika, funkcionalna je kada su središnji dijelovi kuhinjske nape sukladno uputstvima proizvođača ovješeni na strop, spojeni na ventilacijski sustav i na sustav vodenog grijanja. Montaža se izvodi prije postavljanja termičkog bloka. Ukoliko su elementi termičkog bloka već postavljeni, naručitelj radova ih mora zaštititi na način da serviser po njima može hodati.
Inox obloga između štedne nape i stropa
Inox obloga u prostoru između nape i stropa. Izrađuje se na osnovi napravljene izmjere na objektu. Montira se po gornjem unutarnjem obodu nape po detalju proizvođača nape. Visina obloge je približno 200 mm.
| Montaža inox obloge između glavne štedne nape i stropa. | kpl | 1 | 0 | 0
11.2. | KLASIČNA ODVODNA NAPA PROF. STANICA
Napa je proizvedena od plemenitog čelika kvalitete 1.4301.
Labirintni filteri
Pleteni filteri
Ugrađena regulacijska zaklopka
Rasvjeta nape
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Protok odvod: 2.000 m3/h
| Odgovara: klasična kuhinjska napa 3000 x 1300, priključak na kanal 2 x 400 x 300 | kom | 1 | 0 | 0
11.3. | REGULACIJSKI SUSTAV ZA POTPUNU VENTILACIJU KUHINJE sa slijedećim osnovnim funkcijama:
• Upravljanje različitih dovoda i odvoda zraka.
• Upravljanje EC ventilatora
• Upravljanje hidrauličnog modul u glavnoj štednoj napi za vodeno grijanje dovodnog zraka.
• Regulacija hlađenja na direktnu ekspanziju sa analognim izlazom 0-10 V. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. Uslovi regulacije: • Analogni ulaz 0-10 V za regulaciju snage hlađenja. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. • Digitalni izlaz (bez potencijala) o alarmu uređaja. • Opcija - digitalni ulaz za uključivanje i isključivanje rada rashladnog uređaja.
• Automatsko uključivanje i isključivanje sustava prozračivanja prema namještenom tjednom rasporedu.
• Automatsko upozorenje korisnika na intervencije održavanja i servisa.
• Provedba sigurnosnih i zaštitnih funkcija.
• Alarm za poremećaj u radu i zastoj.
• Povijest poremećaja u radu i zastoja.
SUSTAV AUTOMATSKE REGULACIJE PROTOKA ZRAKA
• Automatska regulacija protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape za sve kuhinjske nape regulirane sa regulacijskim sustavom osigurava visoke uštede toplinske i električne energije zajedno sa dobrim uvjetima za rad u kuhinji. Sustav štedi i više od 50% toplinske energije za grijanje zraka za odvodne kuhinjske nape, kao i više od 50% električne energije za ventilatore za sve nape u sustavu. Sustav automatske regulacije povećava prosječnu temperaturu otpadnog zraka ispod nape i na taj način povećava učinkovitost sustava za povrat topline štednih napa. Uz sustav povrata topline iz zraka štedi se i više od 85% toplinske energije za grijanje zraka pomoću automatskog sustava kontrole protoka zraka.
• Automatsko podešavanje raspoloživog tlaka zajedničkog dovodnog i odvodnog ventilatora onoj napi u sustavu, koja zahtjeva najviši tlak. Tako se postiže dodatna ušteda električne energije za ventilatore i osigurava niža razina buke ventilatora.
• Neprekidna opskrba sa potrebnim protokom zraka pojedinog dovoda i odvoda zraka bez obzira na promjene drugih korisnika zraka, koji su povezani na isti ventilator.
• Kompenzacija zraka za odvodne nape sa dovodom svježeg zraka iz glavne štedne nape, da se postigne kontroliran podtlak u prostorijama kuhinje. Tako se kompenziraju odvodi zraka odvodnih napa reguliranih sa regulacijskim sustavom kao i odvodnih ventilator koji rade autonomno sa takvom količinom dovedenog zraka, kojeg omugućava štedna napa.
| Odgovarajući sustav automatske regulacije protoka zraka media | kom | 1 | 0 | 0
| Odgovarajući sustav automatske regulacije protoka zraka klasik | kom | 1 | 0 | 0
11.4. | UPRAVLJAČKI ORMAR
Upravljački ormar nadžbukne izvedbe, izrađen u zaštiti IP20. U ormariću su ugrađeni i PLC kontroler za upravljanje cijelim sustavom ventilacije kuhinje, elementi sklopne tehnike, zaštita i spajalice.
Modul servisiranja i održavanja
Modul servisiranja i održavanja za omogućivanje (daljinskoga) uvida u povijest rada sustava prozračivanja kuhinje, na osnovi kojeg se stranci omogućuje lakša i brža dijagnostika i otklanjanje grešaka tijekom rada te savjetovanje u vezi mjera za postizanje maksimalne energetske učinkovitosti i dobrih uvjeta za rad u kuhinji.
Ethernet šalter.
Ethernet komunikacijska kartica.
| Interpretacija komunikacijske tablice za drugog izvođaća CNUS nadzornog sustava. | kpl | 1 | 0 | 0
11.6 | PERIFERNA OPREMA SUSTAVA VENTILACIJE KUHINJE
Upravljački panel glavne štedne kuhinjske nape nadžbukne izvedbe sa sljedećim funkcijama:
• Namještanje i praćenje radnih parametara sustava.
• Signaliziranje vrste kvara, začepljenosti dovodnog filtera i potrebe po pranju odvodnog filtera.
• Resetiranje grešaka sustava.
Periferna oprema glavne kuhinjske štedne nape
Kanalni temperaturni senzor otpadnog zraka NTC kom.1
Prostorni temperaturni senzor NTC kom. 2
Regulator protoka dovodnog zraka pravokutnog presjeka, sa elektromotornim pogonom 24V AC/DC, vodljiv sa analognim naponskim signalom 0-10V DC, 0V=zatvoreno. Min. protok: 500 m3/h Max. protok: 4.000 m3/h Dimenzije b x h x l = 500 x 400 x 400 mm kom. 1
Motorni pogon 0-10 V, 24 VAC za žaluzinu za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom. 1
Periferna oprema dovodnog ventilatorskog uređaja
Kanalni temperaturni senzor vanjskog zraka NTC kom. 1
Senzor tlaka 4-20 mA, -100 - 2500 Pa za upravljanje konstantnog tlaka dovodnog ventilatora. kom. 1
Periferna oprema glavnog odvodnog ventilatora
Senzor tlaka 4-20 mA, -100 - 2500 Pa za upravljanje konstantnog tlaka glavnog odvodnog ventilatora. kom. 1
Motorni pogonom on/off 24 VAC montirano na žaluzijo. kom. 1
Periferna oprema odvodne nape vezane na zajednički odvodni ventilator sa glavnom štednom napom
Senzor tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo protoka odvodnog zraka kuhinjske nape. kom. 1
Motorni pogon 0-10 V, 24 VAC, 35 s za žaluzinu za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom. 1
Kanalni temperaturni senzor otpadnog zraka NTC kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11.5. | ŽALUZINE
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 500 x 500 mm sa nosačem za motorni pogon za zatvaranje protoka zraka za glavni odvodni ventilator. | kom | 1 | 0 | 0
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 500 x 400 sa nosačem za motorni pogon za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. | kom | 1 | 0 | 0
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 300 x 300 sa nosačem za motornim pogon za regulaciju protoka odvodnog zraka odvodne nape. | kom | 1 | 0 | 0
11.6 | ŠTEDNA KUHINJSKA NAPA SA OPREMOM STANICA 5, 6, 7, 8
Visokoučinkovita štedna kuhinjska napa od plemenitog čelika kvalitete 1.4301, sa sustavom povrata toplinske energije otpadnog zraka pomoću pločastog rekuperatora sa Eurovent certifikatom, temperaturne iskoristivosti i preko 65%. Pločasti rekuperator ima dovoljno male dimenzije, da ga je moguće prati u perilici suđa. Ovisno o veličini, kuhinjske nape se sastoje od jedne ili više sekcija. Pojedinačnim sekcijama može se prilagoditi nominalni protok zraka na način da se djelovanje nape prilagodi specifičnim karakteristikama toplinskih elemenata ispod svakog dijela.
U napu je ugrađen visokoučinkoviti sustav filtracije otpadnog zraka od labirintnih filtera, filtera od metalnog pletiva i pločastog izmjenjivača topline. Sustav filtracije treba da ima certifikat o učinkovitosti filtracije uljnih čestica u mikronima po VDI 2052-16 ili jednakovrijedna. Labirintni filteri ugrađeni su u napu pod kutem od 45 stupnjeva skladno sa zahtjevima VDI 2052 i NFPA 96 ili jednakovrijedna. Stavka uključuje puštanje u pogon.
Svježi zrak upuhuje se u kuhinju kroz proreze na vrhu nape po cijelom obodu i na prednjim perforiranim stranama nape kako bi se postigao jednakomjeran odvod viška topline oko elemenata za kuhanje, te u skladu s VDI 20526 ili jednakovrijedna i s do 30% manjom potrebom za svježim zrakom. Kuhinjska napa mora imati prikladnu konstrukciju usisnog područja nape, tako da se mjerenjem dokazana visoka učinkovitost odsisavanja otpadnog zraka može postići i s do 30% manjim protokom otpadnog zraka kao što je predviđeno prema EN 16282-16 ili jednakovrijedna. Važan element ove konstrukcije je u skladu s EN 16282-1 6 ili jednakovrijedna , upuhivanje male količine svježeg zraka kroz uske proreze po cijelom unutarnjem obodu nape natrag u napu. Veličina tog protoka zraka može varirati u pojedinim dijelovima nape kako bi se osigurala visoka učinkovitost nape pri različitim emisijama vodene pare.
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Štedna kuhinjska napa uključuje: • Vodeni grijač za dogrijavanje zraka na željenu temperaturu. • "By-pass" za "free cooling", reguliran motornim pogonom. • Rasvjetu ugrađenu iznad stakla. • Kanalske priključke za dovod i odvod zraka. • Temperaturne senzore za zrak.
Napa treba biti ugrađena skladno sa EN 16282-1 tako, da je donji rub nape udaljen 2100 mm od poda. Zbog toga treba imati napa visinu oko 600 mm.
Protok odvod: 3.000 m3/h
Pad tlaka u napi odvod: 120 Pa
Protok dovod: 4.000 m3/h
Pad tlaka u napi dovod: 100 Pa
Grijač vodeni
Pgr = 20 kW
Tvode = 70/50 °C
Qvode = 0,24 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dužina L = 3400 mm
Širina B = 2000 mm
Visina H = 620 mm
Hidraulični modul za vodeno grijanje ugrađen u napu
Hidraulični modul sadrži: regulacijski ventil s motornim pogonom, pumpu, prigušni ventil, zaporni ventili, ventil za ispust-punjenje i potopne temperaturne osjetnike za mjerenje temperature dovodne i odvodne vode.
Krajnji sastav štedne nape na objektu
Zaštićena, krajnje sastavljena kuhinjska napa sa sastavnim funkcionalnim dijelovima od nehrđajućeg čelika, funkcionalna je kada su središnji dijelovi kuhinjske nape sukladno uputstvima proizvođača ovješeni na strop, spojeni na ventilacijski sustav i na sustav vodenog grijanja. Montaža se izvodi prije postavljanja termičkog bloka. Ukoliko su elementi termičkog bloka već postavljeni, naručitelj radova ih mora zaštititi na način da serviser po njima može hodati.
Inox obloga između štedne nape i stropa
Inox obloga u prostoru između nape i stropa. Izrađuje se na osnovi napravljene izmjere na objektu. Montira se po gornjem unutarnjem obodu nape po detalju proizvođača nape. Visina obloge je približno 200 mm.
| Montaža inox obloge između glavne štedne nape i stropa. | kpl | 1 | 0 | 0
11.7 | KLASIČNA ODVODNA NAPA KONVEKTOMATI
Napa je proizvedena od plemenitog čelika kvalitete 1.4301.
Labirintni filteri
Pleteni filteri
Ugrađena regulacijska zaklopka
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Protok odvod: 500 m3/h
| Odgovara: klasična kuhinjska napa 1800 x 1200, priključak na kanal 400 x 300 | kpl | 1 | 0 | 0
11.8. | REGULACIJSKI SUSTAV ZA POTPUNU VENTILACIJU KUHINJE sa slijedećim osnovnim funkcijama:
• Upravljanje različitih dovoda i odvoda zraka.
• Upravljanje EC ventilatora
• Upravljanje hidrauličnog modul u glavnoj štednoj napi za vodeno grijanje dovodnog zraka.
• Regulacija hlađenja na direktnu ekspanziju sa analognim izlazom 0-10 V. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. Uslovi regulacije: • Analogni ulaz 0-10 V za regulaciju snage hlađenja. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. • Digitalni izlaz (bez potencijala) o alarmu uređaja. • Opcija - digitalni ulaz za uključivanje i isključivanje rada rashladnog uređaja.
• Automatsko uključivanje i isključivanje sustava prozračivanja prema namještenom tjednom rasporedu.
• Automatsko upozorenje korisnika na intervencije održavanja i servisa.
• Provedba sigurnosnih i zaštitnih funkcija.
• Alarm za poremećaj u radu i zastoj.
• Povijest poremećaja u radu i zastoja.
SUSTAV AUTOMATSKE REGULACIJE PROTOKA ZRAKA
• Automatska regulacija protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape za sve kuhinjske nape regulirane sa regulacijskim sustavom osigurava visoke uštede toplinske i električne energije zajedno sa dobrim uvjetima za rad u kuhinji. Sustav štedi i više od 50% toplinske energije za grijanje zraka za odvodne kuhinjske nape, kao i više od 50% električne energije za ventilatore za sve nape u sustavu. Sustav automatske regulacije povećava prosječnu temperaturu otpadnog zraka ispod nape i na taj način povećava učinkovitost sustava za povrat topline štednih napa. Uz sustav povrata topline iz zraka štedi se i više od 85% toplinske energije za grijanje zraka pomoću automatskog sustava kontrole protoka zraka.
• Automatsko podešavanje raspoloživog tlaka zajedničkog dovodnog i odvodnog ventilatora onoj napi u sustavu, koja zahtjeva najviši tlak. Tako se postiže dodatna ušteda električne energije za ventilatore i osigurava niža razina buke ventilatora.
• Neprekidna opskrba sa potrebnim protokom zraka pojedinog dovoda i odvoda zraka bez obzira na promjene drugih korisnika zraka, koji su povezani na isti ventilator.
• Kompenzacija zraka za odvodne nape sa dovodom svježeg zraka iz glavne štedne nape, da se postigne kontroliran podtlak u prostorijama kuhinje. Tako se kompenziraju odvodi zraka odvodnih napa reguliranih sa regulacijskim sustavom kao i odvodnih ventilator koji rade autonomno sa takvom količinom dovedenog zraka, kojeg omugućava štedna napa.
| Odgovarajući sustav automatske regulacije protoka zraka media | kom | 1 | 0 | 0
| Odgovarajući sustav automatske regulacije protoka zraka klasik | kom | 1 | 0 | 0
11.9. | PERIFERNA OPREMA SUSTAVA VENTILACIJE KUHINJE
Upravljački panel glavne štedne kuhinjske nape nadžbukne izvedbe sa sljedećim funkcijama:
• Namještanje i praćenje radnih parametara sustava.
• Signaliziranje vrste kvara, začepljenosti dovodnog filtera i potrebe po pranju odvodnog filtera.
• Resetiranje grešaka sustava.
Periferna oprema glavne kuhinjske štedne nape
Kanalni temperaturni senzor otpadnog zraka NTC kom. 1
Prostorni temperaturni senzor NTC kom. 2
Regulator protoka dovodnog zraka pravokutnog presjeka, sa elektromotornim pogonom 24V AC/DC, vodljiv sa analognim naponskim signalom 0-10V DC, 0V=zatvoreno. Min. protok: 500 m3/h Max. protok: 4.000 m³/h kom. 1
Motorni pogon 0-10 V, 24 VAC za žaluzinu za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom. 1
Periferna oprema glavnog odvodnog ventilatora
Senzor tlaka 4-20 mA, -100 - 2500 Pa za upravljanje konstantnog tlaka glavnog odvodnog ventilatora. kom. 1
Motorni pogonom on/off 24 VAC montirano na žaluzijo. kom. 1
Periferna oprema odvodne nape vezane na zajednički odvodni ventilator sa glavnom štednom napom kom. 1
Senzor tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo protoka odvodnog zraka kuhinjske nape. kom. 1
Motorni pogon 0-10 V, 24 VAC, 35 s za žaluzinu za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom.1
| Kanalni temperaturni senzor otpadnog zraka NTC kom. 1ž | kom | 1 | 0 | 0
11.10 | ŽALUZINE
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 500 x 400 mm sa nosačem za motorni pogon za zatvaranje protoka zraka za glavni odvodni ventilator. kom. 1 | kom | 1 | 0 | 0
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 300 x 300 sa nosačem za motorni pogon za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom. 1 | kom | 1 | 0 | 0
12. | PRAKTIKUM 2
12.1. | ŠTEDNA KUHINJSKA NAPA SA OPREMOM STANICA 1, 2, 3, 4
Visokoučinkovita štedna kuhinjska napa od plemenitog čelika kvalitete 1.4301, sa sustavom povrata toplinske energije otpadnog zraka pomoću pločastog rekuperatora sa Eurovent certifikatom, temperaturne iskoristivosti i preko 65%. Pločasti rekuperator ima dovoljno male dimenzije, da ga je moguće prati u perilici suđa. Ovisno o veličini, kuhinjske nape se sastoje od jedne ili više sekcija. Pojedinačnim sekcijama može se prilagoditi nominalni protok zraka na način da se djelovanje nape prilagodi specifičnim karakteristikama toplinskih elemenata ispod svakog dijela. U napu je ugrađen visokoučinkoviti sustav filtracije otpadnog zraka od labirintnih filtera, filtera od metalnog pletiva i pločastog izmjenjivača topline. Sustav filtracije treba da ima certifikat o učinkovitosti filtracije uljnih čestica u mikronima po VDI 2052-16 ili jednakovrijedna. Labirintni filteri ugrađeni su u napu pod kutem od 45 stupnjeva skladno sa zahtjevima VDI 2052 i NFPA 96 ili jednakovrijedna. Stavka uključuje puštanje u pogon.
Svježi zrak upuhuje se u kuhinju kroz proreze na vrhu nape po cijelom obodu i na prednjim perforiranim stranama nape kako bi se postigao jednakomjeran odvod viška topline oko elemenata za kuhanje, te u skladu s VDI 20526 ili jednako vrijedno i s do 30% manjom potrebom za svježim zrakom. Kuhinjska napa mora imati prikladnu konstrukciju usisnog područja nape, tako da se mjerenjem dokazana visoka učinkovitost odsisavanja otpadnog zraka može postići i s do 30% manjim protokom otpadnog zraka kao što je predviđeno prema EN 16282-16 ili jednakovrijedna. Važan element ove konstrukcije je u skladu s EN 16282-1 6 ili jednakovrijedna, upuhivanje male količine svježeg zraka kroz uske proreze po cijelom unutarnjem obodu nape natrag u napu. Veličina tog protoka zraka može varirati u pojedinim dijelovima nape kako bi se osigurala visoka učinkovitost nape pri različitim emisijama vodene pare.
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Štedna kuhinjska napa uključuje: • Vodeni grijač za dogrijavanje zraka na željenu temperaturu. • "By-pass" za "free cooling", reguliran motornim pogonom. • Rasvjetu ugrađenu iznad stakla. • Kanalske priključke za dovod i odvod zraka. • Temperaturne senzore za zrak.
Napa treba biti ugrađena skladno sa EN 16282-1 tako, da je donji rub nape udaljen 2100 mm od poda. Zbog toga treba imati napa visinu oko 600 mm.
Protok odvod: 3.000 m3/h
Pad tlaka u napi odvod: 120 Pa
Protok dovod: 4.000 m3/h
Pad tlaka u napi dovod: 100 Pa
Grijač vodeni
Pgr = 20 kW
Tvode = 70/50 °C
Qvode = 0,24 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dužina L = 3400 mm
Širina B = 2000 mm
Visina H = 620 mm
Hidraulični modul za vodeno grijanje ugrađen u napu
Hidraulični modul sadrži: regulacijski ventil s motornim pogonom, pumpu, prigušni ventil, zaporni ventili, ventil za ispust-punjenje i potopne temperaturne osjetnike za mjerenje temperature dovodne i odvodne vode.
Krajnji sastav štedne nape na objektu
Zaštićena, krajnje sastavljena kuhinjska napa sa sastavnim funkcionalnim dijelovima od nehrđajućeg čelika, funkcionalna je kada su središnji dijelovi kuhinjske nape sukladno uputstvima proizvođača ovješeni na strop, spojeni na ventilacijski sustav i na sustav vodenog grijanja. Montaža se izvodi prije postavljanja termičkog bloka. Ukoliko su elementi termičkog bloka već postavljeni, naručitelj radova ih mora zaštititi na način da serviser po njima može hodati.
Inox obloga između štedne nape i stropa
Inox obloga u prostoru između nape i stropa. Izrađuje se na osnovi napravljene izmjere na objektu. Montira se po gornjem unutarnjem obodu nape po detalju proizvođača nape. Visina obloge je približno 200 mm.
| Montaža inox obloge između glavne štedne nape i stropa. | kpl | 1 | 0 | 0
12.2. | KLASIČNA ODVODNA NAPA PROF. STANICA
Napa je proizvedena od plemenitog čelika kvalitete 1.4301.
Labirintni filteri
Pleteni filteri
Ugrađena regulacijska zaklopka
Rasvjeta nape
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Protok odvod: 2.000 m3/h
| Odgovara: klasična kuhinjska napa 3000 x 1300, priključak na kanal 2 x 400 x 300 | kom | 1 | 0 | 0
12.3. | REGULACIJSKI SUSTAV ZA POTPUNU VENTILACIJU KUHINJE sa slijedećim osnovnim funkcijama:
• Upravljanje različitih dovoda i odvoda zraka.
• Upravljanje EC ventilatora
• Upravljanje hidrauličnog modul u glavnoj štednoj napi za vodeno grijanje dovodnog zraka.
• Regulacija hlađenja na direktnu ekspanziju sa analognim izlazom 0-10 V. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. Uslovi regulacije: • Analogni ulaz 0-10 V za regulaciju snage hlađenja. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. • Digitalni izlaz (bez potencijala) o alarmu uređaja. • Opcija - digitalni ulaz za uključivanje i isključivanje rada rashladnog uređaja.
• Automatsko uključivanje i isključivanje sustava prozračivanja prema namještenom tjednom rasporedu.
• Automatsko upozorenje korisnika na intervencije održavanja i servisa.
• Provedba sigurnosnih i zaštitnih funkcija.
• Alarm za poremećaj u radu i zastoj.
• Povijest poremećaja u radu i zastoja.
SUSTAV AUTOMATSKE REGULACIJE PROTOKA ZRAKA
• Automatska regulacija protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape za sve kuhinjske nape regulirane sa regulacijskim sustavom osigurava visoke uštede toplinske i električne energije zajedno sa dobrim uvjetima za rad u kuhinji. Sustav štedi i više od 50% toplinske energije za grijanje zraka za odvodne kuhinjske nape, kao i više od 50% električne energije za ventilatore za sve nape u sustavu. Sustav automatske regulacije povećava prosječnu temperaturu otpadnog zraka ispod nape i na taj način povećava učinkovitost sustava za povrat topline štednih napa. Uz sustav povrata topline iz zraka štedi se i više od 85% toplinske energije za grijanje zraka pomoću automatskog sustava kontrole protoka zraka.
• Automatsko podešavanje raspoloživog tlaka zajedničkog dovodnog i odvodnog ventilatora onoj napi u sustavu, koja zahtjeva najviši tlak. Tako se postiže dodatna ušteda električne energije za ventilatore i osigurava niža razina buke ventilatora.
• Neprekidna opskrba sa potrebnim protokom zraka pojedinog dovoda i odvoda zraka bez obzira na promjene drugih korisnika zraka, koji su povezani na isti ventilator.
• Kompenzacija zraka za odvodne nape sa dovodom svježeg zraka iz glavne štedne nape, da se postigne kontroliran podtlak u prostorijama kuhinje. Tako se kompenziraju odvodi zraka odvodnih napa reguliranih sa regulacijskim sustavom kao i odvodnih ventilator koji rade autonomno sa takvom količinom dovedenog zraka, kojeg omugućava štedna napa.
| Odgovarajući sustav automatske regulacije protoka zraka media | kom | 1 | 0 | 0
| Odgovarajući sustav automatske regulacije protoka zraka klasik | kom | 1 | 0 | 0
12.4 | UPRAVLJAČKI ORMAR
Upravljački ormar nadžbukne izvedbe, izrađen u zaštiti IP20. U ormariću su ugrađeni i PLC kontroler za upravljanje cijelim sustavom ventilacije kuhinje, elementi sklopne tehnike, zaštita i spajalice.
Modul servisiranja i održavanja
Modul servisiranja i održavanja za omogućivanje (daljinskoga) uvida u povijest rada sustava prozračivanja kuhinje, na osnovi kojeg se stranci omogućuje lakša i brža dijagnostika i otklanjanje grešaka tijekom rada te savjetovanje u vezi mjera za postizanje maksimalne energetske učinkovitosti i dobrih uvjeta za rad u kuhinji.
Ethernet šalter.
Ethernet komunikacijska kartica.
| Interpretacija komunikacijske tablice za drugog izvođaća CNUS nadzornog sustava. | kpl | 1 | 0 | 0
12.5 | PERIFERNA OPREMA SUSTAVA VENTILACIJE KUHINJE
Upravljački panel glavne štedne kuhinjske nape nadžbukne izvedbe sa sljedećim funkcijama:
• Namještanje i praćenje radnih parametara sustava.
• Signaliziranje vrste kvara, začepljenosti dovodnog filtera i potrebe po pranju odvodnog filtera.
• Resetiranje grešaka sustava.
Periferna oprema glavne kuhinjske štedne nape
Kanalni temperaturni senzor otpadnog zraka NTC kom.1
Prostorni temperaturni senzor NTC kom. 2
Regulator protoka dovodnog zraka pravokutnog presjeka, sa elektromotornim pogonom 24V AC/DC, vodljiv sa analognim naponskim signalom 0-10V DC, 0V=zatvoreno. Min. protok: 500 m3/h Max. protok: 4.000 m3/h Dimenzije b x h x l = 500 x 400 x 400 mm kom. 1
Motorni pogon 0-10 V, 24 VAC za žaluzinu za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom. 1
Periferna oprema dovodnog ventilatorskog uređaja
Kanalni temperaturni senzor vanjskog zraka NTC kom. 1
Senzor tlaka 4-20 mA, -100 - 2500 Pa za upravljanje konstantnog tlaka dovodnog ventilatora. kom. 1
Periferna oprema glavnog odvodnog ventilatora
Senzor tlaka 4-20 mA, -100 - 2500 Pa za upravljanje konstantnog tlaka glavnog odvodnog ventilatora. kom. 1
Motorni pogonom on/off 24 VAC montirano na žaluzijo. kom. 1
Periferna oprema odvodne nape vezane na zajednički odvodni ventilator sa glavnom štednom napom
Senzor tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo protoka odvodnog zraka kuhinjske nape. kom. 1
Motorni pogon 0-10 V, 24 VAC, 35 s za žaluzinu za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom. 1
Kanalni temperaturni senzor otpadnog zraka NTC kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
12.6 | ŽALUZINE
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 500 x 500 mm sa nosačem za motorni pogon za zatvaranje protoka zraka za glavni odvodni ventilator. | kom | 1 | 0 | 0
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 500 x 400 sa nosačem za motorni pogon za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. | kom | 1 | 0 | 0
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 300 x 300 sa nosačem za motornim pogon za regulaciju protoka odvodnog zraka odvodne nape. | kom | 1 | 0 | 0
12.7 | ŠTEDNA KUHINJSKA NAPA SA OPREMOM STANICA 5, 6, 7, 8
Visokoučinkovita štedna kuhinjska napa od plemenitog čelika kvalitete 1.4301, sa sustavom povrata toplinske energije otpadnog zraka pomoću pločastog rekuperatora sa Eurovent certifikatom, temperaturne iskoristivosti i preko 65%. Pločasti rekuperator ima dovoljno male dimenzije, da ga je moguće prati u perilici suđa.
Ovisno o veličini, kuhinjske nape se sastoje od jedne ili više sekcija. Pojedinačnim sekcijama može se prilagoditi nominalni protok zraka na način da se djelovanje nape prilagodi specifičnim karakteristikama toplinskih elemenata ispod svakog dijela. U napu je ugrađen visokoučinkoviti sustav filtracije otpadnog zraka od labirintnih filtera, filtera od metalnog pletiva i pločastog izmjenjivača topline. Sustav filtracije treba da ima certifikat o učinkovitosti filtracije uljnih čestica u mikronima po VDI 2052-16 ili jednakovrijedna. Labirintni filteri ugrađeni su u napu pod kutem od 45 stupnjeva skladno sa zahtjevima VDI 2052 i NFPA 96 ili jednakovrijedna.
Svježi zrak upuhuje se u kuhinju kroz proreze na vrhu nape po cijelom obodu i na prednjim perforiranim stranama nape kako bi se postigao jednakomjeran odvod viška topline oko elemenata za kuhanje, te u skladu s VDI 20526 ili jednakovrijedna i s do 30% manjom potrebom za svježim zrakom.
Kuhinjska napa mora imati prikladnu konstrukciju usisnog područja nape, tako da se mjerenjem dokazana visoka učinkovitost odsisavanja otpadnog zraka može postići i s do 30% manjim protokom otpadnog zraka kao što je predviđeno prema EN 16282-16 ili jednakovrijedna. Važan element ove konstrukcije je u skladu s EN 16282-1 6 ili jednakovrijedna, upuhivanje male količine svježeg zraka kroz uske proreze po cijelom unutarnjem obodu nape natrag u napu. Veličina tog protoka zraka može varirati u pojedinim dijelovima nape kako bi se osigurala visoka učinkovitost nape pri različitim emisijama vodene pare.
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Štedna kuhinjska napa uključuje: • Vodeni grijač za dogrijavanje zraka na željenu temperaturu. • "By-pass" za "free cooling", reguliran motornim pogonom. • Rasvjetu ugrađenu iznad stakla. • Kanalske priključke za dovod i odvod zraka. • Temperaturne senzore za zrak.
Napa treba biti ugrađena skladno sa EN 1 6282-1 ili jednakovrijedna tako, da je donji rub nape udaljen 2100 mm od poda. Zbog toga treba imati napa visinu oko 600 mm.
Protok odvod: 3.000 m3/h
Pad tlaka u napi odvod: 120 Pa
Protok dovod: 4.000 m3/h
Pad tlaka u napi dovod: 100 Pa
Grijač vodeni
Pgr = 20 kW
Tvode = 70/50 °C
Qvode = 0,24 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dužina L = 3400 mm
Širina B = 2000 mm
Visina H = 620 mm
Hidraulični modul za vodeno grijanje ugrađen u napu
Hidraulični modul sadrži: regulacijski ventil s motornim pogonom, pumpu, prigušni ventil, zaporni ventili, ventil za ispust-punjenje i potopne temperaturne osjetnike za mjerenje temperature dovodne i odvodne vode.
Krajnji sastav štedne nape na objektu
Zaštićena, krajnje sastavljena kuhinjska napa sa sastavnim funkcionalnim dijelovima od nehrđajućeg čelika, funkcionalna je kada su središnji dijelovi kuhinjske nape sukladno uputstvima proizvođača ovješeni na strop, spojeni na ventilacijski sustav i na sustav vodenog grijanja. Montaža se izvodi prije postavljanja termičkog bloka. Ukoliko su elementi termičkog bloka već postavljeni, naručitelj radova ih mora zaštititi na način da serviser po njima može hodati.
Inox obloga između štedne nape i stropa
Inox obloga u prostoru između nape i stropa. Izrađuje se na osnovi napravljene izmjere na objektu. Montira se po gornjem unutarnjem obodu nape po detalju proizvođača nape. Visina obloge je približno 200 mm.
| Montaža inox obloge između glavne štedne nape i stropa. | kpl | 1 | 0 | 0
12.8 | KLASIČNA ODVODNA NAPA KONVEKTOMATI
Napa je proizvedena od plemenitog čelika kvalitete 1.4301.
Labirintni filteri
Pleteni filteri
Ugrađena regulacijska zaklopka
Kuhinjska napa uključuje opremu za regulaciju protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape.
Protok odvod: 500 m3/h
| Odgovara: klasična kuhinjska napa 1800 x 1200, priključak na kanal 400 x 300 | kpl | 1 | 0 | 0
12.9. | REGULACIJSKI SUSTAV ZA POTPUNU VENTILACIJU KUHINJE sa slijedećim osnovnim funkcijama:
• Upravljanje različitih dovoda i odvoda zraka.
• Upravljanje EC ventilatora
• Upravljanje hidrauličnog modul u glavnoj štednoj napi za vodeno grijanje dovodnog zraka.
• Regulacija hlađenja na direktnu ekspanziju sa analognim izlazom 0-10 V. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. Uslovi regulacije: • Analogni ulaz 0-10 V za regulaciju snage hlađenja. 0 V - nema hlađenja, 10 V - maksimalna snaga hlađenja. • Digitalni izlaz (bez potencijala) o alarmu uređaja. • Opcija - digitalni ulaz za uključivanje i isključivanje rada rashladnog uređaja.
• Automatsko uključivanje i isključivanje sustava prozračivanja prema namještenom tjednom rasporedu.
• Automatsko upozorenje korisnika na intervencije održavanja i servisa.
• Provedba sigurnosnih i zaštitnih funkcija.
• Alarm za poremećaj u radu i zastoj.
• Povijest poremećaja u radu i zastoja.
SUSTAV AUTOMATSKE REGULACIJE PROTOKA ZRAKA
• Automatska regulacija protoka zraka sa obzirom na termičko opterećenje ispod nape za sve kuhinjske nape regulirane sa regulacijskim sustavom osigurava visoke uštede toplinske i električne energije zajedno sa dobrim uvjetima za rad u kuhinji. Sustav štedi i više od 50% toplinske energije za grijanje zraka za odvodne kuhinjske nape, kao i više od 50% električne energije za ventilatore za sve nape u sustavu. Sustav automatske regulacije povećava prosječnu temperaturu otpadnog zraka ispod nape i na taj način povećava učinkovitost sustava za povrat topline štednih napa. Uz sustav povrata topline iz zraka štedi se i više od 85% toplinske energije za grijanje zraka pomoću automatskog sustava kontrole protoka zraka.
• Automatsko podešavanje raspoloživog tlaka zajedničkog dovodnog i odvodnog ventilatora onoj napi u sustavu, koja zahtjeva najviši tlak. Tako se postiže dodatna ušteda električne energije za ventilatore i osigurava niža razina buke ventilatora.
• Neprekidna opskrba sa potrebnim protokom zraka pojedinog dovoda i odvoda zraka bez obzira na promjene drugih korisnika zraka, koji su povezani na isti ventilator.
• Kompenzacija zraka za odvodne nape sa dovodom svježeg zraka iz glavne štedne nape, da se postigne kontroliran podtlak u prostorijama kuhinje. Tako se kompenziraju odvodi zraka odvodnih napa reguliranih sa regulacijskim sustavom kao i odvodnih ventilator koji rade autonomno sa takvom količinom dovedenog zraka, kojeg omugućava štedna napa.
| Odgovarajući sustav automatske regulacije protoka zraka media | kom | 1 | 0 | 0
| Odgovarajući sustav automatske regulacije protoka zraka klasik | kom | 1 | 0 | 0
12.10 | PERIFERNA OPREMA SUSTAVA VENTILACIJE KUHINJE
Upravljački panel glavne štedne kuhinjske nape nadžbukne izvedbe sa sljedećim funkcijama:
• Namještanje i praćenje radnih parametara sustava.
• Signaliziranje vrste kvara, začepljenosti dovodnog filtera i potrebe po pranju odvodnog filtera.
• Resetiranje grešaka sustava.
Periferna oprema glavne kuhinjske štedne nape
Kanalni temperaturni senzor otpadnog zraka NTC kom. 1
Prostorni temperaturni senzor NTC kom. 2
Regulator protoka dovodnog zraka pravokutnog presjeka, sa elektromotornim pogonom 24V AC/DC, vodljiv sa analognim naponskim signalom 0-10V DC, 0V=zatvoreno. Min. protok: 500 m3/h Max. protok: 4.000 m³/h kom. 1
Motorni pogon 0-10 V, 24 VAC za žaluzinu za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom. 1
Periferna oprema glavnog odvodnog ventilatora
Senzor tlaka 4-20 mA, -100 - 2500 Pa za upravljanje konstantnog tlaka glavnog odvodnog ventilatora. kom. 1
Motorni pogonom on/off 24 VAC montirano na žaluzijo. kom. 1
Periferna oprema odvodne nape vezane na zajednički odvodni ventilator sa glavnom štednom napom kom. 1
Senzor tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo protoka odvodnog zraka kuhinjske nape. kom. 1
Motorni pogon 0-10 V, 24 VAC, 35 s za žaluzinu za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom.1
Kanalni temperaturni senzor otpadnog zraka NTC kom. 1
|  | kpl | 1 | 0 | 0
12.11 | ŽALUZINE
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 500 x 400 mm sa nosačem za motorni pogon za zatvaranje protoka zraka za glavni odvodni ventilator. kom. 1 | kom | 1 | 0 | 0
| Žaluzina sa župcanicima za pogon lamela 300 x 300 sa nosačem za motorni pogon za regulaciju protoka odvodnog zraka glavne štedne nape. kom. 1 | kom | 1 | 0 | 0
13. | Protupožarne zaklopke vatrootpornosti 90 min za ugradnju u požarni zid s prirubnicama za spajanje u limeni kanal. Zaklopka je opremljena termoosjetnikom za okidanje (72 °C), elektromotornim pogonom s povratnom oprugom, automatsko zatvaranje pri prekidu napajanja i pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno). Napajanje zaklopke definirano je projektom upravljanja i regulacije.
Protupožarne zakloke moraju biti dimonepropusne prema HRN EN 1366-2:2002 ili jednakovrijedna
Protupožarne zaklopke isporučiti s važečim hrvatskim atestima.
Pravokutnog presjeka
B × H
| 1200 × 600 | kom | 2 | 0 | 0
| 700 × 500 | kom | 4 | 0 | 0
| 600 × 500 | kom | 2 | 0 | 0
| 500 × 300 | kom | 3 | 0 | 0
| 400 × 300 | kom | 2 | 0 | 0
| 300 × 300 | kom | 3 | 0 | 0
| 300 × 200 | kom | 1 | 0 | 0
Okruglog presjeka, duljine 400 mm
| Ø 250 | kom | 2 | 0 | 0
| Ø 200 | kom | 1 | 0 | 0
| Ø 160 | kom | 1 | 0 | 0
| Ø 125 | kom | 4 | 0 | 0
14. | Vatrootporna samozatvarajuća ekspandirajuća rešetka za ugradnju u vrata. Vatrootpornost T 90.
B × H
| 560 × 500 | kom | 1 | 0 | 0
15. | Regulacijska žaluzina za ugradnju u zračne kanale, izrađena od pocinčanog čeličnog limenog profila s pocinčanim protuhodnim lamelama i mehanizmom za ručno pokretanje, fiksiranje i indikaciju položaja lamela, te s leptir navrtkom za učvršćivanje lopatica u potrebnom položaju.
B × H
| 500 x 415 | kom | 1 | 0 | 0
| 500 x 315 | kom | 7 | 0 | 0
| 400 x 315 | kom | 1 | 0 | 0
| 300 x 315 | kom | 3 | 0 | 0
15.a. | Regulator protoka bez pomoćne energije, predviđen za ugradnju unutar okruglog kanala. Regulator ima mogućnost namještnja potrebite količine zraka uz pomoć samoosiguravajućeg vijka i tvornički justirane skale za regulaciju. Ugradnja regulatora je predviđena u okrugli kanal, a nepropusnost je osigurana posebnom brtvom izrađenom iz umjetnih materijala. Za regulator nije potrebno predvidjeti revizioni otvor, jer konstrukcija je izvedena bez potrebe za periodičnim održavanjem. Materijal izrade su umjetni matrijali bez sadržaja silikona, s tolerancija regulirane količine zrakaje u granicama +/- 10% u području ukupnog tlaka između 30 i 300 Pa.
| Ø 100 | kom | 17 | 0 | 0
| Ø 200 | kom | 29 | 0 | 0
16. | Aluminijska ispušna ili usisna protukišna rešetka zaštićena mrežom od ptica i kukaca, za montažu na zid ili u vrata, kpl s protuokvirom za ugradnju. Isporučuje se u bijeloj boji.
B × H
| 1785 × 900 | kom | 1 | 0 | 0
| 985 × 450 | kom | 1 | 0 | 0
| 985 × 300 | kom | 1 | 0 | 0
| 785 × 450 | kom | 1 | 0 | 0
| 585 × 600 | kom | 1 | 0 | 0
| 497 × 297 | kom | 2 | 0 | 0
| 297 × 297 | kom | 2 | 0 | 0
17. | Ispušna fasadna rešetka izrađena od polimera otpornog na udarce i koroziju. za montažu na ventilacijske kanale okruglog presjeka. Isporučuje se u bijeloj boji
| priključak Ø125 | kom | 2 | 0 | 0
18. | Ispušna krovna kapa za montažu na kanale okruglog presjeka. stavka uključuje i opšav za prolaz kroz krov.
| priključak Ø100 | kom | 8 | 0 | 0
19. | Podesivi stropni distributeri zraka, za ugradnju u spušteni strop, opremljenih regulatorom protoka, s priključnom kutijom od pocinčanog lima, s horizontalnim cilindričnim priključkom. Istrujna ploča pričvršćuje se sa središnjim vijkom. Isporučuje se u bijeloj boji.
Dobavni:
| veličina 600/24, priključak Ø 250 | kom | 13 | 0 | 0
| veličina 400/16, priključak Ø 200 | kom | 11 | 0 | 0
| veličina 300/8, priključak Ø 160 | kom | 15 | 0 | 0
Odsisni:
| veličina 600/24, priključak Ø 250 | kom | 13 | 0 | 0
| veličina 300/8, priključak Ø 160 | kom | 14 | 0 | 0
20. | Zračni ventili za odvod zraka s mogućnošću regulacije količine zraka, kpl s protuokvirom za ugradnju u cijev. bijeloj boji.
| Ø 125 | kom | 39 | 0 | 0
21. | Aluminijska usisna rešetka s jednim redom horizontalnih lamela s prigrađenom leptirastom zaklopkom tipa L kpl sa protuokvirom za ugradnju nevidljivim vijcima. Isporučuje se u bijeloj boji.
B × H
| 825 × 125 | kom | 3 | 0 | 0
| 625 × 125 | kom | 15 | 0 | 0
| 225 × 125 | kom | 4 | 0 | 0
22. | Aluminijska prestrujna rešetka za ugradnju u drvena vrata, izrađena od profila s vodno nepropusnim lamelama, kpl s protuokvirom za ugradnju. Isporučuje se u bijeloj boji.
B × H
| 525 × 325 | kom | 10 | 0 | 0
| 525 × 225 | kom | 2 | 0 | 0
| 525 × 125 | kom | 33 | 0 | 0
23. | Aluminijska fleksibilna cijev za spoj distribucijskih elemenata sa zračnim kanalima sljedećih promjera i količina:
toplinski predizolirane cijevi
| Ø 250 | m | 14 | 0 | 0
| Ø 200 | m | 11 | 0 | 0
| Ø 160 | m | 15 | 0 | 0
toplinski neizolirane cijevi
| Ø 250 | m | 14 | 0 | 0
| Ø 160 | m | 14 | 0 | 0
| Ø 125 | m | 20 | 0 | 0
24. | Okrugli zračni kanali i fazonski komadi za razvod zraka. Izrađeni od pocinčanog lima, kpl s bezbojnim silikonskim kitom, spojnicama i sličnim priborom za međusobno povezivanje. Debljine limova kanala prema DIN 24145 ili jednakovrijedna.
ZRAČNI KANALI
| Ø 250 | m | 39 | 0 | 0
| Ø 200 | m | 123 | 0 | 0
| Ø 160 | m | 15 | 0 | 0
| Ø 125 | m | 60 | 0 | 0
| Ø 100 | m | 126 | 0 | 0
KOLJENA 90°
| Ø 250/90° | kom | 11 | 0 | 0
| Ø 200/90° | kom | 24 | 0 | 0
| Ø 160/90° | kom | 4 | 0 | 0
| Ø 125/90° | kom | 17 | 0 | 0
| Ø 100/90° | kom | 32 | 0 | 0
KOLJENA 60°
| Ø 100/60° | kom | 1 | 0 | 0
KOLJENA 45°
| Ø 200/45° | kom | 4 | 0 | 0
| Ø 125/45° | kom | 2 | 0 | 0
| Ø 100/45° | kom | 1 | 0 | 0
KOLJENA 15°
| Ø 125/15° | kom | 1 | 0 | 0
REDUKCIJE
| R 250/200 | kom | 27 | 0 | 0
| R 250/100 | kom | 2 | 0 | 0
| R 200/160 | kom | 10 | 0 | 0
| R 200/125 | kom | 2 | 0 | 0
| R 160/125 | kom | 7 | 0 | 0
| R 160/100 | kom | 26 | 0 | 0
| R 125/100 | kom | 4 | 0 | 0
T-KOMADI
| T 250/200 | kom | 3 | 0 | 0
| T 250/125 | kom | 1 | 0 | 0
| T 200/160 | kom | 3 | 0 | 0
| T 200/125 | kom | 2 | 0 | 0
| T 200/100 | kom | 1 | 0 | 0
| T 160/160 | kom | 3 | 0 | 0
| T 125/125 | kom | 8 | 0 | 0
| T 125/100 | kom | 2 | 0 | 0
| T 100/100 | kom | 1 | 0 | 0
X-KOMADI
| X 200/125 | kom | 2 | 0 | 0
| X 160/125 | kom | 1 | 0 | 0
25. | Pravokutni zračni kanali za razvod zraka izrađeni od pocinčanog lima dijagonalno ili poprečno ukrućeni, kpl s koljenima sa skretnim limovima, račvama, prelaznim i etažnim komadima, sve prema tehničkoj dokumentaciji.
U specificiranu masu lima uključene su prirubnice, Wefa-spojnice, brtve, vijci, uglovi, falcani uzdužni i poprečni spojevi te ukrućenja, uključivo poprečne navojne šipke i omega profile na pozicijama ukrute prema DIN 24190 ili jednakovrijedna.
Debljine kanala za dužu stranicu prema DIN 24190 ili jednakovrijedna oblik F (falcana izvedba), grupa tlakova 1 i 4.
do 500 mm s=0,6 6,1 kg/m2 m2 592 kg 3282
od 501 do 1000 mm s=0,8 8,1 kg/m2 m2 162 kg 1312
od 1001 do 2000 mm s=1,0 10,2 kg/m2 m2 95 kg 967
| ukupno: m2 752 | kg | 5561 | 0 | 0
26. | Pravokutni zračni kanali i fazonski komadi za razvod otpadnog zraka kuhinjskih napa. Izrađen od crnog lima debljine 2 mm u zavarenoj izvedbi, nepropusno za masnoće i kondenziranu vlagu, dijagonalno ili poprečno ukrućeni, kpl s koljenima sa skretnim limovima, račvama, prelaznim i etažnim komadima, sve prema tehničkoj dokumentaciji. Stavka uključuje i potreban broj revizijskih poklopaca i ispusta kondenzata.
| s=2 mm 20,2 kg/m2 m2 418 | kg | 8444 | 0 | 0
27. | Naknadno izolirani otvori za čišćenje i revizijski otvori za ugradnju na kanale za zrak u ovalnoj/pravokutnoj izvedbi sa steznim zatvaračima i brtvama od vatrootporne gume. | kom | 20 | 0 | 0
28. | Parozaporna izolacija tlačnih zračnih kanala svih sustava, zračnih kanala dobave svježeg zraka i ispuha otpadnog zraka od nepovratne zaklopke do fasadne rešetke.
Toplinska izolacija se izvodi paroneprop. pločastom izolacijom, zatvoreno ćelijske strukture sa parnom branom, koeficijent otpora difuziji vodene pare iznosi m≥ 10000, l≤ 0.036 W/mK, ploče debljine 13 mm.
Predmetna izolacija je izrađena iz fleksibilnog spužvastog materijala na bazi sintetičkog kaučuka, kao teško zapaljivo gradivo, klase gorivosti B1, prema normi HRN DIN 4102, dio 1, ili jednakovrijedna, odnosno klase 1, prema normi HRN.U.J1.060 ili jednakovrijedna.
| Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje svih fazonskih komada, koljena, ogranaka i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. | m2 | 757 | 0 | 0
29. | Dodatna zaštita parozaporno izoliranih tlačnih zračnih kanala.
Izolacija se izvodi postavljanjem mineralne vune debljine 20 mm, λ= 0,040 W/mK u oblozi od armirane aluminijske folije na kanalsku instalaciju uključivo distributivni elementi. kpl sa samoljepljivom alufolijskom trakom širine 100 mm i pričvrsnim materijalom. Nakon izoliranja, vidljive kanale opremiti strelicama za oznaku smjera strujanja zraka.
| Euroklasa gorivosti: A1 sukladno EN 13501-1 ili jednakovrijedna | m2 | 757 | 0 | 0
30. | Dodatna zaštita i izolacija pravokutnih zračnih kanala na instalacijskoj etaži
| Izolacija se izvodi postavljanjem mineralne vune debljine 50 mm, λR= 0,040 W/mK u oblozi od armirane aluminijske folije na kanalsku instalaciju. kpl sa samoljepljivom alufolijskom trakom širine 100 mm i pričvrsnim materijalom. Sve dodatno zaštićeno aluminijskim limom i vodonepropusno zabrtvljeno bezbojnim silikonskim kitom. Nakon izoliranja, vidljive kanale opremiti strelicama za oznaku smjera strujanja zraka. | m2 | 180 | 0 | 0
31. | Elastična antivibracijska zavješenja pravokutnih i okruglih zračnih kanala.
| Elementi zavješenja i ostali pribor izrađeni od tipskih pocinčanih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (ovjes je obračunat kao 15 % ukupne mase kanala). | kg | 1875 | 0 | 0
32. | Protupožarna obloga limenih zračnih kanala EI 90'
Protupožarna obloga limenih zračnih kanala EI90' prema HRN - DIN 4102 ili jednakovrijedna, isporuka i stručna montaža 40 mm silikatnih ploča otpornih na požar sa cementnim vezivom, otpornih na vlagu, negorivih (u klasi A1), sustav osiguranja kakvoće prema NBN EN ISO 9002 ili jednakovrijedna. Preklopne trake na sljubnicima izvesti od traka d=10 mm i širine b=100 mm.
kpl sa potrebnim ovjesima i svim potrebnim potrošnim materijalom.
| Stavka obuhvaća i stručnu montažu atestiranim postupkom | m2 | 225 | 0 | 0
33. | Krilna sklopka za kanalsku ugradnju, povezati sa elektromegnetskim plinskim ventilom. U stavku su uključen spojni i brtveni materijal. | kpl | 4 | 0 | 0
34. | Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske i funkcionalne spremnosti uključivo sve potrebno za ishođenje uporabne dozvole. Montažu opreme izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji sa svim potrebnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor.
U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima.
Nakon montaže provesti trodnevni probni pogon svih sustava ventilacije/klimatizacije i prateće pogonske opreme, uz reguliranje iste od strane ovlaštenih osoba. Uključiti konačno upuštanje instalacije u pogon zajedno sa svim potrebnim podešavanjima i mjerenjima, sve dokumentirano ovjerenim zapisnicima.
| Provesti grubo i fino balansiranje i umjeravanje svih sustava ventilacije i klimatizacije uz potpuno postizanje projektom predviđenih parametara. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | UKUPNO INSTALACIJA VENTILACIJE: |  |  |  | 0
5. | ZAJEDNIČKE STAVKE
NAPOMENA:
Zajedničke stavke se odnose na sva poglavlja i stavke u troškovniku.
1. | Prodore instalacija grijanja i ventilacije, kroz granice požarnih sektora brtviti atestiranim negorivim materijalom iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost konstruktivnih elemenata kroz koje te instalacije prolaze
prema normi HRN DIN 4102/XI ili jednakovrijedna, klase R90.
| Stavka obuhvaća sav materijal u potrebnoj količini i kvaliteti uz izdavanje popratnih atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala od mjesta nabavke do gradilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prijenosi po gradilištu te odvoz preostalog materijala, uključivo čišćenje gradilišta.
Stavka obuhvaća i slijedeće:
| -dizanje autodizalicom krupne opreme na krov građevine. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Kompletiranje valjane atestne dokumentacije, ispitnih listova, dokaza o kvaliteti i jamstvenih listova na isporučenu opremu, uređaje i instalaciju za sve sustave grijanja u objektu. Stavkom obuhvatiti i provođenje neophodnih ispitivanja i mjerenja od strane ovlaštenih ustanova s popratnim zapisnicima (tehnički pregled).
| Mjerenje i dokazivanje svih projektom predviđenih parametara mikroklime za sve tretirane prostore po sustavima. Izvodi neovisna ovlaštena ustanova uz suglasnost nadzornog inženjera. Uključiti popratne zapisnike i uvjerenja. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Projekt izvedenog stanja strojarskog projekta, uvezan u tri zasebna primjerka u papirnatom obliku i na CD-u. Projekt izvedenog stanja se izrađuje na temelju unesenih svih izmjena od strane izvođaća u jedan primjerak dokumentacije.
Izrada funkcionalnih shema spajanja opreme (uokvireno i obješeno na zid u tehničkim centralama).
| Izrada pismenih uputa za rukovanje i održavanje za sve sustave grijanja, hlađenja i ventilacije te školovanje osoblja korisnika zaduženog za predmetne instalacije. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | UKUPNO ZAJEDNIČKE STAVKE: |  |  |  | 0

## OU_KUHINJSKE NAPE
OPĆI UVJETI - KUHINJSKE NAPE
1. UVJETI KOJE TREBA ZADOVOLJITI IZVOĐAČ SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA KUHINJA
U cilju postizanja ispravne montaže sustava za zaštitu od požara kuhinjskih napa nužno je da izvođač uz uvjete koje treba zadovoljiti izvođač sprinkler radova zadovolji i niže navedene uvjete:
1.1. Certifikat o uspješno završenoj obuci za projektiranje, ugradnju i održavanje kuhinjskog sustava zaštite od požara. Odgovorna osoba izvođača radova - diplomirani inženjer dužna je imati navedeni certifikat izdan od strane proizvođača opreme. Navedeni certifikat se izdaje na period od 5 godina nakon uspješno položenog ispita kod proizvođača opreme.
1.2. Certifikat o uspješno završenoj obuci za projektiranje, ugradnju i održavanje kuhinjskog sustava zaštite od požara / Voditelj montaže. Voditelj montaže dužan je imati navedeni certifikat izdan od strane proizvođača opreme. Navedeni certifikat se izdaje na period od 5 godina nakon uspješno položenog ispita kod proizvođača opreme
2. OPĆI UVJETI IZVEDBE KUHINJSKOG SUSTAVA
2.1. Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima prema kojima je instalacija projektirana i pravilima struke. Prema potrebi kod montaže konzultirati odobreni manual proizvođača sustava. Odstupanja od navedenog manuala nisu dopuštena.
2.2. Za promjene i odstupanja od glavnog i izvedbenog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Eventualna zamjena sustava je dozvoljena isključivo nakon stručne evaluacije od strane projektanta glavnog projekta. Zamjenski sustav treba zadovoljiti po kriteriju odgovarajuće primjene, međunarodnih propisa, međunarodnih certifikata, pravovaljanog tehničkog rješenja i odgovarajućih važećih hrvatskih certifikata.
2.3. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati nadzornog inženjera i projektanta.
2.4. Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – voditelja radova, prije početka radova i o tome pismeno izvjestiti naručitelja. Naručutelju i nadzornom inženjeru potrebno je prije početka radova dostaviti kopiju Certifikata o uspješno završenoj obuci za projektiranje, ugradnju i održavanje kuhinjskog sustava zaštite od požara.
2.5. Izvoditelj se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenja nadzora omogućiti svakodnevno uvid u građevinski dnevnik.
2.6. Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja instalacije u pogonsko stanje instalaciju treba zapisnički pustiti u rad.
2.7. Prije stavljanja instalacije u rad treba napraviti obuku krajnjeg korisinika ili ugovoriti održavanje instalacije sa ovlaštenim servisom.
2.8. Preglede instalacije treba vršiti sukladno zidnim uputama i knjizi rukovanja i održavanja sustava za zaštitu požara u kuhinjskim napama. Jednom godišnje treba ishoditi uvjerenje o funkcionalnosti sustava od ovlaštene pravne osobe.
3. DEFINICIJA JEDNAKOVRIJEDNOG SUSTAVA
3.1. Zamjenski sustav za gašenje požara kuhinjske opreme za projektirani sustav koji je predviđen troškovnikom treba ispuniti niže navedene uvjete:
3.2. KRITERIJ ISPITNOG STANDARDA ZA PROTUPOŽARNU OPREMU Jednakovrijedan sustav za gašenje požara je sustav za gašenje požara kuhinjske opreme sukladan normi UL300 ili jednakovrijedna koji minimalno zadovoljava i niže navedene uvjete: - kriterij dugotrajnosti - kriterij olakšanog servisa - kriterij prihvatljiv dojave požara
3.3. KRITERIJ DUGOTRAJNOSTI - TEHNIČKI KRITERIJ Sa ciljem dugotrajnosti sustava i u cilju ostvarenja poboljšanih sanitarnih uvjeta potrebno je da u zamjenskim sustavima za gašenje kuhinjske opreme: - spremnik sredstva za gašenje bude izrađen od nehrđajućeg čelika - svi dijelovi sustava (i dio sustava gašenja i dio sustava detekcije požara) koji se ugrađuju u kuhinjsku napu budu izrađeni od nehrđajućeg čelika
3.4. KRITERIJ OLAKŠANOG SERVISA - TEHNIČKI KRITERIJ Sa ciljem jednostavnijeg održavanja sustava potrebno je da u zamjenskim sustavima za gašenje kuhinjske opreme spremnik sredstva za gašenje bude odvojen od spremnika pogonskog plina za izbacivanje sredstva za gašenje (sukladno ovom kriteriju nije prihvatljivo da se sredstvo za gašenje nalazi u istom spremniku sa pogonskim plinom).
3.5. KRITERIJ PRIHVATLJIVE DOJAVE POŽARA - TEHNIČKI KRITERIJ Sa ciljem ostvarenja odgovarajućih sanitarnih uvjeta nužno je da dojava požara bude izvedena na način da je omogućeno na jednostavan način čišćenje kuhinjske nape i filtera. Navedeno je moguće ukoliko je kod zamjenskog sustava detekcija požara izvedena kao mehanička i izrađena od nehrđajućeg čelika. Sa ciljem osiguranja odgovarajuće dojave požara nužno je da dojava požara bude osigurana odgovarajućom detekcijom požara što je osigurano izvedbom dojave požara za svaki štićeni element gašenja zasebno sa odgovarajućim detektorom požara (detektor požara treba imati temperaturu aktiviranja požara 30 - 35°C iznad maksimalne temperature koja se može pojaviti u predmetnom dijelu). Nije prihvatljiva univerzalna detekcija požara sa prevelikom temperaturnom razlikom između temperature aktiviranja i maksimalne temperature koja se može pojaviti u prostoru.
3.6. KRITERIJ SIGNALIZACIJE PRORADE PROTUPOŽARNOG KUHINJSKOG SUSTAVA Upotrebom projektiranog sustava osigurana je signalizacija prorade protupožarnog kuhinjskog sustava.
4. CERTIFIKATI I KVALITETA UGRAĐENE OPREME I RADOVA
4.1. Sav materijal za izvedbu radova na sustavu za zaštitu od požara u kuhinjskim napama, izvođač je obavezan dobaviti prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu sa važećim zakonskim propisima.
4.2. Sav materijal koji se upotrijebljava tijekom gradnje treba odgovarati hrvatskim standardima, a sva oprema za koju je propisom EN 16282-7 reguliran EN 16282-7 certifikat treba posjedovati isti. Odstupanje od navedenog treba odobriti projektant i nadzorni inženjer.
4.3. Sva ugrađena oprema treba svojom kvalitetom i tehničkim karakteristikama odgovarati referentnoj opremi navedenoj u troškovniku pod stavkom "kvaliteta proizvoda kao:". Odstupanje od projektirane opreme u kvaliteti treba procijeniti i odobriti nadzorni inženjer i projektant. Za navedeni postupak potrebno je projektantu i nadzornom inženjeru dostaviti tehničke karakteristike zamjenske opreme i certifikate .
4.4. Sva protupožarna oprema treba posjedovati uvjerenja o ispravnosti i podobnosti izdana od ovlaštene pravne osobe.
4.5. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti.
5. TEHNOLOŠKI UVJETI IZRADE INSTALACIJE
5.1. Prije ugradnje, cijevi je potrebno očistiti iznutra. Također nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica cjevovod treba temeljito isprati.
5.2. Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i stropovima.
5.3. Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je instalacija projektirana.
5.4. Za izradu cjevovoda kuhinjskog sustava predviđene su cijevi od nehrđajućeg čelika kao i svi spojni fitinzi. Spajanje cjevovoda ja navojno i press tehnologijom. Brtvljenje spojeva izvoditi se teflonskom trakom. Cjevovod za vođenje nehrđajuće čelične sajle u sustavu dojave izvesti iz tankostjenih nehrđajućih cijevi. Spojevi cijevi za vođenje se izvode sa specijalnim fitinzima za vođenje sajle. Nije dozvoljeno drugačije spajanje.
6. ZAŠTITA NA RADU
6.1. Izvođač radova je dužan prije početka radova napraviti Plan uređenja radilišta i imenovati osobu zaduženu za zaštitu na radu na radilištu.
6.2. Izvođač radova je dužan prije početka radova obavijestiti inspekciju rada o početku radova.
6.3. Izvođač radova je dužan koristiti zaštitnu opremu i osobna zaštitna sredstva.
6.4. Izvođač radova se je dužan pridržavati svih pravila koja proizlaze iz zakonske regulative u području zaštite na radu.

## REKAPITULACIJA_KUHINJSKE NAPE
REKAPITULACIJA - SUSTAV ZA ZAŠTITU KUHINJE
1. | SUSTAV ZA ZAŠTITU KUHINJE | 0
| SUSTAV ZA ZAŠTITU KUHINJE - UKUPNO: | 0

## KUHINJSKE NAPE
Redni broj stavke | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
SUSTAV ZA ZAŠTITU KUHINJE
SUSTAV WHDR 1
1 | Spremnik sa sredstvom za gašenje, te pneumatski aktivirajućim ventiom, sukladan smjernicama TPED, kapaciteta 10L za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Držač spremnika u kompletu s pričvrsnim vijcima, 260/10 mounting bracket, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Adapter za pražnjnje, ulaz u ventil / izlaz 1/2"NPT unutarnji + 3/4" vanjski, uključivo adapter, prirubnica, O-ring, Discharge adaptor kit, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Upravljački uređaj XV koji uključuje sistem za aktivaciju ventila, probnu i aktivacijsku bočicu, set uvodnica, mikrosklopke za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Aktivator ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Mikrosklopke sa terminalima i zaštitom te perom za aktivaciju,250vac za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Pilot bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ispitna bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip ADP za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 3 | 0 | 0
10 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip F za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 1 | 0 | 0
11 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip R za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 3 | 0 | 0
12 | Gibljivi zglob od nehrđajućeg čelika, za sve mlaznice, dimenzije 3/8" za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 5 | 0 | 0
13 | Servisne brtvice, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 7 | 0 | 0
14 | Kapa od nehrđajućeg čelika, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 7 | 0 | 0
15 | Ručni aktivator, kraj aktivacijske linije, za upravljačke uređaje XV ili KRS-50, inline detekcija (T kolotur) ili zasebna detekcijska linija za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Temperaturni senzor 141°C, ampula, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kom | 7 | 0 | 0
17 | Kućište za aktivacijske komponente (SAMO za XV upravljačku jedinicu), uključuje 1 okvir, 2 nehrđajuće uvodnice 1/2", 1 "S" kuka, 4 rukavca za krimpanje za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 7 | 0 | 0
18 | Ugaoni kolotur, 1/2" uvodnice za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 8 | 0 | 0
19 | Sajla nehrđajuća, 1/16" | m | 15 | 0 | 0
20 | Cable Crimp Sleeve | kom | 10 | 0 | 0
21 | "S" kuka - za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kom | 25 | 0 | 0
22 | Rasteretni element, za ventilaciju po svakoj liniji gašenja za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Savitljio crijevo 24", aktivacija ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Brtvena uvodnica Quik-SealTM Adapter - 1/2" NPT Ženski | kpl | 2 | 0 | 0
25 | Tankostjena cijev od nehrđajučeg čelika 1/2" za vođenje sajle za aktiviranje sustava, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 12 | 0 | 0
26 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 12 | 0 | 0
27 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | kpl | 10 | 0 | 0
SUSTAV WHDR 2
28 | Spremnik sa sredstvom za gašenje, te pneumatski aktivirajućim ventiom, sukladan smjernicama TPED, kapaciteta 23L za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Držač spremnika u kompletu s pričvrsnim vijcima za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa 600/23 mounting bracket, sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Adapter za pražnjnje, ulaz u ventil / izlaz 1/2"NPT unutarnji + 3/4" vanjski, uključivo adapter, prirubnica, O-ring za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Upravljački uređaj koji uključuje sistem za aktivaciju ventila, probnu i aktivacijsku bočicu, set uvodnica, mikrosklopke za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Aktivator ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Mikrosklopke sa terminalima i zaštitom te perom za aktivaciju,250vac za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
34 | Pilot bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Ispitna bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
36 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip ADP za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 6 | 0 | 0
37 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip R za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 8 | 0 | 0
38 | Gibljivi zglob od nehrđajućeg čelika, za sve mlaznice, dimenzije 3/8" za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 10 | 0 | 0
39 | Servisne brtvice, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 14 | 0 | 0
40 | Kapa od nehrđajućeg čelika, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 14 | 0 | 0
41 | Ručni aktivator, kraj aktivacijske linije, za upravljačke uređaje XV ili KRS-50, inline detekcija (T kolotur) ili zasebna detekcijska linija za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Temperaturni senzor 141°C, ampula, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 12 | 0 | 0
43 | Kućište za aktivacijske komponente (SAMO za XV upravljačku jedinicu), uključuje 1 okvir, 2 nehrđajuće uvodnice 1/2", 1 "S" kuka, 4 rukavca za krimpanje za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 12 | 0 | 0
44 | Ugaoni kolotur, 1/2" uvodnice za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 10 | 0 | 0
45 | Sajla nehrđajuća, 1/16" | m | 20 | 0 | 0
46 | Cable Crimp Sleeve - 50 pieces | kpl | 20 | 0 | 0
47 | "S" kuka - za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 25 | 0 | 0
48 | Rasteretni element, za ventilaciju po svakoj liniji gašenja za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Savitljio crijevo 24", aktivacija ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Brtvena uvodnica Quik-SealTM Adapter - 1/2" NPT Ženski | kom | 3 | 0 | 0
51 | Tankostjena cijev od nehrđajučeg čelika 1/2" za vođenje sajle za aktiviranje sustava, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 15 | 0 | 0
52 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 10 | 0 | 0
53 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø22x1,5mm | m | 8 | 0 | 0
54 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | kpl | 12 | 0 | 0
55 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø22x1,5mm | kpl | 6 | 0 | 0
SUSTAV WHDR 3
56 | Spremnik sa sredstvom za gašenje, te pneumatski aktivirajućim ventiom, sukladan smjernicama TPED, kapaciteta 23L za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
57 | Držač spremnika u kompletu s pričvrsnim vijcima za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa 600/23 mounting bracket, sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
58 | Adapter za pražnjnje, ulaz u ventil / izlaz 1/2"NPT unutarnji + 3/4" vanjski, uključivo adapter, prirubnica, O-ring za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
59 | Upravljački uređaj koji uključuje sistem za aktivaciju ventila, probnu i aktivacijsku bočicu, set uvodnica, mikrosklopke za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
60 | Aktivator ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
61 | Mikrosklopke sa terminalima i zaštitom te perom za aktivaciju, 250vac za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
62 | Pilot bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
63 | Ispitna bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
64 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip ADP za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 6 | 0 | 0
65 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip R za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 8 | 0 | 0
66 | Gibljivi zglob od nehrđajućeg čelika, za sve mlaznice, dimenzije 3/8" za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 10 | 0 | 0
67 | Servisne brtvice, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 14 | 0 | 0
68 | Kapa od nehrđajućeg čelika, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 14 | 0 | 0
69 | Ručni aktivator, kraj aktivacijske linije, za upravljačke uređaje XV ili KRS-50, inline detekcija (T kolotur) ili zasebna detekcijska linija za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
70 | Temperaturni senzor 141°C, ampula, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 12 | 0 | 0
71 | Kućište za aktivacijske komponente (SAMO za XV upravljačku jedinicu), uključuje 1 okvir, 2 nehrđajuće uvodnice 1/2", 1 "S" kuka, 4 rukavca za krimpanje za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 12 | 0 | 0
72 | Ugaoni kolotur, 1/2" uvodnice za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 10 | 0 | 0
73 | Sajla nehrđajuća, 1/16" | m | 20 | 0 | 0
74 | Cable Crimp Sleeve | kom | 20 | 0 | 0
75 | "S" kuka - za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kom | 25 | 0 | 0
76 | Rasteretni element, za ventilaciju po svakoj liniji gašenja za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
77 | Savitljio crijevo 24", aktivacija ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
78 | Brtvena uvodnica Quik-SealTM Adapter - 1/2" NPT Ženski | kom | 3 | 0 | 0
79 | Tankostjena cijev od nehrđajučeg čelika 1/2" za vođenje sajle za aktiviranje sustava, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 15 | 0 | 0
80 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 10 | 0 | 0
81 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø22x1,5mm | m | 8 | 0 | 0
82 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | kpl | 12 | 0 | 0
83 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø22x1,5mm | kpl | 6 | 0 | 0
SUSTAV WHDR 4
84 | Spremnik sa sredstvom za gašenje, te pneumatski aktivirajućim ventiom, sukladan smjernicama TPED, kapaciteta 10L za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
85 | Držač spremnika u kompletu s pričvrsnim vijcima za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa 260/10 mounting bracket, sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
86 | Adapter za pražnjnje, ulaz u ventil / izlaz 1/2"NPT unutarnji + 3/4" vanjski, uključivo adapter, prirubnica, O-ring za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
87 | Upravljački uređaj koji uključuje sistem za aktivaciju ventila, probnu i aktivacijsku bočicu, set uvodnica, mikrosklopke za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
88 | Aktivator ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
89 | Mikrosklopke sa terminalima i zaštitom te perom za aktivaciju,250vac za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
90 | Pilot bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
91 | Ispitna bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
92 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip ADP za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 3 | 0 | 0
93 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip F za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 1 | 0 | 0
94 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip R za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 3 | 0 | 0
95 | Gibljivi zglob od nehrđajućeg čelika, za sve mlaznice, dimenzije 3/8" za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 5 | 0 | 0
96 | Servisne brtvice, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 7 | 0 | 0
97 | Kapa od nehrđajućeg čelika, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 7 | 0 | 0
98 | Ručni aktivator, kraj aktivacijske linije, za upravljačke uređaje XV ili KRS-50, inline detekcija (T kolotur) ili zasebna detekcijska linija za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
99 | Temperaturni senzor 141°C, ampula, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 7 | 0 | 0
100 | Kućište za aktivacijske komponente (SAMO za XV upravljačku jedinicu), uključuje 1 okvir, 2 nehrđajuće uvodnice 1/2", 1 "S" kuka, 4 rukavca za krimpanje za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 7 | 0 | 0
101 | Ugaoni kolotur, 1/2" uvodnice za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 8 | 0 | 0
102 | Sajla nehrđajuća, 1/16" | m | 15 | 0 | 0
103 | Cable Crimp Sleeve | kom | 10 | 0 | 0
104 | "S" kuka - za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kom | 25 | 0 | 0
105 | Rasteretni element, za ventilaciju po svakoj liniji gašenja za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
106 | Savitljio crijevo 24", aktivacija ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
107 | Brtvena uvodnica Quik-SealTM Adapter - 1/2" NPT Ženski | kpl | 2 | 0 | 0
108 | Tankostjena cijev od nehrđajučeg čelika 1/2" za vođenje sajle za aktiviranje sustava, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 12 | 0 | 0
109 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 12 | 0 | 0
110 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | kpl | 10 | 0 | 0
SUSTAV WHDR 5
111 | Spremnik sa sredstvom za gašenje, te pneumatski aktivirajućim ventiom, sukladan smjernicama TPED, kapaciteta 23L za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
112 | Držač spremnika u kompletu s pričvrsnim vijcima za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa 600/23 mounting bracket, sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
113 | Adapter za pražnjnje, ulaz u ventil / izlaz 1/2"NPT unutarnji + 3/4" vanjski, uključivo adapter, prirubnica, O-ring za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
114 | Upravljački uređaj koji uključuje sistem za aktivaciju ventila, probnu i aktivacijsku bočicu, set uvodnica, mikrosklopke za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
115 | Aktivator ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
116 | Mikrosklopke sa terminalima i zaštitom te perom za aktivaciju,250vac za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
117 | Pilot bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
118 | Ispitna bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
119 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip ADP za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 6 | 0 | 0
120 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip R za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 8 | 0 | 0
121 | Gibljivi zglob od nehrđajućeg čelika, za sve mlaznice, dimenzije 3/8" za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 10 | 0 | 0
122 | Servisne brtvice, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 14 | 0 | 0
123 | Kapa od nehrđajućeg čelika, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 14 | 0 | 0
124 | Ručni aktivator, kraj aktivacijske linije, za upravljačke uređaje XV ili KRS-50, inline detekcija (T kolotur) ili zasebna detekcijska linija za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
125 | Temperaturni senzor 141°C, ampula, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 12 | 0 | 0
126 | Kućište za aktivacijske komponente (SAMO za XV upravljačku jedinicu), uključuje 1 okvir, 2 nehrđajuće uvodnice 1/2", 1 "S" kuka, 4 rukavca za krimpanje za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 12 | 0 | 0
127 | Ugaoni kolotur, 1/2" uvodnice za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 10 | 0 | 0
128 | Sajla nehrđajuća, 1/16" | m | 20 | 0 | 0
129 | Cable Crimp Sleeve | kom | 20 | 0 | 0
130 | "S" kuka - za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kom | 25 | 0 | 0
131 | Rasteretni element, za ventilaciju po svakoj liniji gašenja za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
132 | Savitljio crijevo 24", aktivacija ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
133 | Brtvena uvodnica Quik-SealTM Adapter - 1/2" NPT Ženski | kpl | 3 | 0 | 0
134 | Tankostjena cijev od nehrđajučeg čelika 1/2" za vođenje sajle za aktiviranje sustava, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 15 | 0 | 0
135 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 10 | 0 | 0
136 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø22x1,5mm | m | 8 | 0 | 0
137 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | kpl | 12 | 0 | 0
138 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø22x1,5mm | kpl | 6 | 0 | 0
SUSTAV WHDR 6
139 | Spremnik sa sredstvom za gašenje, te pneumatski aktivirajućim ventiom, sukladan smjernicama TPED, kapaciteta 23L za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
140 | Držač spremnika u kompletu s pričvrsnim vijcima za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa 400/15 mounting bracket, sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
141 | Adapter za pražnjnje, ulaz u ventil / izlaz 1/2"NPT unutarnji + 3/4" vanjski, uključivo adapter, prirubnica, O-ring za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
142 | Upravljački uređaj koji uključuje sistem za aktivaciju ventila, probnu i aktivacijsku bočicu, set uvodnica, mikrosklopke za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
143 | Aktivator ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
144 | Mikrosklopke sa terminalima i zaštitom te perom za aktivaciju, 250vac za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
145 | Pilot bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
146 | Ispitna bočica za upravljački uređaj XV za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
147 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip ADP za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 6 | 0 | 0
148 | Set mlaznice od nehrđajućeg čelika, tip R za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 8 | 0 | 0
149 | Gibljivi zglob od nehrđajućeg čelika, za sve mlaznice, dimenzije 3/8" za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 10 | 0 | 0
150 | Servisne brtvice, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 14 | 0 | 0
151 | Kapa od nehrđajućeg čelika, za mlaznice, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 14 | 0 | 0
152 | Ručni aktivator, kraj aktivacijske linije, za upravljačke uređaje XV ili KRS-50, inline detekcija (T kolotur) ili zasebna detekcijska linija za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 1 | 0 | 0
153 | Temperaturni senzor 141°C, ampula, za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kom | 12 | 0 | 0
154 | Kućište za aktivacijske komponente (SAMO za XV upravljačku jedinicu), uključuje 1 okvir, 2 nehrđajuće uvodnice 1/2", 1 "S" kuka, 4 rukavca za krimpanje za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 12 | 0 | 0
155 | Ugaoni kolotur, 1/2" uvodnice za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa sa EN 16282-7 certifikatom ili jednakovrijednim | kpl | 10 | 0 | 0
156 | Sajla nehrđajuća, 1/16" | m | 20 | 0 | 0
157 | Cable Crimp Sleeve | kom | 20 | 0 | 0
158 | "S" kuka - za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kom | 25 | 0 | 0
159 | Rasteretni element, za ventilaciju po svakoj liniji gašenja za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
160 | Savitljio crijevo 24", aktivacija ventila za sustav za zaštitu od požara kuhinjskih napa | kpl | 1 | 0 | 0
161 | Brtvena uvodnica Quik-SealTM Adapter - 1/2" NPT Ženski | kpl | 3 | 0 | 0
162 | Tankostjena cijev od nehrđajučeg čelika 1/2" za vođenje sajle za aktiviranje sustava, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 15 | 0 | 0
163 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | m | 10 | 0 | 0
164 | Cijev od nehrđajučeg čelika za gašenje u kompletu sa svim fitinzima od nehrđajučeg čelika (kolčaci, koljena, T komadi, duple spojnice, holenderi ...), slijedećih dimenzija: Ø22x1,5mm | m | 8 | 0 | 0
165 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø18x1mm | kpl | 12 | 0 | 0
166 | Konzola od nehrđajučeg čelika za cijev, slijedećih dimenzija: Ø22x1,5mm | kpl | 6 | 0 | 0
ZAJEDNIČKE STAVKE
167 | Montaža materijala i opreme NAPOMENA: Za montažu opreme izvođač mora dostaviti certifikat proizvođača opreme da je ovlašten za ugradnju navedenog sustava | kpl | 1 | 0 | 0
168 | Transport opreme i materijala na gradilište | kpl | 1 | 0 | 0
169 | Projekt izvedenog stanja s projektnim dokazom da je sustav izveden sukladno tehničkim karakteristikama, uputama proizvođača i da zadovoljava hidraulički i količinom sredstva za gašenje | kpl | 1 | 0 | 0
170 | Funkcionalno ispitivanje i ishođenje zapisnika o funkcionalnom ispitivanju za potrebe tehničkog pregleda | kpl | 1 | 0 | 0
| SUSTAV ZA ZAŠTITU KUHINJE - UKUPNO |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA_VER_TRANSPORT
REKAPITULACIJA - VERTIKALNI TRANSPORT
1. | DIZALO D | 0
2. | KOSA PODIZNA PLATFORMA P | 0
| VERTIKALNI TRANSPORT UKUPNO: | 0

## VERTIKALNI TRANSPORT
Redni broj stavke | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
TROŠKOVNIK VERTIKALNOG TRANSPORTA
1. | DIZALO D
Vrsta dizala: osobno prema HRN EN 81-20 ili jednakovrijedna Vrsta pogona dizala: sinkroni električni bezreduktorski motor s permanentnim magnetima, snage 5,7 kW ±5%, minimalno 180 uključivanja/sat Tip dizala: električno dizalo na užad bez posebne strojarnice Nosivost dizala: 1000 kg / 13 osoba Brzina vožnje: min. 0,9 - max. 1,1 m/s, frekvencijska regulacija Visina dizanja: 7,80 m Broj postaja: 4 Broj ulaza: 4 – kabina prolazna pod 180° Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko, simpleks – sabirno Signalizacija na glavnoj postaji: optički signal potvrde prijema poziva, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu
Signalizacija na ostalim postajama: optički signal potvrde prijema poziva digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu Signalizacija u kabini: optički signal potvrde prijema naredbe, digitalni optički pokazivač položaja kabine i strelice smjera daljnje vožnje, govorna veza, zvučni signal preopterećenja kabine, zvučni signal “alarm”, dvosmjerna komunikacija sa spasilačkom službom (telealarm – GSM uređaj putem SIM kartice) Instalacija: za unutarnji/suhi prostor Napon pogonskog el. motora: 3 x 400 / 230 V , 50 Hz Napon upravljanja: 24 V
Vozno okno: - izvedba armirano betonsko - širina 1650 mm - dubina 2710 mm - dubina jame 1520 mm - nadvišenje 5480 mm Vrata voznog okna: - vrsta dvokrilna automatska teleskopska - širina 900 mm - visina 2100 mm - materijal čelični lim - završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim - vatrootpornost EI 90 prema HRN EN 81-58 ili jednakovrijedna Kabina dizala: - širina 1100 mm - dubina 2100 mm - visina 2200 mm - izvedba čelična konstrukcija - završna obrada - stranice : brušeni nehrđajući čelični lim - prednja stijena: brušeni nehrđajući čelični lim - strop : brušeni nehrđajući čelični lim - pod : lokalno – izvodi Naručitelj - oprema rukohvat, ogledalo, ventilator - rasvjeta fluorescentna ili LED - nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora - okvir kabine za ovjes 2:1, nosivost dizala 1000 kg i brzinu vožnje 1,0 m/s - zahvatna naprava s postupnim djelovanjem
Vrata kabine: - vrsta dvokrilna automatska teleskopska - širina 900 mm - visina 2100 mm - materijal čelični lim - završna obrada brušeni nehrđajući čelični lim - osiguranje svjetlosna zavjesa Okvir kabine: komplet za dizalo na užad Ovjes kabine: 2 : 1 Protuuteg: čelična konstrukcija s elementima za ispunu Vodilice kabine: svijetlo vučeni “ T “ profil T89/B Vodilice protuutega: “ HT “ profil HT60 Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila Smještaj strojarnice dizala: dizalo bez strojarnice Smještaj pogonskog stroja: na vodilici u vrhu voznog okna Čelična užad: 6 užadi promjera 8 mm Grupa upravljanja za simpleks – sabirno upravljanje, požarni režim rada
| Izrada, isporuka i ugradnja dizala D prema tehničkom opisu i u skladu s HRN EN 81-20 ili jednakovrijedna | kpl | 1 | 0 | 0
2. | KOSA PODIZNA PLATFORMA P
Namjena platforme: za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću prema EN 81-41:2010 ili jednakovrijedna Izvedba platforme : za unutarnju ugradnju Pogon : elektromotorni, direktni Nosivost : 225 kg Brzina vožnje : 0,1 m/s Visina dizanja : 1,87 m Broj stajališta : 2 Upravljanje na platou : Pomoću ključa i tipkala za vožnju (gore/dolje) - upravljanje se vrši konstantnim pritiskom na tipkalo - prekidač STOP Upravljanje na stanicama: pomoću ključa i tipkala Dimenzije platoa : širina 1000 mm; duljina 900 mm Električni priključak (napajanje) : 220 V; 50 Hz Napon upravljanja : 24 V Snaga pogona : 0,5 kW Nazivna/potezna struja : In/Ip = 8/20 A Presjek glavnog voda : 3 x 2.5 mm2 Osigurač (tromi) : 16 A Način ugradnje : konzole pričvršćene na stupove
| Izrada, isporuka i ugradnja kose podizne platforme P prema tehničkom opisu i u skladu s normom EN 81-41:2010 ili jednakovrijedna | kpl | 1 | 0 | 0